株炎环评表〔2020〕29号

关于炎陵县苏河洲水电站建设项目

环境影响报告表的批复

炎陵县苏河洲水电有限责任公司：

你公司报来的《关于审批炎陵县苏河洲水电站建设项目环境影响报告表的请示》及附件已收悉，经研究，批复如下：

一、炎陵县苏河洲水电有限责任公司投资260万元在炎陵县中村瑶族乡九潭村苏河洲组建成一座高水头引水式水电站（原名九潭山电站），该站厂房距县城 27km，总建筑面积为580m2。本工程控制总集雨面积2.65km 2，多年平均流量0.13m3/s，装机容量640kw。工程主要由拦河坝、引水隧洞、前池、压力管道、电站厂房、升压站、输电线路等组成。工程总体布置如下：苏河洲水电站拦河坝为浆砌石重力坝，分别在李家和石保垒筑坝，最大坝高3m、2.5m，位于斜濑水二级支流烂泥糊小溪流；引水隧洞长1850m，采用城门洞型断面，断面尺寸1.3m×1.7m；压力前池为浆砌结构，长×宽×深为4m×2m×2m，容积16m 3；压力管道为钢管，采用一管双机供水方式，管道长520m，内径0.35m，管道壁厚12mm，设计过流量 0.267m3/s；发电站厂房总建筑面积580m2，布设两台冲击式水轮发电机（300kw+340kw），总装机容量640kw，多年平均发电量 120万kw·h。电站取水许可证（取水（炎陵）〔2018〕第A0100号），于2006年7月开始建设，2008年8月建成投产。本项目为小水电清理整改中需完善环评手续的电站。

二、本项目建设符合国家产业政策、《湖南省炎陵县中小河流水能资源开发规划》和《株洲市（炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市）中小河流流域水能资源开发环境影响回顾性评价报告》。根据环评报告表中的结论和建议，从环保角度上分析，同意该项目按环评报告表中的地点、规模、工艺完善环评手续。

三、项目在日后的运营中必须严格管理，认真落实环评报告表中的各项污染防治和生态保护措施，完善并重点做好以下几个方面：

（一）根据《湖南省炎陵县苏河洲水电站“一站一策”整改方案》结论提出的需求下放生态流量，安装好生态流量在线监控仪，确保生态流量下放方式能满足减水段生态要求，并应加强工程运行管理确保生态泄流得到有效的保障。

（二）应进一步加强本项目施工期枢纽工程占地、弃渣及料场地区、施工便道占地区等生态破坏的治理,对没有完成植被覆盖的裸露地表，采取植被恢复措施完成生态恢复。

（三）应加强设备维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时应强化设备的降噪减震措施确保噪声源场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）做好固体废物的收集、分类处理与综合利用工作。应在厂区内设置独立的危废暂存间，暂存间的设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并定期交有资质的单位进行处置。一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾统一收集后交环卫部门清运。

（五）建立有效的环境风险防范机制,建设单位需设置专用润滑油、绝缘油、透平油储存室，完善落实变压器和机油储存区四周围堰的建设，并对地面采取防渗措施，避免泄漏的废机油等外溢污染土壤、周边水体。

四、建设项目在完善环保措施后，应按相关规定自行组织环境保护验收。

五、该项目监管由炎陵县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新申请办理环境保护审批手续。

株洲市生态环境局

2020年10月30日