株炎环评表〔2020〕35号

关于炎陵县车坪水电有限责任公司

炎陵县车坪水电站建设项目

环境影响报告表的批复

炎陵县车坪水电有限责任公司：

你公司报来的《关于审批炎陵县车坪水电站建设项目环境影响报告表的请示》及附件已收悉，经研究，批复如下：

一、炎陵县炎陵县车坪水电有限责任公司投资292.3万元在炎陵县中村瑶族乡平乐村建成炎陵县车坪水电站，该电站为一座高水头小型水力发电站，电站控制集雨6.5km2，工程以发电为主，电站位于斜濑水一级支流罗浮江，电站分别在桥头、车瓜垄、长垄筑坝，皆为罗浮江支流，通过明渠引入前池，桥头坝高10m，长30m，车瓜垄坝高1.6m，长15m，长垄坝高5m，长4m，皆为浆砌石重力坝，设计净水头208m，设计引用流量0.61m3/s，发电厂房及升压站占地面积为325m2，布设两台冲击式水轮发电机（2×320kw），总装机容量为640kw，年发电利用小时3325h，多年平均发电量212.8万kw·h。电站取水许可证（取水（炎陵）字〔2017〕第 A0011 号），于2004年5月开始建设，2005年5月建成投产。本项目为小水电清理整改中需完善环评手续的电站。

二、本项目建设符合国家产业政策、《湖南省炎陵县中小河流水能资源开发规划》和《株洲市（炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市）中小河流流域水能资源开发环境影响回顾性评价报告》。根据环评报告表中的结论和建议，从环保角度上分析，同意该项目按环评报告表中的地点、规模、工艺完善环评手续。

三、项目在日后的运营中必须严格管理，认真落实环评报告表中的各项污染防治和生态保护措施，完善并重点做好以下几个方面：

（一）根据《湖南省炎陵县车坪水电站“一站一策”整改方案》结论提出的需求下放生态流量，安装好生态流量在线监控仪，确保生态流量下放方式能满足减水段生态要求，并应加强工程运行管理确保生态泄流得到有效的保障。

（二）应进一步加强本项目施工期枢纽工程占地、弃渣及料场地区、施工便道占地区等生态破坏的治理,对没有完成植被覆盖的裸露地表，采取植被恢复措施完成生态恢复。

（三）应加强设备维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时应强化设备的降噪减震措施确保噪声源场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）做好固体废物的收集、分类处理与综合利用工作。应在厂区内设置独立的危废暂存间，暂存间的设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并定期交有资质的单位进行处置。一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾统一收集后交环卫部门清运。

（五）建立有效的环境风险防范机制,建设单位需设置专用润滑油、绝缘油、透平油储存室，完善落实变压器和机油储存区四周围堰的建设，并对地面采取防渗措施，避免泄漏的废机油等外溢污染土壤、周边水体。

四、建设项目在完善环保措施后，应按相关规定自行组织环境保护验收。

五、该项目监管由炎陵县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新申请办理环境保护审批手续。

株洲市生态环境局

2020年10月30日