醴陵和丰瓷业有限公司

入河排污口设置论证报告

（报批稿）

建设单位：醴陵和丰瓷业有限公司

编制单位：湖南征程环保科技有限公司

2022年06月

| 入河排污口设置论证报告书基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  | 醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目 |  |  | 项目位置 |  |  |  | 醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组 |
|  | 项目性质 |  |  | 新建 |  |  | 所属行业 |  |  |  | 日用陶瓷制品制造 |
|  | 建设规模 |  |  | 4500 m3/a |  |  | 项目单位 |  |  |  | 醴陵和丰瓷业有限公司 |
|  | 建设项目的审批机关 |  |  | 株洲市生态环境局醴陵分局 |  |  | 入河排污口审核机关 |  |  |  | 株洲市生态环境局 |
|  | 报告书编制合同委托单位 |  |  | 醴陵和丰瓷业有限公司 |  |  | 报告书编制单位及证书号 |  |  |  | 湖南征程环保科技有限公司 |
|  | 论证工作等级 |  |  | 三级 |  |  | 工作范围 |  |  |  |  |
|  | 论证范围 |  |  | 3.0km |  |  | 水平年（现状-规划） |  |  |  | 2022~2026 |
| 分析范围内控制指标情况 | 取用水总量控制指标 |  |  | / |  |  | 实际取用水量 |  |  |  | / |
|  | 用水效率控制指标 |  |  | / |  |  | 实际用水效率指标 |  |  |  | / |
|  | 纳污水域水功能区限制纳污总量指标 |  |  | / |  |  | 纳污水域水功能区实际排污总量 |  |  |  | / |
|  | 纳污水域水功能区水质达标率指标 |  |  | / |  |  | 纳污水域水功能区水质达标率 |  |  |  | / |
| 入河排污口设置申请单位概况 | 名称 | 醴陵和丰瓷业有限公司 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 邱水林 |
|  | 隶属关系 | / |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 日用陶瓷制品制造 |
|  | 企业规模 | / |  |  |  |  |  | 职工总数 |  |  | 200 |
|  | 地址 | 醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 412200 |
|  | 联系人 | 陈武 |  |  | 电话 | 13975325555 |  | 邮箱 |  |  | / |
| 建设项目主要原辅材料消耗 | 名称 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 名称 |  | 日用陶瓷制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 |  | 万件/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产污环节 | 废水主要来源于洗坯废水等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水情况 | 水源 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审批机关 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水方式 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年审批取水量（万㎥） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年实际取水量（万㎥） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口基本情况 | 排污口名称 |  | 醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 |  | 醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 |  | 农业用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 |  | 东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 |  | 新建（√） 改建（ ） 扩大（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量（㎥） |  | 4500 m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要污染物 |  | 项目 |  |  |  | 日最高排放浓度（mg/L） |  | 月平均排放浓度 | 最大年排放量（t） |  |
|  |  |  | COD |  |  |  | 33.25 |  | -- | 0.0834 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.73 |  | -- | 0.00495 |  |
|  | 计量设施安装状况 |  | 废污水计量设施（ /） 水质在线监测设施（ /） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水性质 |  | 工业（√） 生活（ ） 混合（ ） 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 |  | 管道（） 明渠（ ） 涵闸（ ） 阴沟（√） 干沟（ ） 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 |  | 连续（/） 间歇（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 | 详见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水及影响 | 废污水是否经过处理 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 |  | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站进水及出水浓度 |  | 项目 |  |  |  | 进水浓度（mg/L） |  |  | 出水浓度（mg/L） |  |
|  |  |  | COD |  |  |  | 60 |  |  | 27.8 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 2 |  |  | 1.65 |  |
|  | 水文、水质数据三性检查 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染物输移时间及混合区实验情况 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生态调查及污水急性毒性试验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计水文条件选取及计算方法，拟入河废污水、纳污水体水污染物浓度可能最大值计算方法，水质模型选取 |  | 详见正文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 |  | 未划定水功能区，执行Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 |  | 论证排污口的废污水正常排放放对无名小溪、清潭河功能区的水质基本无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 |  | 基本无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 |  | 无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理措施 |  | 加强设备的维护、监督管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  | 经沉淀处理，开采采取封堵措施，减少涌水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于水质目标的水污染物排放限值 |  | COD≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 |  | 定期监测项目去水环境是否满足相关质量标准；定期监测排口的水质是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 突发水污染事件应急预案 |  | 制定突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |

目   录

1  总则	1

1.1 项目由来	1

1.2论证目的及依据	2

1.3论证原则	4

1.4论证范围	4

1.5评价等级	5

1.5论证工作程序	5

1.6论证的主要内容	8

2  项目概况	9

2.1  项目基本情况	10

2.2 建设内容及布置	10

2.3 项目所在区域概况	21

3  论证范围内水功能区（水域）状况	23

3.1水功能区保护水质管理目标与要求	24

3.2 论证水功能区现有取排水状况	24

3.3水功能区（水域）水质现状	25

4  拟建入河排污口情况	28

4.1 废污水来源及构成	28

4.2废水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量	28

4.3 废污水处理措施及效果	31

4.5 入河排污口设置方案	34

5  入河排污口设置可行性分析	35

5.1 水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求	36

5.2水功能区纳污能力及限制排放总量	37

5.3 所在水功能区（水域）纳污状况	39

5.4  入河排污口设置可行性分析	39

6  入河排污口设置合理性分析	40

6.1入河排污口影响范围	41

6.2  位置与排放方式分析	41

6.3  排放时期分析	41

6.4  对水功能区水质影响分析	42

6.5  对水生态的影响分析	47

6.6  对第三者影响分析及补偿方案	48

7  水资源保护措施	49

7.1工程措施	50

7.2管理措施	51

7.3事故排污时应急措施	52

8论证结论及意见	55

8.1论证结论	56

8.2建议	59

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：区域水系图

附图3：无名小溪取排水分布图

附图4：平面布置图

附图5：排水路径图

附图6：排污影响范围图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：排污许可证

附件4：监测报告

附件5：专家评审意见及签到表

1  总则

  - 项目由来

实施入河排污口监督管理是保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施，本次论证工作目的是在满足水功能去（水域）水质要求的前提下，论证醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置对水功能区（水域）、水生态和对第三方权益的影响，根据河流纳污能力、水生态保护、水质保护等要求，提出水质保护措施，为建设单位合理设置入河排污口和生态环境行政主管部门审批入河排污口设置方案提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

醴陵和丰瓷业有限公司地处我国著名瓷城—醴陵，公司总投资1800万元，主要从事日用陶瓷制造，占地面积15000m2，项目主要建设内容包括基础设施建设；贴花车间、制泥车间、包装车间、窑炉车间、成型车间、烤花车间以及原材料仓库、成品仓库、废品堆场、办公生活区其他配套辅助设施等。主要外排废水为生产废水，生产废水主要分为含釉废水和其他生产废水，含釉废水经“三级絮凝沉淀”处理后，不外排；其他生产废水厂内“五级絮凝沉淀”处理后达《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表2新建企业水污染物排放浓度限值，从总排口排入厂区东侧的无名小溪（无名小溪上游600从清潭河取水，在清潭河上游筑有水坝用于无名小溪取水，无名小溪退水至清潭河），经过450m然后汇入清潭河，在经过3km后汇入渌水；生活污水经过“四格化粪池”处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，用于农家肥，不外排，根据水平衡图，项目废水排放量为15m3/d，总排水量为4500m3/a，总排口入河排污口坐标为东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″。

为严格执行《入河排污口监督管理办法》，促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，保证建设项目的合理排水要求，受建设单位醴陵和丰瓷业有限公司委托，根据《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号）及《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）、《湖南省入河排污口监督管理办法（湘政办发[2018]）44号》等有关规定，我公司编制醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证报告。

1.2论证目的及依据

1.2.1 论证目的

为合理开发利用和保护水资源，协调好环境保护和区域发展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护区域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理：按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。

分析醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口有关信息，在满足区域水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

1.2.2 论证的依据

（1）法律法规及有关规定

1）《中华人民共和国水法》（全国人大常委会2016年7月2日修正）；

2）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日；

3）《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令第70号，2018年1月1日实施；

4）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环保局、卫生部、建设部、水利部、地矿部，2010年 12月22日修正）；

5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年修订） 2016.9.1；

6）《建设项目水资源论证管理办法》水利部、国家计委（第15号令）；

7）水利部《关于做好建设项目水资源论证工作的通知》（水资源[2002]145号）；

8）《入河排污口监督管理办法》2015 年修订，水利部第47号令；

9）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号，2005年3月8日）；

10）《水功能区监督管理办法》（水利部水资源[2017]101号2017年2月27日）；

11）《中华人民共和国河道管理条例》（2011年1月8日修订）；

12）《湖南省水功能区划》（湘政函[2005]5号）；

13）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办法[018]44号）；

14）《醴陵市水功能区划》；（2018年4月）

15）《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

16）《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》湘环函(2019) 241号；

17）湖南省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法；

（2）主要技术导则与标准

1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

2）《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》；

3）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》HU2.1-2016，国家环境保护部；

4）《环境影响评价技术导则-地面水环境》H/T2.3-2018，生态环境部；

5）《建设项目水资源论证导则》（SL322-2017）；

6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

7）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

8）《水利水电工程水文计算规范》（J929-2009）；

9）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

10）《水资源评价导则》（SLT238-1999）；

11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

14）《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

15）《水环境监测规范》（SL219-2013）；

16）《水文调查规范》（SL196-2015）；

17）《水资源监控设备基本技术条件》（SL426-2008）；

18）《水资源实时监控系统建设技术导则》（SLZ349-2006）；

19）《水资源水量监测技术导则》（SL365-2007）；

20）《入河排污口设置论证基本要求（试行）》；

（3）其他有关规范和技术文件

1）建设单位提供的其它相关资料。

1.3论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

根据水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能水质和水生态环境的影响，确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具体具有可操作性的防范措施。

1.4论证范围

1.4.1论证规模

根据项目水平衡图，本项目醴陵和丰瓷业有限公司的“5级絮凝沉淀池”外排水量为15m3/d，年设计处理能力为4500m3/a，生活污水不外排，因此本次论证规模按最大设计处理能力计算为4500m3/a。

1.4.2 论证范围

根据现场踏勘了解，醴陵和丰瓷业有限公司处理达标后的尾水先通过100m暗管排入公共污水管网，然后经过400米后汇入无名小溪，再经过400m后汇入清潭江，3000m后汇入渌水。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）的规定：“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围，论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域”。本项目排水受纳水体渌水，水质目标为Ⅲ类。根据排污口影响范围，参照《环境影响评价技术导则-地面水环境》HJ/T2.3-2018，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求，本项目尾水在清潭河已稀释接近上游来水，对下游渌水基本没有影响：根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知，本项目区域内无饮用水源保护区，另根据《醴陵市水功能区划》（2018年4月）本项目区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

综上所述，本次论证范围主要为排放口入无名小溪上游500m，无名小溪汇入清潭河下游3000m，具体位置见附图1所示；排水路径图见附图5；论证范围图见附图6。

1.5评价等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废污水排放量等分类指标的最高级别确定。入河排污口设置论证分类分级指标见下表1-1。

表1-1  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区，保留区，缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过度区 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河数量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水有少量可降解的污染物 |
| 废污水排放流量（缺水地区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000~500（300~100） | ≤500（100） |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20~200万吨 | 小于20万吨 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用大量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水小于或接近分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 |

表1-2    入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 本项目情况 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 水功能区管理要求 | 未进行水功能分区 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水主要为COD、氨氮 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）（m3/h） | 本流域不属于缺水地区 | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 小于20万吨 | 三级 |
| 区域水资源状况 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综合上述分析，最终确定醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目入河排污口设置论证等级为三级。

1.5论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

收集建设项目工程方案资料，特别是入河排污口设置方案，以及废污水处理工艺流程资料等，通过现场查勘，调查和收集排污口相关工程的基本资料、项目所在区域的自然环境和社会环境资料、排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取、排水用户资料，依据排污口论证相关的技术规程和规范要求，按照水资源保护规划的要求，遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则，分析入河排污口相关信息。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口立置、主要污染物排放量及污染特性等基本情况：分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，排污口所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，确定计算边界，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

（4）影响分析

根据计算结果、水功能区管理的要求，分析排污口对所在水功能区水质影响程度和变化趋势；根据排污口所处河段水生态现状，以及排污口设置前后水域生态系统的演替变化趋势，分析排污口排污对无名小溪、清潭河水质、生态系统和敏感生态目标的影响程度。

论证分析排污对论证范围内及第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（5）排污口设置合理性分析

根据论证结果，综合考虑规划排污口所在河段水文与河道形态、水功能区（水域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、污水排放影响范围的相对关系；根据排放总量，对照所在水域纳污能力综合分析论证排污口设置的合理性，提出排污口设置的制约性因素。

具体论证程序见图1-1。

图1-1    入河排污口设置论证程序图

1.6论证的主要内容

根据《湖南省入河排污口监督管理办法（湘政办法[2018]44号）》等相关文件要求，论证的主要内容如下：

（1）本工程入河排污口所在水功能区（水域）管理要求、取排水、水质及纳河状况状况分析；

（2）本工程入河排污口设置后污水排放对水功能区（水域）的影响范围分析；

（3）本工程入河排河口设置对水功能区（水域）水质和水生态影响分析；（4）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（5）入河排河口设置可行性、合理性分析。

# 2  项目概况

# 2.1  项目基本情况

（1）工程基本情况

工程名称：醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目

建设性质：新建

工程地点：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组

建设单位：醴陵和丰瓷业有限公司

项目总投资：总投资1800万元

（2）排污口设置基本情况

排污口设置地点：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸

中心点坐标：东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″

排污口性质：工业废水排放口

排污口排放方式：连续排放

排污口入河方式：先通过100m暗管排入公共污水管网，然后经过400米后汇入无名小溪，再经过400m后汇入清潭江，3000m后汇入渌水。

排污口规模：4500m3/a。

# 2.2 建设内容及布置

（1）项目主要组成内容

本项目总占地面积约15000m2，项目主要建设内容包括基础设施建设；贴花车间、制泥车间、包装车间、窑炉车间、成型车间、烤花车间以及原材料仓库、成品仓库、废品堆场、办公生活区其他配套辅助设施等，相关建设内容详见表2-1。

表2-1    项目主要工程内容组成表

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 工程建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 贴花车间 |  | 1F，位于厂区东南侧，建筑面积1000m2，场地硬化，封闭厂房 |
|  |  | 制泥车间 |  | 位于厂区北侧，建筑面积1600m2，场地硬化，设9台球磨机、2台榨泥机、3台练泥机，设备均安装于封闭厂房内 |
|  |  | 包装车间 |  | 1F，位于厂区西南侧，建筑面积600m2，场地硬化，封闭厂房 |
|  |  | 窑炉车间 |  | 位于厂区中心位置，建筑面积2000m2，场地硬化，设一条辊道窑46m，设备均安装于封闭厂房内 |
|  |  | 成型车间 |  | 位于厂区西北侧，建筑面积2000m2，场地硬化，设1台滚压机、1条烘干线，设备均安装于封闭厂房内 |
|  |  | 烤花车间 |  | 位于厂区南侧，建筑面积1400m2，场地硬化，设一条辊道窑40m，设备均安装于封闭厂房内 |
| 2 | 储运 工程 | 原材料仓库 |  | 位于厂区西南侧，建筑面积1000m2，场地硬化 |
|  |  | 成品仓库 |  | 位于厂区南侧，建筑面积2000m2，场地硬化 |
|  |  | 废品堆场 |  | 位于厂区东北侧，建筑面积500m2，场地硬化 |
| 3 | 辅助工程 | 生活办公区 |  | 位于厂区西南侧，建筑面积200m2，场地硬化 |
| 4 | 公用 工程 | 供水 |  | 当地供水管网、自打井供给 |
|  |  | 供电 |  | 当地电网供给 |
|  |  | 供气 |  | 管道天燃气 |
|  |  | 排水 |  | 生活污水经“四格化粪池”（30m3）处理，再用于周边农林施肥。含釉废水车间内经“三级絮凝沉淀”处理后不外排；其他生产废水经“5级絮凝沉淀池”（60m3）处理后外排 |
| 5 | 环保 工程 | 废水 | 生活污水 | 生活污水经“四格化粪池”（30m3）处理，再用于周边农林施肥 |
|  |  |  | 生产废水 | 含釉废水车间内经“三级絮凝沉淀”处理后不外排；其他生产废水经“5级絮凝沉淀池”（60m3）处理后外排 |
|  |  | 废气 | 窑炉废气 | 烧成窑通过40m排气筒排放，烤花窑通过30m排气筒排放 |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声生产设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施降噪，优化平面布局等。 |  |
|  |  | 固废 | 废包装 | 收集外卖 |
|  |  |  | 废坯 | 厂内回收利用 |
|  |  |  | 废瓷 | 作筑路材料 |
|  |  |  | 沉淀池污泥 | 回收利用 |
|  |  |  | 耐火材料 | 收集后外卖 |
|  |  |  | 废石膏 | 外卖水泥厂 |
|  |  |  | 废矿物油 | 危险废物暂存区暂存交有资质单位处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一处理 |

（2）项目产品方案

本项目为新建（完善手续），项目具体产品方案如下表所示。（根据业主提供资料，一件碗的重量约等于350克，一件杯子的重量约等于260克，）

表2-2  项目产品方案表

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碗 | 万件 | 400（1400吨） | 其中贴花瓷约550万件，釉瓷350万件 |
| 杯子 | 万件 | 500（1300吨） |  |

（3）项目主要设备情况

项目主要设备情况如下：

表2-3   项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 所在工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球磨机 | 3T | 9台 | 制泥 |
| 2 | 榨泥机 | / | 2台 | 制泥 |
| 3 | 练泥机 | 250 | 3台 | 制泥 |
| 4 | 烘干线 | / | 3条 | 成型 |
| 5 | 滚压机 | / | 6台 | 成型 |
| 6 | 辊道窑 | 46m | 1条 | 烧成 |
| 7 | 辊道窑 | 40m | 1条 | 烤花 |

（4）项目原辅材料及能耗使用情况

项目原辅材料使用情况如下表2-4：

表2-4    项目主要原辅材料及能耗消耗情况表

| 类别 | 名称 |  | 年用量 | 暂存位置 | 包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 泥料 | 洗泥 | 850t/a | 原材料仓库 | 块状固体，散装 | 外购 |
|  |  | 北海泥 | 400t/a | 原材料仓库 | 块状固体，散装 | 外购 |
|  |  | 钾钠砂 | 900t/a | 原材料仓库 | 粒状固体，散装 | 外购 |
|  |  | 石英 | 329t/a | 原材料仓库 | 粒状固体，散装 | 外购 |
|  | 贴花纸 |  | 30t/a | 原材料仓库 | / | 外购 |
|  | 釉料 | 钠长石 | 60t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 钾长石 | 42t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 钾钠砂 | 25t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 石英 | 50t/a | 原材料仓库 | 粒状固体，散装 | 外购 |
|  |  | 熟滑石 | 16t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 硅酸锆 | 5t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 氧化锌 | 2t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  | 颜料 | 钒锆兰 | 0.4 | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 桔色 | 0.3 | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 桃红 | 0.2 | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 镨黄 | 1.3 | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  |  | 原子红 | 0.2 | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  | 石膏 |  | 90t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  | 耐火材料 |  | 3t/a | 窑炉车间 | / | 外购 |
|  | 润滑油 |  | 1t/a | 原材料仓库 | 液体，桶装 | 外购 |
|  | PAC |  | 8t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
|  | PAM |  | 2t/a | 原材料仓库 | 粉状固体，袋装 | 外购 |
| 能源 | 水 |  | 11040t/a | / | / | 当地供水管网与自打井供给 |
|  | 电 |  | 50000度/a | / | / | 当地电网供给 |
|  | 天然气 |  | 84万m3/a | / | / | 外购 |

根据建设单位提供的资料，本项目主要原料（含釉料）主要成分见下表。

表2-5    项目主要原辅材料成分（%）

| 成分 原料 | SiO2 | AlO3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗泥 | 52.21 | 30.95 | 1.14 | 0.03 | 0.69 | 1.19 | 2.59 | 0.64 | 10.41 |
| 界牌泥 | 77.31 | 15. 5 | 微 | 微 | 微 | 微 | 3.14 | 微 | 微 |
| 北海泥 | 79.24 | 14.52 | 微 | 微 | 微 | 微 | 3.19 | 微 | 微 |
| 球磨介质 | 97.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 微 |
| 长石 | 65.45 | 17.33 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 13.25 | 2.77 | 0.38 |
| 石英 | 99.24 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 微 | 0.09 | 0.05 | 0.17 |
| 熟滑石 | 66.00 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.67 | 32.28 | 0.12 | 0.25 | 0.08 |

根据建设单位提供的资料，项目所使用的色料为环保型色料，项目主要色料为错黄、钒错兰、桃红等，具体的成分见下表。

表2-6  项目色料主要成分（%）

| 原料名称 | 化学组成 | 主要元素含量 |
| --- | --- | --- |
| 镨黄 | SiO2 | 20.9 |
|  | Pr6O11 | 6.50 |
|  | ZrO2 | 68.89 |
|  | K2O | 0.13 |
|  | HfO2 | 1.59 |
|  | CeO2 | 1.47 |
|  | BaO | 0.52 |
| 桃红 | SiO2 | 35.06 |
|  | CaO | 25.02 |
|  | K2O | 0.54 |
|  | Na2O | 0.05 |
|  | SnO2 | 38.27 |
|  | Cr2O3 | 1.01 |
|  | 灼减 | 0.05 |
| 钒锆兰 | SiO2 | 38.32 |
|  | Al2O3 | 0.95 |
|  | CaO | 0.03 |
|  | K2O | 0.55 |
|  | Na2O | 0.62 |
|  | MgO | 0.01 |
|  | TiO2 | <0.05 |
|  | V2O5 | 3.56 |
|  | ZrO2 | 55.89 |
|  | 灼减 | 0.02 |
| 原子红 | SiO2 | 42.48 |
|  | Al2O3 | 2.29 |
|  | Fe2O3 | 0.55 |
|  | CaO | 17.35 |
|  | MgO | 0.40 |
|  | K2O | 0.90 |
|  | Na2O | 0.37 |
|  | SnO2 | 34.10 |
|  | Cr2O3 | 1.15 |
|  | P2O5 | 0.23 |
|  | Loss | 0.08 |
| 桔色 | SiO2 | 39.31 |
|  | Al2O3 | 0.29 |
|  | Fe2O3 | 0.06 |
|  | CaO | <0.01 |
|  | MgO | 0.04 |
|  | K2O | 0.02 |
|  | TiO2 | 0.02 |
|  | SeO2 | 0.77 |
|  | ZrO2 | 52.6 |
|  | CdO | 5.11 |
|  | HfO2 | 0.40 |
|  | Loss | 1.42 |

部分坯料、釉料原料理化性质

1）长石

长石是长石族矿物的总称，它是一类常见的含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物。长石在地壳中比例高达60%，在火成岩、变质岩、沉积岩中都可出现。长石的硬度波动于6-6.5，比重波动于2-2.5，性脆，有较高的抗压强度，对酸有较强的化学稳定性。长石是一种含有钙、钠、钾的铝硅酸盐矿物。它有很多种，如钠长石、钙长石、钡长石、钡冰长石、微斜长石、正长石，透长石等。它们都具有玻璃光泽，颜色多种多样。有无色的、有白色、黄色、粉红色、绿色、灰色，黑色等。有些透明，有些半透明。长石本身应该是无色透明的，之所以有色或不完全透明，是因为含有其他杂质。有些成块状、有些成板状、有些成柱状或针状等。本项目为富含钾的长石粉，主要用于陶瓷工业。

2）滑石

滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为 Mg[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色;解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8。滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性。属非危险品，无毒，无腐蚀，无害，不会燃烧，不会爆炸。

3）石英

石英是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色多种多样常为乳白色、无色、灰色。硬度为7，性脆，无解理，贝壳状断口。油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。具压电性。天然二氧化硅无毒，其主要危害是粉尘，长期吸入游离二氧化硅粉尘的主要危害为矽肺。

4）石膏

天然二水石膏（CaSO4·2H2O）又称为生石膏，经过煅烧、磨细可得β型半水石膏（2CaSO4·H2O），即建筑石膏，又称熟石膏、灰泥。通常为白色、无色，无色透明晶体称为透石膏，有时因含杂质而成灰、浅黄、浅褐等色。条痕白色、透明、玻璃光泽，解理面珍珠光泽，纤维状集合体丝绢光泽。

5）氧化锌

氧化锌是锌的氧化物，难溶于水，可溶于酸和强碱。它是白色固体，故又称锌白。它能通过燃烧锌或焙烧闪锌矿（硫化锌）取得。在自然中，氧化锌是矿物红锌矿的主要成分。人造氧化锌有两种制造方法：由纯锌氧化或烘烧锌矿石而成。氧化锌作为添加剂在多种材料和产品有应用，包括塑料、陶瓷、玻璃、水泥、润滑剂、油漆、软膏、粘合剂、填隙材料、颜料、食品（ 补锌剂）、电池、铁氧体材料、阻燃材料和医用急救绷带等。

6）硅酸锆

硅酸锆是一种无毒、无味的白色或灰白色粉末，由自然高纯度锆英砂精矿经超细粉碎、除铁、钛加工、外表改性处置等工艺加工而成，是一种优质、价廉的陶瓷釉乳浊剂、增白剂、防渗剂、稳定剂。硅酸锆的化学稳定性好，不受陶瓷烧成气氛的影响，且能显著改善陶瓷的坯釉分离性能，提高陶瓷釉面硬度； 硅酸锆在陶瓷釉料中能起到增白作用，是因其在陶瓷烧成后构成斜锆石等，从而对入射光波构成散射，到达乳浊、增白的效果。

7）原子红

原子红颜料是一种稳定的高温陶瓷色剂，它具有稳定的锡榍石晶体结构，能耐高温，超细磨，有超强的发色力和出色稳定性的特点。圆子红具有耐高温，着色力强，不溶于水和有机溶剂，圆子红着色力：≥100，圆子红耐温性：1250°C圆子红化学组成：Sn-Cr-Ca-Si。

8）镨黄

深黄色微细粉末，锆英石型颜料，属四方晶型。主成分为锆英石，镨离子以四价形式夹杂在ZrSiO4大晶格中而呈鲜艳、纯正的柠檬黄色。不溶于水，也不溶于酸或碱溶液中，着色力强，反应温度范围广，对釉料的适应性也较强。在弱还原气氛中较钒黄稳定，但还原气氛稍强，则能退色。

9）钒锆兰

是陶瓷色料的天蓝色高温色料，属锆英石类。 常用的着色剂原料为五氧化二钒或偏钒酸铵。

10）贴花纸：项目所用花纸为丝印环保花纸，不含重金属，花纸也是小膜花纸里面的一种，主要成分是油墨色彩，现在普及到各行各业，花纸工艺使用已非常普及，最常见最广泛地使用在酒类陶瓷瓶及玻璃瓶表饰工艺。贴花纸采用低温和高温烘烤，烤花温度为180℃、560℃、760℃。花纸主要材料是小膜底纸，它是一种吸水性特别强，表面涂满了水性胶膜的纸张，印刷好的花纸泡在水里，纸张吸收了水分后，溶解表面的水溶胶，就能使油剂的图案从纸表面滑动分离，分离了的图案还带有少许的水溶胶，就可以把它贴在瓷器上。

11）润滑油：润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。

12）PAC：该产品是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。

13）PAM：该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间， 固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。

（6）生产工艺

运营期生产工艺流程如下图所示：

图2-1   生产工艺流程图

工艺流程简介：

1）原料制备：本项目不进行原料加工，根据生产需要，从专业制泥公司提供成品泥条，不再进行陈腐。

2）练泥：在练泥机中，利用螺旋叶片对塑性泥条进行连续的挤压、揉练，使泥料在通过练泥机后形成连续的具有规定断面形状和尺寸的熟料。本项目练泥分粗练和精练。

3）回笼泥制备：将不合格的废坯粉碎变成废坯泥(回笼泥)后，送入球磨机进行球磨，球磨时间18~20h，采用湿式球磨工艺，细度为万孔筛余小于 0.02%。原料入球磨机后经碾磨成符合细度要求的泥浆，泥浆通过管道输送至制泥车间，经榨泥制泥后和成品泥按一定配比混合，用于成型。采用粘合剂和添加回收的废坯泥(回笼泥)来调整坯料的可塑性。

4）搅拌：将球磨后的配料加入水分，使配料充分混合均匀。

5）除铁：陶瓷原料在加工过程中因机械设备的磨损不可避免的会混入一些铁质，此外进厂原料本身也可能会含有铁质，不仅给陶瓷制品的外观质量带来很大影响，而且，还会影响产品的绝缘性能。因此必须通过除铁机除去含铁杂质，该过程会产生一定量的含铁杂质。

6）釉料制备：项目的釉料采用高档日用瓷环保釉配方，铅、镉的含量极低，将各类原料按配比加入球磨机，启动球磨机开始球磨，球磨时间 20h～22h，球磨过程中定时检查细度，细度达到要求制成釉浆，人工过筛，未能过筛的大颗粒继续回球磨机。

7）成型、干燥：项目采用滚压成型模式，自配料制备生产线的泥条送入成型车间，经切片后在石膏模内进行滚压、塑压成型，模坯均送入烘干线内干燥，干燥到一定程度后进行模坯分离，白坯继续干燥，坯料干燥热源来自辊道窑余热，干燥温度为100°C 以内，干燥后使坯体水分由24%降到18%。

8）水洗：青坯取出后水洗，坯体表面光洁，达到上釉要求即可。

9）施釉：水洗后的青坯经施釉工序（一部分人工施釉，一部分自动上釉机机器上釉），釉是覆盖在陶瓷坯体表面上的釉薄层，本项目的釉料采用高档日用瓷无铅透明釉配方，进厂粉状原料经检验合格后入库堆放。釉的制备过程一般为：各种料称量配料—球磨—备用。

施釉工艺根据坯体的性质、尺寸和形状以及生产条件来选择使用的施釉方法和釉浆参数。事先用清水洗去坯上的尘土，为上釉做好准备，坯体经（烘干线）干燥（必要时）至再次修坯，用海绵擦坯，使之光滑，然后上内釉、外釉，部分产品根据需要在上外釉前需手绘花纹及图案。施釉后的产品，被装上坯车送往窑炉烧成。

10）烧成：合格的半成品装入窑车，项目设有1座46m 长的辊道窑，辊道窑窑炉烧成温度为950～1200 ℃，烧制时间为1～1.5h，窑车出窑后得到陶瓷成品，辊道窑炉烟气经30m排气筒排放，设有1座排气筒。 辊道窑工作原理：辊道窑为连续烧成的窑，以转动的辊棒作为坯体运载工具的隧道窑。用许多平行排列转动的辊棒组成的辊道来代替窑车，陶瓷产品靠辊棒的转动使陶瓷从窑头传送到窑尾，故而称为辊道窑。坯体可以直接放在辊道上，也可以放在垫板上，由传动系统使辊棒转动，被烧制的坯体向前移动，经预热带、烧成带和冷却带冷却后出窑。

辊道窑划分为三带：预热带、烧成带、冷却带；

① 按窑长划分：

预热带占窑总长的 30-45%，烧成带占 10-30%，冷却带 35-45%；

② 以温度来划分：

预热带室温～950℃，烧成带 950℃～1200℃，冷却带最高温度 700℃～室温；

③ 按燃烧室或者烧嘴的设置划分。

A、预热过程：入窑的坯体与来自烧成带燃烧产生的烟气（包括辐射热）接触，逐渐被加热,完成坯体的预热过程。

a 室温～300℃，坯体残余水分排出，坯体预热升温；

b 在达到 300℃～950℃，经历氧化分解和晶型转变，碳和一些有机物的氧化，结构水的排出、和碳酸盐的分解，坯体继续升温且有晶型转变。

B、烧成过程：坯体借助燃料燃烧释放出的热量，达到所要求的合适温度，完成坯体的烧成过程。950℃～1200℃：烧成和高温保温阶段，陶瓷坯有固相反应和液相出现，最终产物形成莫来石、玻璃相。

C、冷却过程：高温烧成的制品进入冷却带，与鼓入的空气进行热交换，完成制品的冷却过程。

a、200℃～700℃：急冷阶段。可以保持玻璃相，防止低价铁被氧化和釉面析晶，从而提高产品的白度、光泽度和透明度。

b、700℃～400℃：缓冷阶段。进行缓慢冷却以适应晶型转变，防止过度冷却导致制品开裂。

c、400℃～室温：快冷阶段。快冷后即可人工取走。

11）贴花：人工贴花前，应将花纸浸泡在水中至可移动，然后用粘贴法将印有图案的PVB薄膜移至加工完成的瓷器上，并用刮板将多余的水分挤出。浸泡花纸用水量较少。

12）烤花：制品经过贴花后送入烤花窑内，在600-850℃下烤花，出烤花窑后的制品釉面即呈现出艳丽的花纹图案。本项目设置有1座40m烤花窑烤花，烤花废气通过烤花窑30m排气筒排放，使用天然气为燃料。

13）包装：检验合格后，包装成品。

（5）项目平面布置

本项目位于醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组，厂区总体呈规则四边形，；厂区大门位于东侧，临靠厂区外空地，由西向东依次为制泥车间、废水处理站、成型车间、窑炉车间，贴花车间、烤花车间；污水处理站位于制泥车间和成型车间之间，设置有顶棚。项目平面布局详见附图。

# 2.3 项目所在区域概况

2.3.1地理位置

醴陵市是湖南省县级市，由株洲市代管。醴陵位于湖南省东部，东经113º9′49″至113º45′43″，北纬27º22′15″至27º58′7″，东为江西省萍乡市湘东区、上栗县，北靠湖南省内浏阳市，西接株洲市区以及渌口区，南为攸县。醴陵市境内有沪昆铁路横贯东西，醴茶铁路连通南北，距江南最大的货运编组站株洲北站仅40公里。醴陵市境内的重要公路干线有上瑞高速公路、武深高速公路、醴韶高速公路、106国道、320国道等，区域交通便利。

本项目位于醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组，具体位置见附图1。

2.3.2地质地貌

醴陵市境内以低山及丘陵为主，从东北到西南构成两个相对起伏的倾斜面，向中部逐渐降低。地貌以山地、丘陵和岗地为主，平原占16%，水域占5%。该市处于湘东裂谷系北段，地层出露较齐全，褶皱、断裂构成发育，岩浆活动频繁。地处紫江盆地，第四纪地貌基本轮廓是：东北部与西南部隆起，构成两个相对起伏的倾斜面，向中部逐渐降低；渌水从东向西齐腰横切，呈现以山丘为主，山、丘、岗、平齐全的多样的地貌类型。建设地地表层下1-4m 为第四纪冲层及残积层，覆盖深度较大，土质较好，一般在地表面下为红黄色亚粘土，再下为黄色粘土，密度较大，适合作建筑物基础。根据国家质量技术监督局2001年2月2日发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306~2001），本工程所在区域地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱物征周期为0.35S，地震基本烈度为小于Ⅵ度区。

2.3.3气候气象

本工程所在的醴陵市属亚热带季风湿润气候区，受大陆影响较受海洋影响稍大。具有雨量充沛、四季分明、光热条件好、生长期长的特点。冬季盛行西北风，天气干寒；夏天盛刮西南偏南风，天气炎热，多暴雨，易涝易旱。年平均气温 17.5℃，年极端最高气温40.7℃，年极端最低气温-2.7℃，年降水量为1214.7mm。年平均风速1.9m/s，最大风速11.0m/s。

2.3.4生态环境

植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。境内植被覆盖的主要类型有：高山草本乔木植物——草本以东茅、羊须草、蕨类等酸性植物群落为主，木本以桐、樟、枫、栎、粟、檀等阔叶林为主，覆盖率在90%左右；低山草本乔木植物——草本多为酸性植物如狗尾草、五节芒、菅草等，木本以松、杉、竹为主，矮生灌木穿插分布；丘陵混交疏林矮生植物——以油茶为主，夹杂松、杉、栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘、柰李等水果及茶叶、蔬菜、油料、花木种植基地；稻田植物——以水稻、蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长；野生植物多为狗毛粘、三棱草、水香附、水马齿苋、水稗、四叶莲等酸性指示草本植物。

2.3.5水文

境内江河交织，均属湘江水系。主要河流有渌水、昭陵河和涧江，水利资源蕴藏量为87462千瓦，地下水量16.3亿立方米。市内共有大中小型水库193座。渌水干流发源于江西省萍乡市赤自挤白家源，它违背江水东流的自然规律，拐过九道十八湾流经萍乡、醴陵、渌口区、在渌口区渌口向西流入湘江，是湘江的主要支流之一。

无名小溪全长约1050m，河宽2m，在清潭江上筑一水坝，取水来自清潭江，退水至清潭江。

清潭江全长24km，流域面积64.5km2，主要流经何家湾、塔下、大林桥；上游有塔下和、大林桥河两支流。

渌水全长160.8km，从醴陵双江口至铁江河口称中游，河段长34km，左岸低丘散布，右岸稍较开阔；铁江河口以下河段为下游，河段长42km，流至石亭镇两岸低丘绵亘，河中多砂洲，水势平缓，河口宽约170m，河道坡降0.08‰，渌口区城城边河畔的伏波岭，临河面山崖壁立，岩下有深潭、湘江、渌水玉带绕城，渌水在渌口镇穿过京广铁路的渌水大桥，从右岸汇入湘江。渌水为接纳沿线城市污水和工业废水的纳污水体。渌水大西滩水文站测流断面多年平均流量为80.1m3 /s，最大年平均流量124 m3 /s（1970 年），最小年平均流量为36.2 m3/s(1963 年)。工程河段一般河宽为230~370m。

3  论证范围内水功能区（水域）状况

3.1水功能区保护水质管理目标与要求

3.1.1 水功能区划概述

根据《醴陵市地表水水功能区划》（2018年4月），根据区划原则、区划方法，结合实际情况，在株洲市水功能区划成果基础上作进一步细化，醴陵市境内共划分一级水功能区87个，其中3个保护区、28个开发利用区、8个缓冲区、48个保留区。共划有二级水功能区37个，以其主导功能计：其中20个饮用水源区、1个工业用水区、11个农业用水区、5个过渡区。

3.1.2 水功能区管理目标

根据《醴陵市水功能区划》（2018年4月），本地项目入河排污口尾水直接排的受纳水体为无名小溪，经450m后汇入清潭河，在经过3km汇入渌水，评价范围内未划分水功能区，水环境质量现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

表3-1    地表水质量标准    单位 mg/L，pH无纲量

| 标准名称 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP | TN |
|  | 6-9 | - | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |

因此，主要需要论证，此次设置排污口对现状水功能区水质是否存在不利影响，是否对无名小溪、清潭河水功能区产生影响。

3.1.3水功能区管理要求

生态环境保护行政主管部门应加强水环境功能区的日常管理，根据各水环境功能区应执行的水质标准，确定相应功能区的水环境容量，对排入功能区的水行染物实行总量控制，确保功能区达到规定的水质标准。

排污口形成的污染带，不得影响其周边水环境功能区的水质目标；当地生态环境行政主管部门应对其加强监督管理。

3.2 论证水功能区现有取排水状况

3.2.1 取水状况

根据现状调查，在排污口无名小溪下游450m范围内没有取水口，无名小溪汇入清潭河下游3km范围内没有取水口。

3.2.2 排水状况

本项目排污口上游500m 范围内无排口，下游无名小溪450范围内无排放口口，无名小溪汇入清潭河下游无工业废水排放口。

3.3水功能区（水域）水质现状

为了解本项目所在区域水环境质量现状，本此论证委托湖南五度检测有限公司于2022年1月13日-14日进行地表水环境质量现状监测。

（1）监测断面布设

本项目水环境质量现状调查共设置4个监测断面，具体监测断面布设说明见下表，监测断面见下表。

表3-2   地表水水环境监测布点名称及位置

| 断面序号 | 断面位置 | 设置性质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2 | 尾水入无名小溪上游500m断面 | 对照断面 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| SW3 | 尾水入无名小溪下游300m断面 | 污染断面 |  |
| SW4 | 无名小溪入清潭河上游500m断面 | 对照断面 |  |
| SW5 | 无名小溪入清潭河下游1000m断面 | 污染断面 |  |

（2）监测项目

根据本项目水污染物排放特点及受纳水体水污染物特征，监测项目为CODCr、BOD5、SS、石油类、NH3-N共5项水质指标。

（3）监测时间和频次

湖南五度检测有限公司于2022年01月13日~14日连续2天对项目排污口入无名小溪上游500m、下游300m，无名小溪入清潭河上游500m，下游1000m共4个监测断面进行环境现状监测。

（4）监测分析方法

根据国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》以及《地表水和废水监测分析方法》规定的标准方法进行。

（5）评价标准及评价方法

一、评价标准

所有监测断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；悬浮物参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准值。

二、评价方法

根据实测结果，利用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的水环境质量评价方法进行评价，采用水质指数法，一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

Si,j=Ci,j/Cs,i

式中：Si,j－单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Ci,j－水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Cs,i－评价因子i的评价标准，mg/L；

水质参数指标>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

监测结果

地表水环境质量现状监测结果详见下表

表3-3   监测结果    单位：mg/L

| 检测 点位 | 采样日期 | 检测频次 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 悬浮物 | 氨氮 | 化学需氧量 | 石油类 | 五日生化需氧量 |
| 入溪口上游500m★W2 | 2022年 1月13日 | 第一次 | 10.5 | 0.66 | 10.6 | 0.024 | 3.35 |
|  |  | 第二次 | 11.7 | 0.68 | 11.8 | 0.018 | 3.28 |
|  |  | 第三次 | 10.8 | 0.62 | 12.5 | 0.011 | 3.61 |
|  | 2022年 1月14日 | 第一次 | 12.5 | 0.63 | 11.0 | 0.028 | 3.46 |
|  |  | 第二次 | 8.8 | 0.69 | 12.1 | 0.020 | 3.30 |
|  |  | 第三次 | 10.3 | 0.61 | 10.2 | 0.019 | 3.18 |
| 入溪口下游300m★W3 | 2022年 1月13日 | 第一次 | 9.8 | 0.71 | 11.4 | 0.034 | 3.09 |
|  |  | 第二次 | 11.5 | 0.55 | 11.0 | 0.019 | 3.25 |
|  |  | 第三次 | 10.2 | 0.57 | 12.5 | 0.041 | 3.40 |
|  | 2022年 1月14日 | 第一次 | 7.8 | 0.53 | 12.9 | 0.022 | 3.41 |
|  |  | 第二次 | 9.8 | 0.56 | 11.8 | 0.025 | 3.50 |
|  |  | 第三次 | 10.5 | 0.59 | 12.1 | 0.043 | 3.39 |
| 入清潭河口上游500m★W4 | 2022年 1月13日 | 第一次 | 9.5 | 0.53 | 9.4 | 0.020 | 3.33 |
|  |  | 第二次 | 6.3 | 0.48 | 9.0 | 0.018 | 2.98 |
|  |  | 第三次 | 8.7 | 0.51 | 10.6 | 0.026 | 3.26 |
|  | 2022年 1月14日 | 第一次 | 8.3 | 0.61 | 9.4 | 0.019 | 3.20 |
|  |  | 第二次 | 10.0 | 0.56 | 10.5 | 0.028 | 3.62 |
|  |  | 第三次 | 7.5 | 0.55 | 10.5 | 0.020 | 3.33 |
| 入清潭河口下游1000m★W5 | 2022年 1月13日 | 第一次 | 8.5 | 0.53 | 10.2 | 0.025 | 3.30 |
|  |  | 第二次 | 6.8 | 0.59 | 8.6 | 0.033 | 2.96 |
|  |  | 第三次 | 5.3 | 0.59 | 9.4 | 0.016 | 3.38 |
|  | 2022年 1月14日 | 第一次 | 7.3 | 0.47 | 11.0 | 0.034 | 3.36 |
|  |  | 第二次 | 5.8 | 0.56 | 11.8 | 0.025 | 3.65 |
|  |  | 第三次 | 5.5 | 0.49 | 10.6 | 0.023 | 3.27 |
| W2、W3、W4、W5参照限值 |  |  | / | 1.0 | 20 | 0.05 | 4 |
| 单位 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 备注：参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求；SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测数据结果表明，水体中SS可满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准值要求，其他各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，纳污水体水质状况良好。综上，项目受纳水体水环境质量现状属于达标区。

# 4  拟建入河排污口情况

4.1 废污水来源及构成

经过对醴陵和丰瓷业有限公司当地现场调研、踏勘，项目实行雨污分流，生活污水经“四格化粪池”处理后用作农家肥，不外排，外排废水主要为生产废水，主要污染因子为COD、NH3-N。

4.2废水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

4.2.1主要污染物的种类

- 生活污水

本次项目劳动定员200人，不在厂区内就餐，不住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额指标，生活用水定额按90L/人·d，则本项目生活用水量18m3/d（5400m3/a），产污系数按0.8计，项目生活污水产生量14.4m3/d（4320m3/a），生活污水经四格化粪池（30m3）处理，用于周边农林施肥。废水产生及排放情况见下表。

表4-1   项目生活污水水量及水质一览表

| - 污水性质 |  | - COD | - BOD5 | - NH3-N | - SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 处理前 | - 浓度（mg/L) | - 300 | - 200 | - 25 | - 150 |
|  | - 产生量（t/a） | - 0.051 | - 0.032 | - 0.005 | - 0.027 |
| - 处理后 | - 浓度（mg/L） | - 200 | - 100 | - 20 | - 100 |
|  | - 排放量（t/a） | - 0.034 | - 0.016 | - 0.004 | - 0.009 |
| - 处理去除率% |  | - 65 | - 50 | - 70 | - 65 |

经调查，项目所在地周边因无废水处理厂等废水集中处理设施，结合项目厂区周边水环境现状，员工人数较少，不在厂区吃饭及不住宿，污水产生量较小，根据业主提供的资料，建设单位设置四格化粪池（30m3），因此本项目生活污水经四格化粪池（30m3）处理，再用于周边农林施肥。

- 生产废水

一般陶瓷工业常规污染物有 pH、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、SS 等，特征污染物为总铅、总镉、总铬、总镍、总钴、总铜、总锌等。日用陶瓷中泥料中有机物含量非常低，因此COD、BOD5浓度一般较低；N、P、S、F和重金属等主要来源于原料，其中F、S在非高温下不容易进入水体中。项目生产过程中原料制备和釉料加工均在常温下，因此水中氟化物和硫化物可不予考虑，重金属含量跟泥料、釉料中的重金属含量直接相关，本项目原料主要为石英、长石、各类泥土，石英的主要成分为二氧化硅；长石的主要成分是钾、钠、钙、钡等元素的铝硅酸盐矿物；泥土主要是颗粒小于2um的可塑硅酸铝盐；釉料采用高档日用瓷环保釉配方（主要成分为 SrO、BaO、CaO、ZnO），含釉废水中的镉、铬、铅、镍、钴、铍浓度值较低。

本项目生产废水主要包括配料废水、洗坯废水、制釉废水、贴花废水等。

①配料废水：本项目粉碎、球磨过程中加入的水（1.1t/d）一部分进入产品成回笼泥浆放入泥浆池，一部分蒸发损耗，根据业主提供资料，泥浆经过压滤后产生压滤水与泥饼，泥饼直接进入球磨工序，根据建设单位提供的历史生产经验系数情况，压滤用水的产生量约 1t/d，压滤用水可直接回用于球磨工序，不外排。

②洗坯废水：洗坯主要是洗掉修坯过程中附着在产品上的粉尘，洗坯废水含尘量较小，根据建设单位提供的历史生产经验系数情况，洗坯用水产生量为17.2t/d，一部分蒸发损耗，洗坯废水产生量约15t/d，洗坯废水经车间沉淀池沉淀后达标外排。

③制釉废水：陶瓷釉面在成型后烧制前进行内外表面施釉，对于制釉设备及釉面的传输带需要进行喷洗，喷洗后的废水中主要含釉泥，SS浓度高，且釉料析出入水中，含有微量的重金属：镉、铬、铅、镍、钴、铍，根据建设单位提供的历史生产经验系数情况，制釉用水产生量为11.1m3 /d，一部分蒸发损耗后，废水产生量约10m3 /d。

制釉废水可行性分析：本项目釉料采用高档日用瓷环保釉配方（主要成分为 SrO、BaO、CaO、ZnO），含釉废水中的浓度值较低，重金属因子(镉、铬、镍、钴、铍、铅)极少，因此含釉废水经处理可用于项目生产回用。建设单位在车间内设有絮凝沉淀池进行处理，含釉废水经车间絮凝沉淀池处理后达标回用于制釉。

④贴花废水

本项目贴花用水根据业主提供的资料及类比调查，贴花用水量约为30t/a(0.1t/d)，贴花用水循环使用，不外排，在使用过程中会蒸发，业主定期加水以适用生产需要，无废水产生。

图2-1  本项目水平衡图（单位t/d）

表4-2   项目生产废水产排污情况一览表

| 污染源 | 废水量（m³/a） | 污染物 | 处理设施 | 处理后 |  | 排放标准mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生产废水 | 4500 | COD | 采用五级絮凝沉淀工艺进行处理，处理后外排 | 17 | 0.077 | 50 |
|  |  | BOD5 |  | 3.6 | 0.0162 | 10 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.216 | 0.000972 | 3.0 |
|  |  | 总磷 |  | 0.04 | 0.00018 | 1.0 |
|  |  | 锌 |  | 0.284 | 0.001278 | 1.0 |
|  |  | 悬浮物 |  | 11 | 0.0495 | 50 |
|  |  | 总钡 |  | 0.052 | 0.000234 | 0.7 |
|  |  | 总氮 |  | 2.92 | 0.01314 | 15 |
|  |  | pH值 |  | / | / | 6~9 |
|  |  | 水温 |  | / | / | / |
| 含釉废水 | 3000 | 镉 | 采用三级絮凝沉淀工艺进行处理，处理回用 | 0.005L | / | 0.07 |
|  |  | 铬 |  | 0.03L | / | 0.1 |
|  |  | 镍 |  | 0.007L | / | 0.1 |
|  |  | 钴 |  | 0.01L | / | 0.1 |
|  |  | 铍 |  | 0.00004L | / | 0.005 |
|  |  | 铅 |  | 0.07L | / | 0.3 |

- 项目水平平衡图

无名小溪

图4-1   项目水平衡图  （单位：m3/d）

4.2.2主要污染物的排放总量

根据本工程排污特征及“十三五”总量控制规划，将CODcr、氨氮作为总量控制因子。结合国家污染物排放总量控制原则，本工程污染物排放总量为CODcr：0.08t/a，氨氮：0.01t/a。

4.3 废污水处理措施及效果

项目生活污水处理工艺采用“四格化粪池”工艺，尾水用作农肥，不外排。生产废水经过5级絮凝沉淀处理后尾水排入无名小溪，执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求。

1、生活污水

生活污水处理工艺介绍：

图4-1   生活污水处理工艺流程介绍

工艺原理介绍：

该四格化粪池包括污水收集池、厌氧发酵池、沉淀池和复合生态床系统。

由四个处理单元构或：单元一为污水收集池，收集来自办公室厕所等处产生的生活污水；单元二为厌氧好氧发酵池，对污水中的有机物进行厌氧好氧处理；单元三为沉淀池，去除污水中的颗粒态污染物；单元四为人工湿地，对厌氧处理出水进行进一步处理，降低有机物含量，并有效去除氮磷，保证污水达标排放。

由于所处理的污水中含有来自厕所的粪便污水（不考虑对雨水的收集），悬浮物浓度较高，因此对污水首先进行沉淀处理，污水中大部分的悬浮态污染物(包括粪渣、寄生虫卵等)得以去除，污水组分因比重不同可自然分为3层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的污水。初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至厌氧发酵池，

将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣留在收集池内继续发酵。经过收集池和厌氧发酵池的处理，污水的可生化性得到提高，通过沉淀池处理去除悬浮物后，污水进入人工湿地进一步去除有机物及氮、磷等营养物质。经过四格化粪池处理过的上清液作为尾水用作农家肥，不外排。

- 2、生产废水

- 配料废水：

无名小溪

- 图4-2  废水处理工艺流程图

- 工艺说明

- 本项目含釉废水经车间“三级絮凝沉淀”处理后回用，其他生产废水经“五级絮凝沉淀”处理达《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求后，先通过100m暗管排入公共污水管网，然后经过400米后汇入无名小溪，再经过400m后汇入清潭江，3000m后汇入渌水。

根据湖南精科检测有限公司2021年8月19日对企业废水处理设施总排口进行监测。监测结果如下：

表4-3    废水检测结果表   单位：mg/L

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
|  | COD | 13 | 15 | 17 | 50 |
|  | BOD5 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 10 |
|  | 氨氮 | 0.173 | 0.216 | 0.192 | 3.0 |
|  | 氟化物 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 8.0 |
|  | 石油类 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 3.0 |
|  | 硫化物 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1.0 |
|  | 锌 | 0.284 | 0.274 | 0.202 | 1.0 |
|  | 悬浮物 | 9 | 11 | 10 | 50 |
|  | 总钡 | 0.052 | 0.049 | 0.038 | 0.7 |
|  | 总氮 | 2.45 | 2.92 | 2.71 | 15 |
|  | 铜 | 0.052 | 0.049 | 0.038 | 0.7 |
|  | pH值 | 6.78 | 6.62 | 6.69 | 6-9 |
|  | 水温 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | / |
| 备注：1、参考限值源于GB 25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》中表2新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量直接排放标准。 |  |  |  |  |  |

本项目于2022年1月13日、14日委托湖南五度检测有限公司对总排口进行检测，检测结果如下所示。

表4-4   废水检测结果   单位：mg/L

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.01.13 |  |  | 2022.01.14 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
|  | COD | 22.7 | 25.5 | 26.3 | 27.8 | 27.0 | 25.9 | 50 |
|  | BOD5 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 10 |
|  | 氨氮 | 1.65 | 1.58 | 1.47 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 3.0 |
|  | 悬浮物 | 15.3 | 12.3 | 18.0 | 13.8 | 14.3 | 16.5 | 50 |
|  | 石油类 | 0.489 | 0.368 | 0.307 | 0.101 | 0.076 | 0.112 | 3.0 |
| 备注：1、参考限值源于GB 25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》中表2新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量直接排放标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目废水处理设施排放口满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表2新建企业水污染物排放浓度限值。企业需加强设备维护，确保废水达标排放。

根据《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ2034-2018），项目生产废水采用絮凝沉淀处理工艺为可行技术。本项目所采取的废水污染防治措施可行。

4.5 入河排污口设置方案

（1）单位名称：醴陵和丰瓷业有限公司

（2）单位地址：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组

（3）排污口位置：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸（东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″）

（4）排污口类型：新建排污口

（5）入河排污口分类：工业废水

（6）排放方式：连续

（7）废水处理设施：生活污水经四格化粪池处理后用作农家肥，不外排；含釉废水才采用“三级絮凝沉淀”处理工艺，处理后回用，不外排；其他废水采用“5级絮凝沉淀”处理工艺，处理达标后外排厂区东侧的无名小溪。

（8）海拔：77.3m

（8）入河方式：先通过100m暗管排入公共污水管网，然后经过400米后汇入无名小溪，再经过400m后汇入清潭江，3000m后汇入渌水。

（9）排污口规范化

按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本扩建工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。排放口图形标志详见下图。

图4-2    排放口图形标志

（10）图形要求：

- 1）采用平面挂式标牌或立式标志牌；

- 2）平面挂式标牌尺寸48*30cm；立式标牌尺寸42*42cm；

- 3）黑体，白字，绿底；

- 4）材料为1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜；

- 5）立式把标志牌支杆高120cm，

- 6）采用38*4无缝钢管。

- 7）位置：污水排放口

5  入河排污口设置可行性分析

5.1 水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求

### 5.1.1产业政策符合性分析

本项目属于C3074日用陶瓷制品制造，根据国家发展和改革委员会令第21号《《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家经济贸易委员会颁布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》，本项目产品和生产工艺、设备均不属于其中禁止淘汰或限制名录。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

### 5.1.2相关政策符合性分析

根据《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批 141 处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》湘环函〔2019〕241 号，本项目排污口不在饮用水水源保护区范围内，因此本项目排污口设置符合水功能区基本要求。

5.1.3与环境保护相关要求的符合性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法》中“第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”，“第七十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染”。根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知本次论证的入河排污口论证范围内无饮用水源保护区，最近饮用水源保护区位于清潭江汇入渌水下游3.5km，经预测，项目排放的废水在清潭河完全稀释，对下游水质基本无影响，另根据现场勘查，项目不在湿地公园、不在自然保护区、水产种质资源保护区、风景名胜区重要渔业水体、其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，因此，本次论证的入河排污口符合《中华人民共和国水污染防治法》的规定。

5.1.4排污口设置对河道行洪排涝的影响

本项目排污流量为0.0005m3/s，小于无名小溪流量0.012m³/s，清潭河流量4.59m3/s，因此本项目不影响无名小溪洪排涝。

5.2水功能区纳污能力及限制排放总量

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物放总量控制的要求以及项目的排放污染特点，确定污染物排放总量控制因子为COD、氨氮。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或水域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域应按《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）的规定河水功能区管理要求核算纳污能力。

5.2.1计算方法及模型选定

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，计算河段多年平均流量Q将计算河段划分为三种类型；Q≥150m3/S为大型河段，15m3/s<Q< 150m3/s为中型河段，Q≤15m3/S 为小型河段；因无名小溪和清潭河多年平均流量小于15m3/s，属于小型河段。

（1）河流零维模型

污染物在河段内均匀混合，可采用河流零维模型计算水域纳污能力。根据入河污染物的分布情况，应划分不同浓度的均匀混合段，分段计算水域纳污能力。

a）零维模型方程式式如下:

式中：

C——污染物浓度，mg/L

Cp——排放的废污水污染物浓度，mg/L

Co——初始断面的污染物浓度，mg/L

Qp——废污水排放流量，m3/s

Q——初始断面的入流流量，m3/s

b）相应的水域纳污能力按下式计算：

式中，M——水域纳污能力，kg/s；

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

其余符号意义同前。

根据附录A数学模型及参数，选用河流零维水质模型来确定非持久性污染物（COD、氨氮）的水环境容量。

5.2.2 计算参数的选取

1、河段水质控制目标：无名小溪采用监测断面监测数据，COD 12.9mg/L、氨氮0.71mg/L；清潭河采用监测断面监测数据，COD11.8mg/L、氨氮0.59mg/L。

2、纳污能力以90%保证率最枯月平均流量为设计流量。

为了解项目区域水文资料，本次论证进行了现场勘查，无名小溪枯水期水文资料参考表5-1

表5-1  无名小溪水文资料一览表

| 河段名称 | 时间 | 平均水面宽（m） | 平均水深（m） | 平均流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪 | 枯水期 | 2 | 0.4 | 0.012 |

5.2.3 计算结果

本项目无名小溪纳污能力计算各参数及数值计算值见下表所示。

表5-2    排污口河段水域纳污能力影响分析表

| 河流 | 运行状况 | 污染物控制指标 | 背景 浓度 | 控制目标 | 纳污能力 （含废水量） | 污染物年排放量 | 环境剩余容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  | mg/L | mg/L | t/a | t/a | t/a |
| 无名小溪（枯水期） | 正常 | COD | 12.9 | 20 | 4.03 | 0.08 | 3.9466 |
|  |  | 氨氮 | 0.71 | 1 | 0.16 | 0.01 | 0.15505 |

根据上述预测结果，评价地表水段无名小溪对枯水期醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目排放的COD、氨氮，在按Ⅲ类标准目标值进行估算后，均可承受。

同时，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物（COD、氨氮）需预留必要的安全余量。安全余量可按地表水环境质量标准、受纳水体环境敏感性等确定：受纳水体为GB3838 Ⅲ类水体，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准X10%）；受纳水体水环境质量标准为Ⅳ、Ⅴ类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）环境质量标准的8%确定（安全余量≥环境质量标准X10%）。本次纳污能力预测，无名小溪的安全系数满足，基本满足《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）要求。

5.2.4 限制排放总量

（1）限制排污总量控制目标

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法：当现状水质满足功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保护目标，水质目标可分阶段达标；档现状水质已满足水功能区水质类别时，应按照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。

- 限制排污总量控制方法

- 将规划水平年的污染物入河量污纳污能力相比较，如果污染物入河量超过水功能区的纳污能力，需要计算入河削减量和相应的排放削减量；反之，指定入河控制量和排放控制量。指定入河控制量应考虑水功能区的水质状况，水资源的需求等。对于经济欠发达、水资源丰富、现状水质良好的地区，污染物入河量可适当放宽，但不得超过水功能区的纳污能力。项目区域水质良好，水资源丰富，未超过其纳污能力。

- 限制排污总量控制

根据水域纳污能力和现状污染物入河量调查结果，现状排污量未超过河流纳污能力。依据限制排污总量控制方法，以水功能区纳污能力作为规划水平年论证水域污染物限制排放总量指标，即是规划水平年。

该区域未提出限制排污总量，根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），未提出限制排污总量意见，以不超过纳污能力为限。

5.3 所在水功能区（水域）纳污状况

- 根据资料收集和现场调查可知，项目区域属于农村地区，因此，项目所在水域纳污情况主要是居民生活污染和农业面源污染；排污口下游3.0km范围内沿线无工业企业排污，排污口上游无工业企业排放口。

5.4  入河排污口设置可行性分析

综上所述，本项目入河排污口的设置是可行的。因为：

（1）该项目符合国家产业政策，符合《湖南省主体功能区规划》、根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评(2016) 150 号)，本项目不属于醴陵市生态保护红线范围内，项目与醴陵市风景名胜区无重叠，排放的废水污染物经处理后均能达标排放，不会改变项目所在区域的水环境功能，对环境质量影响很小，符合环境质量底线要求;因此符合其规范要求。

（2）论证范围无名小溪水域纳污能力：COD：4.03、氨氮：0.16。结合国家污染物排放总量控制原则，本工程污染物排放总量为CODcr：0.0834t/a，氨氮：0.00495t/a。本项目的排放量能满足纳污能力的要求。

（3）本项目排污口位于无名小溪西侧，根据现状调查，无名小溪、清潭河主要功能为农田灌溉及渔业用水，无取水口和饮用水源保护区。

因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

- 6  入河排污口设置合理性分析

根据水功能区水质管理目标和生态保护要求，结合建设工程污水排放，选取COD、氨氮作为评价指标。

本项目排水受纳水体为无名小溪、清潭河，论证范围为拟建排放口无名小溪上游500m、下游450m范围河段，无名小溪汇入清潭河上游500m、下游3000m范围河段。

6.1入河排污口影响范围

本次论证工作主要以预测醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目外排水对各水期，尤其是在最不利环境设计水文条件下对水质的影响范围。影响范围的论证主要包括以下几个方面：

（1）染物浓度在断面上均匀分布的河段，当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，可以认为达到均匀分布的河段长度；

（2）污染带长度，即污水与河道自然水体混合，污水污染物边界浓度达到设定目标值所需长度；

（3）污水与河道自然水体混合后经水体的综合自净后，污染指标浓度与排污口断面背景浓度一致时所需长度。

上述三种河道长度的较大值即为污水处理设施排污口对水功能区的影响范围。醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目入河排污口设置在无名小溪西侧，排水满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求。

本次排污口论证中，以多年最枯月（无名小溪、清潭河）平均流量保证率为90%为不利水文条件。

6.2  位置与排放方式分析

本工程入河排污口设置地理坐标为东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″，位于醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸。本工程入河排污口排放方式为连续排放。

6.3  排放时期分析

本项目为全天连续排放。

6.4  对水功能区水质影响分析

6.4.1废水外排及纳污水体情况

（1）废水排放情况

醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目最大排水量约为0.45万m3/a，外排水量约为0.0005m3/s。

污染物排放浓度按《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求控制，因此在模型计算时污染源数据的按监测数据最大值进行计算，即COD为27.8mg/L、氨氮为1.65mg/L。项目事故排放时，按污水处理站处理效率为0进行计算，所以事故排放与进水浓度一致。

表6-1    废水排放情况   单位mg/L

| 污染物项目 | 废水排放浓度 |  | 尾水排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常达标排放 | 事故排放（处理效率为0） |  |
| COD | 27.8 | 60 | 4500m3/a |
| 氨氮 | 1.65 | 2 |  |

- 现状本底浓度值

本次论证过程，无名小溪和清潭河采用水质中COD、氨氮以最不利监测数据作为预测本底值数据，无名小溪COD、氨氮分别为12.9mg/L、0.71mg/L；清潭河COD 11.8mg/L、氨氮0.59mg/L。

表6-2   现状本底浓度值    单位mg/L

| 污染物 | COD | 氨氮 | 备注来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪 | 12.9 | 0.71 | 现状监测 |
| 清潭河 | 11.8 | 0.59 |  |
| 标准 | 20 | 1 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求 |

- 水文资料

通过项目组现场勘查，本项目无名小溪和清潭河水文资料如下表所示：

表6-3   无名小溪、清潭河水文资料

| 河流名称 | 河面宽度（B）m | 平均水深m | 流速（𝑢）m/s | 流量m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪 | 2 | 0.4 | 0.015 | 0.012 |
| 清潭河 | 6 | 1.2 | 0.918 | 4.59 |

6.4.2水质影响预测分析

（1）无名小溪水质预测模型

据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ 2.3-2018)，废水排入无名小溪（枯水期）可立即充分混合，无名小溪本身为农灌渠、排水，水流较小，河流采用河流纵向一维水质模型。

根据河流纵向一维水质模型方程的对流降解模型：

式中：Co --河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

k--污染物综合衰减系数；COD 取值0.15；氨氮取值0.08

U--断面流速

X--河流沿程坐标，m，x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段。

C0 = （CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

Cp--污染物排放浓度，mg/L

Qp--污水排放量，m3/s

Ch--河流上游污染物浓度，mg/L

Qh--河流流量，m3/s

正常排放和非正常情况下，C0计算结果见下表：

表6-4   排放口初始断面混合浓度

| 污染物 | 正常排放 |  | 非正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 无名小溪 | 13.496 | 0.7476 | 14.784 | 0.7516 |

根据设定参数，枯水期下游不考虑来水，COD、NH3-N均均混合結果见表6-5、表6-6。

表6-5   正常排放COD、NH3-N对无名小溪影响

| X | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13.4960 | 0.7476 |
| 10 | 13.4960 | 0.7476 |
| 50 | 13.4960 | 0.7476 |
| 100 | 13.4960 | 0.7476 |
| 150 | 13.4959 | 0.7476 |
| 200 | 13.4959 | 0.7476 |
| 250 | 13.4959 | 0.7476 |
| 300 | 13.4959 | 0.7476 |
| 350 | 13.4959 | 0.7476 |
| 400 | 13.4959 | 0.7476 |
| 450 | 13.4958 | 0.7476 |

表6-6   非正常排放COD、NH3-N对无名小溪影响

| X | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 14.7840 | 0.7616 |
| 50 | 14.7840 | 0.7616 |
| 100 | 14.7840 | 0.7616 |
| 150 | 14.7840 | 0.7616 |
| 200 | 14.7839 | 0.7616 |
| 250 | 14.7839 | 0.7616 |
| 300 | 14.7839 | 0.7616 |
| 350 | 14.7839 | 0.7616 |
| 400 | 14.7839 | 0.7616 |
| 450 | 14.7838 | 0.7616 |

（2）清潭河水质预测模型

据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ 2.3-2018)，废水排入无名小溪经充分混合后经过450m汇入清潭河，清潭河本身为农灌渠、排水，水流较小，河流采用河流纵向一维水质模型。

根据河流纵向一维水质模型方程的对流降解模型：

式中：Co --河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

k--污染物综合衰减系数；COD 取值0.15；氨氮取值0.08

U--断面流速

X--河流沿程坐标，m，x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段。

C0 = （CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

Cp--污染物排放浓度，mg/L

Qp--污水排放量，m3/s

Ch--河流上游污染物浓度，mg/L

Qh--河流流量，m3/s

污染源：清潭河污染源以无名小溪为排放源，经预测后的正常工况和非正常工况下无名小溪450m 处的预测值视为清潭河的排放源。

表6-7   无名小溪汇入清潭河预测浓度

| 污染物 | 正常排放 |  | 非正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 清潭河 | 13.4958 | 0.7476 | 14.7838 | 0.7516 |

正常排放和非正常情况下，C0计算结果见下表：

表6-8   排放口初始断面混合浓度

| 污染物 | 正常排放 |  | 非正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 清潭河 | 11.8678 | 0.5963 | 11.9194 | 0.5968 |

根据设定参数，枯水期下游不考虑来水，COD、NH3-N均均混合結果见表6-9、表6-10。

表6-5   正常排放COD、NH3-N对无名小溪影响

| X | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 11.8678 | 0.5963 |
| 100 | 11.8668 | 0.5963 |
| 200 | 11.8576 | 0.5960 |
| 300 | 11.8474 | 0.5958 |
| 400 | 11.8372 | 0.5955 |
| 500 | 11.8270 | 0.5952 |
| 600 | 11.8168 | 0.5949 |
| 700 | 11.8066 | 0.5947 |
| 800 | 11.7965 | 0.5944 |
| 900 | 11.7863 | 0.5941 |
| 1000 | 11.7762 | 0.5938 |
| 1100 | 11.7660 | 0.5936 |
| 1200 | 11.7559 | 0.5933 |
| 1300 | 11.7458 | 0.5930 |
| 1400 | 11.7357 | 0.5928 |
| 1500 | 11.7256 | 0.5925 |
| 1600 | 11.7155 | 0.5922 |
| 1700 | 11.7054 | 0.5919 |
| 1800 | 11.6953 | 0.5917 |
| 1900 | 11.6853 | 0.5914 |
| 2000 | 11.6752 | 0.5911 |
| 2100 | 11.6652 | 0.5908 |
| 2200 | 11.6551 | 0.5906 |
| 2300 | 11.6451 | 0.5903 |
| 2400 | 11.6351 | 0.5900 |
| 2500 | 11.6250 | 0.5898 |
| 2600 | 11.6150 | 0.5895 |
| 2700 | 11.6050 | 0.5892 |
| 2800 | 11.5951 | 0.5890 |
| 2900 | 11.5851 | 0.5887 |
| 3000 | 11.5751 | 0.5884 |

表6-6   非正常排放COD、NH3-N对无名小溪影响

| X | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 11.9194 | 0.5968 |
| 100 | 11.9184 | 0.5968 |
| 200 | 11.9091 | 0.5965 |
| 300 | 11.8989 | 0.5963 |
| 400 | 11.8886 | 0.5960 |
| 500 | 11.8784 | 0.5957 |
| 600 | 11.8682 | 0.5954 |
| 700 | 11.8580 | 0.5952 |
| 800 | 11.8478 | 0.5949 |
| 900 | 11.8376 | 0.5946 |
| 1000 | 11.8274 | 0.5943 |
| 1100 | 11.8172 | 0.5941 |
| 1200 | 11.8070 | 0.5938 |
| 1300 | 11.7969 | 0.5935 |
| 1400 | 11.7867 | 0.5932 |
| 1500 | 11.7766 | 0.5930 |
| 1600 | 11.7664 | 0.5927 |
| 1700 | 11.7563 | 0.5924 |
| 1800 | 11.7462 | 0.5922 |
| 1900 | 11.7361 | 0.5919 |
| 2000 | 11.7260 | 0.5916 |
| 2100 | 11.7159 | 0.5913 |
| 2200 | 11.7058 | 0.5911 |
| 2300 | 11.6957 | 0.5908 |
| 2400 | 11.6857 | 0.5905 |
| 2500 | 11.6756 | 0.5903 |
| 2600 | 11.6655 | 0.5900 |
| 2700 | 11.6555 | 0.5897 |
| 2800 | 11.6455 | 0.5894 |
| 2900 | 11.6354 | 0.5892 |
| 3000 | 11.6254 | 0.5889 |

1、正常工况下

从预测结果可知，醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目运行正常污染物达标排放的情况下，在枯水期时，排水量为0.0005m3/s时，无名小溪、清潭河COD、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

2、非正常工况下

本项目非正常排放，在枯水期时无名小溪、清潭河COD、氨氮污染物浓度有所增加，但任然能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，但污染物浓度比正常情况下有所提高，对环境影响将造成一定的影响，因此本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保事故发生时，能有效控制污染。

6.4.3 对地下水的影响分析

根据根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）判定本项目地下水环境评价工作等级为三级，进行定性分析。

本项目主要污染物为COD、氨氮不含特殊有机物，场内污水处理站防渗设计必须满足防渗处理要求及相关验收规范，满足《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB/5014）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GN/50268-2012）。本项目各污水处理构筑物等采取防渗处理后，各项污废水不排入地下水，地下水污染可从源头上得到控制，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。由上分析可知，在正常状况下，项目各处理设施等经防渗处理后，水污染物的流向得到有效控制，同时加强运行管理和定期监测监管后，没有污染地下水的通道，污染物下渗污染地下水不会发生。因此在正常状况下，项目不会对地下水产生影响。

6.5  对水生态的影响分析

6.5.1对鱼类的影响分析

醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目达标排放的废水经污水管网流入无名小溪、无名小溪汇入清潭河，河段水质良好，水生生物资源相对较丰富，主要种类有常见鱼类、两栖类、爬行类、甲壳类、软体类等水生动物，构成了当地的生态系统。

根据水质模型预测分析，废水在正常排放下，在最枯月，本功能区均能快速纳污，水质均未超出III类水质标准，满足《地表水环境质量标准》III类标准的要求，本项目不会对水生生物造成明显不利影响。项目排污口下游无鱼虾类越冬场、产卵场以及索饵场，也无鱼类栖息地、洄游通道；此河段范围未划定水功能区。根据前述水质影响预测分析，废水处理设施正常排放时，在排污口断面即能满足III类标准要求，对该河段水域生态的需水水质影响相对较小，对该河段水域生态影响轻微。

当事故排放时，废水未经厂内污水处理站有效处理，在汇入无名小溪后下游水质将会受到污染，主要为COD、氨氮的影响，对水域生态环境质量可能产生较明显的影响。因此，排污口设置单位应注意采取相应的防范措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性废水排放。

清潭河有鱼类绝大多数是广布性种类；无名小溪汇入清潭河下游3000m河段无鱼类“三场”，不会对其和鱼类产卵、索饵、越冬等产生影响。考虑到正常排污及非正常排污影响范围均有限，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。

因此，醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目排污口设置对该河段鱼类资源无明显不利影响。

6.5.2对其他水生生物的影响

经过论证计算可知，正常的排污状况情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，主要为COD、氨氮，但是不会影响现状水功能，虽然有机污染物浓度很低，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

6.5.3对水体富营养化的影响

项目将生产废水统一收集起来集中处理，然后统一经污水沟排放进入无名小溪，在排污口小范围内由于污水水质与现状地表水Ⅲ类水质有一定的差距，将会在小范围内造成水质变差的情况，进而对无名小溪段附近水富营养化产生一定的影响。

由于无名小溪为流动河流，非湖泊等静态水体，区域地势海拔较高，落差较大，流速快，溶解氧丰富，好氧消耗能力强，所造成的影响很有限，基本可忽略不计。

6.6  对第三者影响分析及补偿方案

6.6.1对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，排口下游论证范围内无饮用水源保护区，无取水口。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

6.6.2对上下游取水安全的影响

本项目排放的水污染因子主要为COD、氨氮等常规污染物，不涉及第一类污染物及有毒有机污染物和持久性有毒化学污染。拟建排污口无名小溪和清潭河上游范围内无取水口，且本排污口所处的河流不感潮，基本不会发生倒灌现象，对上游区域基本不会产生明显不利影响。

根据模型分析，污水在正常、非正常排放下经过充分混合后，下游水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类标准要求， 不影响下游无名小溪、清潭河的水质；且论证范围段下游无取水单位；因此排污口污水排放基本不会对下游取水安全造成影响。

项目还对排污口上下游群众进行了公众调查，被调查群众充分了解本排污口的设置情况吗，具体调查信息见附件

6.7.3对渔业及农业用水的影响

无名小溪、清潭河现主要功能是渔业用水和农业灌溉，沿线的主要作物类型是水稻、油菜及其它杂粮和经济作物。醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目废水排放符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求，经过混合后，无名小溪、清潭河水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类标准要求，对渔业用水影响不大，可直接用于农田灌溉，缓解农业用水压力，基本不会对农业灌溉产生不利影响。

7  水资源保护措施

7.1工程措施

7.1.1水处理工艺

1、生活污水

生活污水处理工艺介绍：

图7-1   生活污水处理工艺流程介绍

工艺原理介绍：

由于所处理的污水中含有来自厕所的粪便污水（不考虑对雨水的收集），悬浮物浓度较高，因此对污水首先进行沉淀处理，污水中大部分的悬浮态污染物(包括粪渣、寄生虫卵等)得以去除，污水组分因比重不同可自然分为3层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的污水。初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至厌氧发酵池，

将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣留在收集池内继续发酵。经过收集池和厌氧发酵池的处理，污水的可生化性得到提高，通过沉淀池处理去除悬浮物后，污水进入人工湿地进一步去除有机物及氮、磷等营养物质。经过四格化粪池处理过的上清液作为尾水用作农家肥，不外排。

- 2、生产废水

- 配料废水：

- 图7-2 生产废水处理工艺流程图

- 工艺说明

- 本项目含釉废水经车间沉淀池沉淀处理回用，不外排，厂区其他生产废水处理设施（五级沉淀池）采用絮凝沉淀工艺处理，经厂内5级沉淀处理后，达《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求直接排放，通过污水沟排入东侧无名小溪。

## 7.2管理措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，需制定防范措施。

（1）水污染防治措施

对废水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，保障设施的正常和高效运行，以保证最佳的处理效率。

加强对各类机械设备及排水设备的定期检查、维护和管理，同时将配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。

防止风险事故的发生，从设计、管理等方面入手，提出可行的事故防范对策和措施，建立事故应急反应系统。

（2）监督管理措施

①宣传、组织、贯彻国家有关水生态环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目运行期间环境保护工作，执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

②在取得了环评批复建设投产后，加快自主“三同时”验收：设置单位领导并组织工程运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。

③加强水资源保护的宣传，加强水法规定的宣贯，提高企业全员水资源保护的意识，保证工程建成后，环境保护工作能按设计方案运行。

④对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

⑤在废水处置抽排装置设施出现故障时，应立即检修，严格禁止未经处理废水排放。

⑥建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

⑦积极开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验。

⑧加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区的水环境状况，依照相关法律由地方生态环境主管部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

⑨对排污口按照“一口一册”要求建立统一档案，实现相关部门对入河排污口数据信息共享。

7.3事故排污时应急措施

7.2.1水环境风险分析

风险概率估算和事故后果分析说明存在发生突发性事故对环境的潜在威胁。国内外经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和使事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施，同时准备健全的事故应急对策，以便应付可能发生的事故。醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目排口在事故排放时，若生产过程中使用的化学品也泄漏进入无名小溪、清潭河，可能在短时间内造成下游水质局部影响。

废水处理设施因各种原因不能正常运行时，原废水如果直接排放进入无名小溪和清潭河，将使下游水体受到明显污染，对河道水质造成较明显影响，对水生态环境影响较大。

醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目排口拟选用的工艺及工程设施的分析，其污水排放事故风险的类型主要包括进废水溢流排放、系统设备故障、员工操作不当、管网破损、暴雨期进水以及突发性外部场内化学品（矿物油）泄漏事故等方面。

7.2.2风险防范措施

（1）风险防范工程措施

废水处理设施的事故主要来源于设计、设备、管理等环节，主要防治措施如下：

①水泵与废水处理设施建议采用备用电源，水泵设有备用，机械设备采用性 能可靠优质产品:并配备一定的应急物资。

②为使在事故状态下废水处理设施能够迅速恢复正常这常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的的缓冲能力，并配有相应的设备(如事故池)，污水处理站预留有部分容积，设有事故池。

③选用优质设备，对废水处理排水等各种设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对负责污水处理运营人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。建立安全责任制度，在日常的工作管 理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。

⑥加强运行管理和进出水的监测工作，根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)进行定时检测；未经处理达标的废水严禁外排。

⑦制定操作性较强的事故应急预案,明确事故发生时的应急、抢险操作制度。落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行预演。

（2）非正常污水排放工程措施

1）设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。

2）加强供电管理，保证供电设施及线路正常运行。

3）建立废水处理设施运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

4）污水处理站不得设有旁路排口，不得随意设置废水排口，所有的废水须经过污水处理站处理后经唯一的入河排污口外排。

5）加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证备用电源供电:一且发生事故，应采取以下措施：

①力争保证污水处理站正常运行，使进水中的COD、氨氮等得到一定的削减。

②如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况将导致废水未处理外排时，向上级请示；

③在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。

7.2.3应急处理措施

对废水处理设施可能发生的异常情况，积极防范，在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大：确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的废水中污染物浓度符合国家对污水排放的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。

针对废水处理设施可能发生的设备故障、管网破损、突发性外部事故等造成的水环境风险事故，提出如下应急处理措施：

（1）进水水质超标

如果因外部因素，导致废水处理设备进水水质大幅度、长时间超过设计规定的进水水质，就本工程运行情况来说，一般是非突发或非短时间的。发生进水水质异常时，或与水质监测相差较大时，应及时调整运行工艺，并向株洲市生态环境局醴陵分局等相关部门汇报，同时取样备检、拍摄照片或录像保存异常数据，以便后期处理，及时查找原因，分析处理。

（2）设备运行故障

若为设备运行故障，机电维修班应迅速组织相关人员进行抢修并填好详细故障记录，对经常重复发生故障的部位，应认真分析，制定完善维修措施，尽量从根本上消除故障发生的原因，易磨损固件采取预先采购备用仓库存放方式，并由专人维护保管，确保所有备用设备完好，并于应急使用。同时关键设备，需设置备用设备，防止设备故障。

（3）突发自然灾害或人力不可抗拒事件

在发生此类事件时，厂区负责人应第一时间向上级报告，简要说明时间发生情况及后果预测，及时采取停电、停水等保护性措施。当事件发生后两小时内，总负责人必须直接向当地生态环境部门报告情况，请求处理意见。在岗人员要坚守岗位，严密监视事件发展态势，随时保持通讯畅通，必要时听候上级命令。

7.2.3水污染事故应急处理管理措施

（1）水污染事故应急监测

当发生突发性水污染事故或者无法预料的其他废水污染事故时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，醴陵市环境监测站需马上对事故状态可能造成的污染源及时分析，做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测次数和指标。

（2）建立事故性排放的报告制度

一但事故性排放发生，应能及时发现和处理，并及时向当地政府和生态主管部门通报，配合当地政府对事故性排放进行处理。及时将事故信息通知下游有关单位，告知高浓度污染团到达的大概时间。及时发布污染事故相关信息，减少事故性排放的影响。

（3）制定事故应急预案

制定突发环境事件应急预案目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序地实施教授，尽快控制事态的发展，降低事放造成的危害，减少事故造成的损失。

8论证结论及意见

8.1论证结论

8.1.1入河排污口设置及排放概况

醴陵和丰瓷业有限公司入河排污口设置论证项目入河排污口设置在醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸，排口位置：东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″，为岸边自然汇入类型，符合“一明显，二合理，三方便”的要求。

（1）单位名称：醴陵和丰瓷业有限公司

（2）单位地址：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组

（3）排污口位置：醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸

（东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″）

（4）排污口类型：新建排污口

（5）入河排污口分类：工业废水

（6）排放方式：连续

（7）废水处理设施：自建污水处理站，主要采用“五级絮凝沉淀”处理工艺。

（8）海拔：77.3m

（8）入河方式：先通过100m暗管排入公共污水管网，然后经过400米后汇入无名小溪，再经过400m后汇入清潭江，3000m后汇入渌水。

8.1.2对无名小溪、清潭河水域环境影响

- 达标排放要求

根据本项目设计工艺，本项目“五级絮凝沉淀池”出水最终排入无名小溪，汇入清潭河，水质需按下列设计条件确定：

①区域水功能区划的要求，排污口所在无名小溪、清潭河段按国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准控制。

②根据要求，“五级絮凝沉淀池”出水要求满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中排放限值要求。故本项目污水处理站处理达标后，通过其入河排污口排放无名小溪和清潭河，拟建入河排污口符合达标排放要求。

- 水质影响

本项目采用“五级絮凝沉淀”处理技术，经处理后废水能满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中直接排放限值要求。工程尾水正常排放时，排污口汇入无名小溪至下游450m以及无名小溪汇入清潭河段COD、氨氮浓度能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。工程废水非正常排放时，COD、NH3-N浓度有所增加，但仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III标准。因此本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保事故发生时，能有效控制污染。

3）总量控制

本项目设计污水处理量为4500m3/a，污水经过处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中直接排放限值要求。无名小溪现状水质可达到Ⅲ类水质标准，项目外排废水所含污染物总量为COD：0.08t/a，氨氮：0.01t/a。经计算无名小溪限制排污总量COD为4.13t/a，氨氮为0.16t/a，。因此本项目污染物排放量远小于其论证河段的纳污限制排放总量。

4）水生态影响

评价区域内无需特殊保护的水生珍稀动、植物，也无需特殊保护的自然保护区等水生态敏感点。

项目外排废水各污染物浓度符合国家标准要求，对无名小溪、清潭河生态影响轻微。

8.1.3 对第三者权益的影响

论证区域水体的主要用途为于渔业用水和农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。在这个区域内无集中饮用水取水口。

根据模型分析，废水在正常排放下，排污口下游河段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，不会对区域渔业用水产生不利影响。综上，本项目建设不会对第三者权益方面产生不良影响。

8.1.4入河排污口设置合理性结论

1）项目不属于《产业结构调整目录（2019 年本）》限制类和淘汰类，符合国家法律法规和相关政策、符合国家和行业有关技术标准、符合水功能区管理要求、符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划，同时符合醴陵市排污口设置要求。

2）项目入河排污口河段所在水域为无名小溪、清潭河，属于渔业用水区和农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，现状水质符合要求。

3）项目入河排污口类型为生产废水入河排污口，污水排放量4500m3/a，主要污染物为COD、NH3-N，经“五级絮凝沉淀”处理后能够满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2中直接排放限值要求，对应污染物入河量为COD：0.08t/a，氨氮：0.01t/a，对无名小溪、清潭河生态影响轻微。

4）本项目排污口汇入无名小溪及清潭河下游3km 范围内无集中式饮用水取水口、无水产种质资源保护区，项目排水采用污水沟排放方式，对第三者的影响轻微。

5）项目入河排污口位于醴陵市来龙门街道清潭村罗湾组无名小溪右岸，地理坐标为东经113°33′33.475″北纬27°42′39.595″，排放方式为连续排放，入河方式为污水沟排放，其排放方式合理。排口设置于无名小溪洪水线之上，排口下游3km之内无集中式饮用水取水口、无水产种质资源保护区、无生态敏感区，因此其排放位置、排放方式合理。

综上所述，项目入河排污口设置是合理可行的，对水功能区(水域)影响轻微。

8.1.5入河排污口设置最终结论

根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省入河排污口监督管理办法>的通知》（湘政办发【2018】44号）第十五条中不予同意设置入河排污口的情形，本项目拟建入河排污口与其对比情况见下表：

表8-2  本项目与管理办法不予同意情形对比表

| 序号 | 不予同意入河排污口设置申请的情形 | 本项目建设情况 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区内 | 论证范围不涉及饮用水水源保护区 | 不涉及 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内 | 论证范围不涉及自然保护区 | 不涉及 |
| 3 | 水产种质资源保护区内 | 论证范围内无水产种质资源保护区 | 不涉及 |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内 | 论证范围内不涉及省级以上湿地公园 | 不涉及 |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不接入的 | 本项目不在污水处理站纳污范围内 | 不涉及 |
| 6 | 经论证不符合设置要求的。 | 从对水功能区水质和生态影响、对第三者权益影响等因素，论证本项目拟建入河排污口符合设置要求 | 不涉及 |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的。 | 拟建入河排污口设置后，水质仍满足水功能要求 | 不涉及 |
| 8 | 其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的 | 本项目符合相关法律法规规定 | 不涉及 |

综上，本项目拟建入河排污口设置可行。

8.2建议

（1）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保达标和限制排污总量排放。

（2）制定应急预案，定期检查污水处理站各环节设备的运行情况，及时检修。若发现进水水质异常，应及时采取应急措施，杜绝入河排污口事故排放。

（3）加强入河排污口规范化建设，入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

（4）加强水功能区监督管理，制定排污口监测计划：入河排污口管理单位需制定入河排污口监测计划，定期对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。

（5）落实入河排污口设置验收管理，进行排污口设置验收：应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向入河排污口管理单位提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入使用。