# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 茶陵县湖口中心卫生院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 茶陵县湖口中心卫生院 |
| 编制日期： | 2023年10月 |

中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	42

建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a	43

附件：

附件1 事业单位法人证书

附件2 医疗机构许可证

附件3 放射诊疗许可证

附件4 放射安全许可证

附件5 医疗废物委托处置协议

附件6 监测报告质保单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目用地红线图

附图3 项目监测点位图

附图4 项目环保目标图

附图5 项目平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 茶陵县湖口中心卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谭用发 | 联系方式 | 13874126414 |
| 建设地点 |  | 株洲市茶陵县湖口镇塘头村湖口中心卫生院 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经113度57分13.417秒，北纬28度15分34.529秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 49-- 108医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 |  | ☑新建（补办环评） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 250 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：补办环评手续；项目已建成运行多年，投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神，不予处罚，补办环评手续；同时根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文、茶陵县卫生健康局和株洲市生态环境局茶陵分局文件，本项目属于整治清单内一级医疗机构，需依法办理环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 9313 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项情况说明如下表所示： 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为硫化氢、氨气等，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经自建污水处理站处理后达标排入湖口镇污水处理厂处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质主要为医疗废物及试剂，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水为自来水，无需设置河道取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于其中鼓励类第三十七条“卫生健康”中第5项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策，湖口中心卫生院已取得医疗机构执业许可证（登记号PDY4452824184302241202101），同意设置本医疗机构，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 三线一单即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、环境准入负面清单。 表1-1 项目符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 株洲市茶陵县湖口镇塘头村，不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于医疗卫生服务机构，运营过程中所使用的能源主要为电能、水资源，能耗水平较低。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求,地表水环境和声环境均可满足相应的环境功能区划要求。本项目在采取评价提出的污染防治措施前提下，对区域环境影响较小，不会降低区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。; 符合. 根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）。本项目位于株洲市茶陵县湖口镇塘头村，属于一般管控单元，环境管控单元编码：ZH43022410001。管控要求如下： 表1-2 与相关环境保护文件的符合性 管控 维度; 管控要求; 本项目情况. 经济产业布局; 物流运输、全域旅游、农林种植、建筑用砂石。; 本项目主要从事基层医疗卫生服务，与经济产业布局不冲突。. 空间布局约束; - 东阳湖国家湿地公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝。勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设。活动，应满足《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》相关要求。茶陵县舲舫乡舲舫自来水厂饮用水水源保护区、茶陵县湖口镇洣水支流浣溪自来水厂饮用水水源。保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。上述饮用水源保护区，湖口镇、舲舫乡、桃坑乡的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内。畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。沔水及一级支流、洮水水库及支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。湖口镇、舲舫乡、桃坑乡的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》《产业结构调整指导目录》（2019年）、《市场准入负面清单》（2019年版）要求。; 本项目建设地点不涉及东阳湖国家湿地公园范围内；本项目不涉及畜禽养殖。产生的医疗废气对周边环境影响较小。. 污染物排放管控; 推进绿色矿山建设。全面落实《湖南省绿色矿山管理办法》，规范申报，严格监督管理。加强湖口镇、舲舫乡、桃坑乡生活污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; 本项目地设置一座污水处理站，处理能力为50t/d，处理工艺为一体机生化+消毒处理工艺，用于院内综合废水的处理。项目产生的食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水（检验科废水经酸碱中和+消毒预处理）经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放。最终汇入洣水。. 资源开发效率要求; 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农田灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。土地资源：湖口镇：2020年，耕地保有量不低于3095.00公顷，基本农田保护面积不得低于2544.40公顷；城乡建设用地规模控制在840.43公顷以内，城镇工矿用地规模控制在158.74公顷以内。; 项目不涉及高污染燃料，主要能源为电；本项目符合资源开发效率要求。. 环境风险防控; 按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。; 本项目严格执行。. 因此，本项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 - 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-3与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性一览表 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 不属于码头及过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系。 统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 不涉及自然保护区; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益 性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽 量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游 通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通 道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动 物的不利影响。; 不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等设施; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物：已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除：不得设置与供 水需要无关的码头，禁止停靠船舶：禁止堆置 和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛 期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内空沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项 目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（八） 其他破坏湿地及其生态功能的活动; 不涉及国家湿地公园; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及 非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及河湖岸线; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及划定区域; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目医疗废水排污口不在长江干支流; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及捕捞; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、漕水干流岸线一公里范围内新建、扩建化 工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣 库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 不属于高污染项目; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 不涉及石化、现代煤 化工等; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目：对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不 属于高耗能及高排放项目; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 4、选址合理性分析 根据《乡镇卫生院建设标准》（建标[2008]142号）中的要求。本项目与建标中选址要求对比如下： 表1-4 项目与建标符合性分析 序号; 标准要求; 项目情况; 符合性. 1; 应具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 本项目所在地具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 符合. 2; 应方便群众，交通便利; 本项目紧邻街道，交通便利，方便当地人民就诊; 符合. 3; 周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施; 本项目位于湖口镇已通水、电、路等，基础设施齐全; 符合. 4; 应环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离; 环境安静、远离污染源，与少年儿童活动密集场所有一定距离; 符合. 5; 应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施; 本项目附近无易燃、易爆物品的生产和贮存区、高 压线路及其设施; 符合. 综上所述，项目选址符合综合性医院的选址原则，选址是合理的。 - 平面布局合理性分析 根据《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号），“第十七条乡镇卫生院的总平面布局，应根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。”和“第十八条乡镇卫生院的总体布局应符合下列要求：一、功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染。二、布局紧凑，交通便捷，管理方便。三、住院、手术、功能检查等用房应处于相对安静的位置。四、病房、诊疗室等主要医疗用房应有适宜的朝向。五、有良好的自然通风，多风沙地区应有防风害侵袭措施。” 卫生院出口位于东侧临近205省道，门诊部大楼在院区北侧，宿舍楼在院区南侧，食堂和污水处理站在西南侧，医疗废物暂存间位于东北侧。医疗废物暂存间不在医院主要通道和人流聚集区，且在暂存间周围设置警示牌并进行定期消毒处理后，对周围环境影响较小。 从平面布置和周边环境保护目标分布情况，结合项目布局及环评要求，项目污水处理站及医疗废物运输对周边环境保护目标影响较小，不会改变区域功能区划，布局及运输线路较为合理。 同时项目每层分区规划布置合理，平面布置基本合理。平面布局见附图5。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 （1）项目名称：茶陵县湖口中心卫生院建设项目 （2）建设单位：茶陵县湖口中心卫生院 （3）建设性质：新建（补办） （4）建设地址：茶陵县湖口镇塘头村 （5）床位设置：50张住院床位（不设牙科） 2、主要建设内容 本项目位于茶陵县湖口镇塘头村，总用地面积9319m2。本项目建设门诊住院综合楼一栋（3F）设置挂号大厅、中医馆、中西药房、内科、输液室等，一栋宿舍楼（3F）、一栋食堂（2F）、一栋放射室（1F）。设置病床50张，配套各类医疗设备，并建设停车位、消防、供配电、给排水等辅助设施。本项目建设内容详见下表。 表2-1项目主要建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 门诊住院综合楼; 占地面积约686.36m2，砖混结构，共3层 一楼：门诊部，收费室，中西药房，输液室，抢救室。二楼：防疫室，B超心电图室，化验室，住院病房。三楼：中医馆，院长办公室，财务室，党建办公室，会议室，公卫办公室; 已建. 放射室; 占地面积约150m2，砖混结构，共1层; 已建. 辅助工程; 宿舍楼; 占地面积约450m2，砖混结构，共3层; 已建. 食堂; 占地面积约150m2，砖混结构，共2层. 停车场; 占地面积约200m2，救护车停车位1个，地上停车位30个; 已建. 公用 工程; 供水工程; 依托市政自来水; 已建. 排水工程; 实行雨污分流制。雨污分流，雨水排入市政雨水管网。食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水（检验科废水经酸碱中和+消毒预处理）经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放。. 供电工程; 市政供电. 环保 工程; 废气治理; 浑浊空气及药剂挥发废气通过定期消毒杀菌，加强通风进行处理。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。污水处理站恶臭通过处理设施封闭、加盖等措施减小恶臭气体对周边环境的影响。; 依托原有. 废水治理; 本项目地设置一座污水处理站，处理能力为50t/d，处理工艺为一体机生化+消毒处理工艺，用于院内综合废水的处理。项目产生的食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水（检验科废水经酸碱中和+消毒预处理）经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放。. 噪声治理; 建筑隔声，加装隔声门窗，采取减振隔声措施，加强设备维护等。. 固废治理; 生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物分类收集储存于医疗废物暂存间，占地面积约10m2，定期交有资质的单位处理. - 3、主要生产设备 本项目主要的设备种类和数量详见下表。 表2-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 库贝尔全自动生化分析仪; 1; 台. 2; 迈瑞血细胞分析仪; 1; 台. 3; DR机; 1; 台. 4; 心电图机; 2; 台. 5; 彩超机; 1; 台. 6; 心电监护仪; 1; 台. 7; 简易呼吸机; 1; 台. 8; 干式荧光免疫分析仪; 1; 台. 9; 尿液分析仪; 1; 台. 10; 微量元素分析仪; 1; 台. - 4、原辅材料 本项目原辅材料消耗情况详见下表。 表2-3项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 来源; 备注. 医疗用品; 采血管; 支/a; 1000; 400; 外购; /. 注射针头; 支/a; 1000; 400; 外购; /. 输液器; 支/a; 3000; 500; 外购; /. 棉签; 包/a; 200; 50; 外购; /. 84消毒液; 瓶/a; 60; 20; 外购; /. 碘伏; 瓶/a; 90; 30; 外购; /. 无水乙醇; 瓶/a; 40; 10; 外购; 75%. 医用双氧水; 瓶/a; 52; 10; 外购; /. 生理盐水; 瓶/a; 200; 50; 外购; /. 能耗 水耗; 电; 万Kw.h; 10; /; 市政电网; /. 液化汽; 瓶; 15; 1; 外购; 16kg/瓶. 水; t; 3900; /; 市政供水; /. 水处理; 活性氧消毒剂; kg/a; 53; /; 外购; 1kg/瓶. PAC; kg/a; 600; /; 外购; /. PAM; kg/a; 12; /; 外购; /. - 5、公用工程 （1）给水：本项目运营过程中有医疗用水、生活用水、食堂用水，采用本地供水管网为项目用水水源。 （2）排水：本项目主要污水为医疗废水、生活污水和食堂废水。项目产生的食堂废水经隔油池处理与生活污水和其他医疗废水一起进入医院污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预排放限制后通过污水管网排入湖口镇污水处理厂处理达标后最终排放到洣水。 （3）供电：本项目用电由本地电网供给。 （4）消防：本项目配置若干室外消火栓、室内消防栓、建筑灭火器。 （5）消毒：本项目各病房内以及所有公共区域定期由保洁人员喷洒水与消毒液按照一定比例配置的溶液进行喷洒消毒。 - 6、水平衡 （1）医护工作人员用水 本项目设置医务人员32人，根据参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员每日用水定额以150L/人计，工作天数以365天计，则项目医护工作人员用水总用水量为4.8m³/d（1752m³/a）。产污系数以0.8计，则医护工作人员生活污水为3.84m³/d（1401.6m³/a） （2）门诊用水 参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，门、急诊用水量按照15L/人次，项目日门诊量约为60人次，则门急诊用水量为0.9m³/d（328.5m³/a），产污系数以0.8计，则门急诊污水量为0.72m³/d（25.2m³/a）。 （3）住院病房用水 项目设置住院床位50张，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）以及《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），浴室、厕所、盥洗最高用水量为150～250L/床d，本项目以150L/床d计，小时变化系数为2.0~2.5，以2.0计本，项目每床位水量以0.3m3/d床计，则项目住院病房总用水量为15.0m³/d（5475m³/a）。产污系数以0.8计，则住院病房污水量为12.0m³/d（4380m³/a）。 （4）食堂用水 本项目食堂就餐按32人次/天，食堂就餐用水量按25L/人次，一天两餐，食堂用水量为1.6m³/d（584m³/a）。产污系数以0.8计，则食堂废水量为1.28m³/d（467.2m³/a）。 （5）检验科设备清洁用水 根据建设方提供资料，医院检验室化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬等重金属药剂，检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，检测过程产生的废液及器皿头道高浓度清洗液作为医疗废物，交由有资质单位处理。检验室仪器清冼废水通过酸碱中+消毒处理后与项目其他污水一起进入污水处理设施处理。化验室用水量约为0.01m3/d（3.65m3/a），产污系数以0.8计，则化验废水量为0.008m3/d（2.92m3/a）。 表2-4 项目用水、排水情况一览表 序号; 项目; 数量(人、次); 单位; 日用水量 m3/d; 年用水量(m3/a); 日排水量m3/d; 年排水量(m3/a). 1; 医护工作人员用水; 32; L/床•d; 4.8; 1752; 3.84; 1401.6. 2; 门诊用水; 60; L/人•d; 0.9; 328.5; 0.72; 25.2. 3; 住院病房用水; 50; L/人•d; 15.0; 5475; 12.0; 4380. 4; 食堂用水; 32; L/人•d; 1.6; 584; 1.28; 467.2. 5; 化验可设备清洁用水; /; /; 0.01; 3.65; 0.008; 2.92. 合计; /; /; 22.31; 8143.15; 17.848; 6276.92; 4816.92. 图2-1 水平衡图 t/d 7、劳动定员及服务能力 全院职工共32人。年工作365天，全天24小时工作制。该院病床数设置为50张，门诊最大接待总人数为80人/日，年门诊接待量约2万人次，可稳定承担湖口镇及其周边乡镇的卫生保健和医疗指导服务任务。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节分析 经现场踏勘，项目施工期已完成，未产生相关环境遗留问题，故评价不再对其进行分析。 2、营运期工艺流程和产污环节 （1）工艺流程 营运期的工艺流程及产污环节详见下图。 图 2-2 工艺流程及产污节点图 项目运营期的主要污染因素有： 营运期间产生的污染物包括废水（生活污水、医疗废水）、废气（食堂油烟、污水处理站恶臭、医疗废物暂存间异味）、固废（生活垃圾、医疗废物、污泥）、噪声（生活噪声、设备噪声）。 污染物具体产生情况如下： ①废水：项目产生的废水主要为医疗废水、医疗职工人员办公产生的生活污水以及食堂废水。医院影像中心使用数字成像技术，不进行洗印，不涉及显影液；医院未设置口腔科，不产生含汞等重金属废水。 ②废气：污水处理站产生的恶臭气体、医院内浑浊空气及药剂挥发废气、食堂煮食产生的饮食油烟、地面停车场产生的机动车尾气。 ③噪声：本项目工程营运期噪声主要来自公建配套设施如水泵、空调外机等运行产生的设备噪声，门诊部就医人群和住宅居民产生的社会生活噪声等。 ④固废：一般生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥、无毒无害药品废包装材料等； 项目营运期产污情况一览表如下所示： 表2-5 项目营运期产污情况一览表 各类; 来源. 废水; 医疗废水; 病房、门诊、治疗室、检验科等科室排放的医疗废水. 生活污水; 办公室、食堂等产生的污水. 废气; 污水处理站废气、食堂油烟、化验室废气等. 噪声; 水处理设备噪声、门诊社会噪声、通风设备噪声. 固废; 医疗固废; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物. 损伤性废物; 废弃的医用针头、缝合线等、解剖刀、载玻片、玻璃试管等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品. 废水处理污泥; 污水处理设施在处理完废水后产生的污泥. 无毒无害药品废包装材料; 未污染的玻璃(塑料)瓶、袋等. 检验科废液; 血液、体液、排泄物、废弃化学剂等. 生活垃圾; 病区和非病区普通生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境问题 茶陵县湖口中心卫生院位于茶陵县湖口镇塘头村，始建于2018年，当时并未履行环评及环保验收手续。该院现设置门诊住院综合楼一栋（3F）、一栋宿舍楼（3F）、一栋食堂（2F）、一栋放射室（1F）。设置病床50张，人员编制为32人。 本项目为补办项目，卫生院于始建于2018年，投产至今工艺流程不变，产生的主要污染物种类不变，主要为：水污染物主要有生活污水、食堂废水、医疗废水；大气污染物主要有地面停车位机动车尾气、食堂油烟、医院内浑浊空气及污水处理站挥发废气；噪声主要有生产设备、住院病人等产生的社会生活噪声；固体废物主要有生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥等 4、现有项目污染物排放情况 （1）废水 医院内食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放。 本次委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月13日-11月14日对院内废水处理站出口进行了监测，监测结果见表2-6。 表2-6 废水检测结果（单位：mg/L，注明的除外） 点位名称; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站进口 W1; 2023.11.13; CODcr; 65; 66; 68; 69; 250; mg/L. 氨氮; 40.3; 35.5; 34.1; 33.7; /; mg/L. 粪大肠菌群; 2.1×103; 2.2×103; 2.0×103; 2.0×103; 5000; MPN/L. 2023.11.14; CODcr; 69; 70; 69; 68; 250; mg/L. 氨氮; 39.8; 40.2; 39.7; 39.2; /; mg/L. 粪大肠菌群; 2.1×103; 2.1×103; 2.0×103; 2.3×103; 5000; MPN/L. 污水处理站出口 W2; 2023.11.13; pH; 7.5; 7.6; 7.5; 7.6; 6-9; 无量纲. 粪大肠菌群; 200; 200; 200; 200; 5000; MPN/L. 悬浮物; 12; 13; 15; 14; 60; mg/L. CODcr; 29; 24; 23; 22; 250; mg/L. BOD5; 8.8; 8.4; 8.5; 8.5; 100; mg/L. 氨氮; 0.087; 0.092; 0.095; 0.110; /; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; mg/L. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; mg/L. 色度; 2L; 2L; 2L; 2L; /; 倍. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0; mg/L. LAS; 0.37; 0.35; 0.32; 0.32; 10; mg/L. 2023.11.14; pH; 7.7; 7.6; 7.6; 7.7; 6-9; 无量纲. 粪大肠菌群; 200; 200; 200; 200; 5000; MPN/L. 悬浮物; 11; 17; 15; 13; 60; mg/L. CODcr; 22; 24; 25; 22; 250; mg/L. BOD5; 8.7; 8.7; 8.5; 8.2; 100; mg/L. 氨氮; 0.085; 0.097; 0.092; 0.89; /; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; mg/L. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; mg/L. 色度; 2L; 2L; 2L; 2L; /; 倍. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0; mg/L. LAS; 0.31; 0.35; 0.37; 0.35; 10; mg/L. 根据上表可知，医废水经院内污水处理站处理后出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准。 （2）废气 废水处理站产生的臭气较小，经自然稀释扩散对周围环境影响不大。本次引用茶陵县洣江街道社区卫生服务中心于2023年11月13日-11月14委托湖南昌旭环保科技有限公司对废水处理站周边无组织废气进行现状监测，监测结果见表2-7。 表2-7 无组织气体检测结果 采样日期; 检测项目; 检测结果 （mg/m3）; 建议参考标准限值（mg/m3）. 点位名称; 污水处理站 下风向G1; 污水处理站 下风向G2; 污水处理站 下风向G3. 2023.11.13; 臭气浓度（无量纲）; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; 10 (无量纲). 第二次; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10. 第四次; ＜10; ＜10; ＜10. 硫化氢; 第一次; 0.009; 0.012; 0.008; 0.03. 第二次; 0.009; 0.012; 0.008. 第三次; 0.009; 0.012; 0.008. 第四次; 0.009; 0.012; 0.008. 氨; 第一次; 0.07; 0.08; 0.07; 1.0. 第二次; 0.08; 0.09; 0.08. 第三次; 0.08; 0.09; 0.08. 第四次; 0.08; 0.09; 0.08. 2023.11.14; 臭气浓度（无量纲）; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; 10 (无量纲). 第二次; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10. 第四次; ＜10; ＜10; ＜10. 硫化氢; 第一次; 0.007; 0.010; 0.008; 0.03. 第二次; 0.007; 0.010; 0.007. 第三次; 0.008; 0.010; 0.007. 第四次; 0.008; 0.010; 0.008. 氨; 第一次; 0.07; 0.08; 0.07; 1.0. 第二次; 0.07; 0.08; 0.07. 第三次; 0.08; 0.09; 0.08. 第四次; 0.08; 0.09; 0.08. 标准限值来源：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值要求. 根据上表可知，医院废水处理站周边无组织废气氨气、硫化氢、臭气浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 （3）噪声 项目区内主要的噪声污染源主要为水泵、抽排风噪声等设备噪声及来往医院的人群产生的社会噪声。本次委托本次委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月13日-11月14日进行厂界噪声进行现状监测，监测结果见表2-8。 表2-8 噪声检测结果 点位名称; 监测内容; 检测结果 dB（A）; 建议参考 标准限值. 2023.11.13; 2023.11.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界外1米处△N1; 厂界噪声; 54; 48; 53; 48; 60; 50. 南侧厂界外1米处△N2; 53; 46; 53; 45. 西侧厂界外1米处△N3; 48; 48; 47; 47. 北侧厂界外1米处△N4; 49; 47; 47; 46. 标准限值来源：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 根据噪声污染源监测结果，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，周边居民能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。噪声对外界影响较小。 （4）固体废物 现有项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置。现有项目产生的医疗废物HW01中的5类、废水处理站污泥（HW01（841-001-01）），医疗废物和废水处理站污泥集中收集后交于有资质的公司处理。 现有项目设置有医疗暂存间，不露天存放医疗废物。现有的医疗废物暂存间已采取了如下措施： ①已分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。 ②设置医疗废物已远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并应当定期消毒和清洁。 ③现有项目产生的医疗废物定期交由有医疗废弃物回收资质的单位进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》已做好申报转移记录。危险废物暂存间设置情况：本项目设置了专门的医疗废物暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危险废物暂存场所，该场所设计为防风、防雨、防晒、防地面渗漏，设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）。医院设专人负责，在每个科室配置专用的转运箱，对不同性质的医疗废物HW01中的5类严格进行分类，以不同颜色标识区分，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至医疗废物暂存间并逐一登记。定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。本院设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，建设单位落实医疗废物转移制度，不会对周围环境产生明显不良影响。 5、现有工程存在的环境问题以及新带老措施 根据现场调查以及对照株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号要求，本项目存在一些原有环境问题，需要进一步整改，建议整改措施见下表。 表2-9项目现有环境问题及整改要求一览表 污染物 项目; 污染因子; 现有环境问题; 整改要求. 医疗废水; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 检验科废水未经预处理直接经污水处理站处理; 检验科经酸碱中和+消毒后再与其他医疗废水一并进入院内污水处理站处理. 未按照要求进行自行监测; pH、余氧监测频次为2次/月; pH、总余氧监测频次每日不少于2次。. 污水处理台账、医疗废物收集、转移台账; 不完善; 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）附录B及《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》附件1要求完善污水处理、医疗废物等台账. 污水处理站; 未设置采样口; 在接触消毒池出口设置采样口. 格栅渣、污泥未清理; 委托有资质的单位进行清运处置，不在院内暂存。. 医疗机构内部规范管理; 未明确医院环保事项负责部门及责任人；未设置医院环保档案; 明确或设置医院环保事项负责部门及责任人；建立医院环保档案. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状评价 - （1）区域环境质量达标判定 - 为了解工程所在地的环境空气质量状况，本环评采用株洲市生态环境保护委员会办公室2023年1月16日公布的《关于2022年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办【2023〕3号）中茶陵县大气环境质量监测数据进行评价，监测数据见下表。 表3-1 茶陵县2022年环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 36; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 25; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1000; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 160; 137; 达标. 由上表可知，项目所在区域2022年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 2、水环境质量现状评价 为了解项目所在区域水环境质量现状，本环评引用2023年1月公布的《关于2022年12月及全年环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2023〕3号）中茶陵县自来水厂断面水质状况，统计结果如下： 表3-2地表水环境现状监测结果单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L 河流; 断面名称; 控制级别; 水质. 2022年1月; 2022年2月; 2022年3月; 2022年4月; 2022年5月; 2022年 6月. 洣水; 茶陵县自来水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; I类. 控制级别; 水质. 2022年7月; 2022年8月; 2022年9月; 2022年10月; 2022年11月; 2022年12月. 省控; Ⅱ类; I类; Ⅱ类; I类; I类; I类. 根据上表监测结果，茶陵县自来水厂水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本次委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月13日-11月14日对项目所在地声环境进行现状监测，项目北侧居民点，监测因子为等效连续A声级。噪声监测点位见附图2，现状监测及评价结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 点位名称; 监测内容; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧居民N1; 声环境 噪声; 49; 46; 47; 46. 由监测结果可知，居民点检测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 项目位于湖口镇塘头村，项目所在地周边植物主要为乔木、杂草以及附近村民种植作物，动物主要为周边村民饲养的鸡、鸭、狗等常见动物。根据历史资料和实地考察，本项目选址不涉及珍稀濒危的保护动植物。 5、地下水、土壤环境 本项目位于湖口镇塘头村，周边居民均采用市政自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；院内地面已硬化，周边近距离范围内主要为标准居民住宅，污染影响敏感程度为不敏感，可不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 经度; 纬度; 方位/距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 大气环境; 塘头村居民1; 113.648511; 26.602975; 北侧， 23.6m-500m; 居民，约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求. 塘头村居民2; 113.648876; 26.601268; 东侧101m-500m; 居民，约150人. 塘头村居民3; 113.649541; 26.601220; 东侧 153m-500m; 居民，约80人. 塘头村居民4; 113.648994; 26.600414; 东南侧 153m-500m; 居民，约40人. 塘头村居民5; 113.648071; 26.603416; 东北侧 113-500m; 居民，约60人. 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 声环境; 塘头村居民1; 北侧，23.6m; 居民，约600人; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水：项目产生的食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放，最终排入洣水。废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中排放标准。具体详见下表。 表3-6 医疗机构水污染物排放标准 序号; 控制项目; 排放标准; 单位. 1; 粪大肠菌群数; 500; MPN/L. 2; pH; 6-9; /. 3; COD; 60; mg/L. 4; BOD5; 20; mg/L. 5; SS; 20; mg/L. 6; NH3-N; 15; mg/L. 7; 动植物油; 5; mg/L. 8; 石油类; 5; mg/L. 9; 阴离子表面活性剂; 5; mg/L. 10; 色度; 30; 稀释倍数. 11; 挥发酚; 0.5; mg/L. 12; 总余氧; 1; mg/L. 说明：根据株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号要求，消毒池出口余氧浓度>1mg/L，但余氧没有发布相关的废水实验室监测方法，建设单位采样手持式仪器开展日常监测. 2、废气：本项目食堂废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），污水站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。具体标准列表如下： 表3-7 污水处理站周边大气污染物排放最高允许浓度 序号; 污染物; 单位; 限值; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; mg/m³; 0.03; 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） 表3中标准. 2; NH3; mg/m³; 1.0. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 表3-8 《饮食业油烟排放》试行（GB18483-2001） 标准; 小型; 净化设施处理效率最低. 最高允许排放浓度; 2.0; 60%. 3、噪声：本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物： 医疗废物收集、暂存与污泥处置执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理执行《医疗机构水污染物 排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致 病菌; 肠道 病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡率 （%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于补办环评手续，项目已经建成，不存在进行施工。因此，本次环评不对其施工期进行评价，主要对项目营运期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）废气污染源分析 本项目废气主要为食堂油烟、污水处理站废气、医疗废物暂存间废气。 ①污水处理站废气 医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院院内已建一座日处理能力50t/d的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用一体机生化＋消毒处理工艺，其中消毒采用活性氧消毒剂，在废水处理过程中将产生少量异味气体，对周边环境影响较小，可忽略不计。 ②食堂油烟 主要为食堂烹调时产生的油烟废气。医院内部设置食堂，不对外服务，只为医院职工提供用餐服务，就餐人数按员工总数最大32人计算，食用油消耗量按每人日消耗30g计，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为28.8g/d（0.010512t/a）。提供2餐，每餐时间按2小时计算，灶头风量为2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为3.60mg/m3。经油烟净化器处理后（处理效率不低于60%），本项目按照60%计，则食堂油烟废气排放总量约为11.52g/d（0.00421t/a），排放浓度为1.45mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小试行（GB18483-2001）中限值标准。 ③医废暂存间异味 医疗废物采用专用收集装置暂存于医废间内，医废暂存时会产生一定量的异味（本评价以臭气浓度表征）。项目将医废间设置于项目入口处东侧，远离病患活动区域外，日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。暂存间地面通过每天清洁和消毒，每天喷洒生物除臭剂，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。 - （2）污染物产排情况 - 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表。 表 4-2废气产排情况一览表 - 产污环节; - 污染因子; - 污染物产生; 治理设施; - 污染物排放. - 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 排放形式; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. - 食堂; - 油烟; - 0.010512; - 0.0072; - 3.60; - 油烟净化器; - 有组织; - 0.00421; - 0.0029; - 1.45. - 医疗暂存间; - 臭氧; - /; - /; - /; - 喷洒消毒剂; - 无组织; - /; - /; - /. - 废气治理可行性分析 ①有组织废气 项目有组织废气为食堂油烟，经高效油烟净化器处理后，预测排放浓度为1.45mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目油烟废气治理措施可行，所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小。 ②无组织废气 项目无组织废气主要为污水处理站恶臭、医疗废物暂存间废气。 污水处理站废气：污水处理站废水处理量较小，产生的臭气量很低，臭气的浓度已达到较低水平，且池体为密闭结构，通过喷洒除臭剂进一步降低臭气影响。根据《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.1，属于可行性技术。预计采取以上措施后，污水站周边废气无组织排放将符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。 医疗废物暂存间废气：日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。暂存间地面通过每天清洁和消毒，每天喷洒生物除臭剂，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。 （4）废气监测计划 项目大气监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表： 表4-3 建设项目废气监测要求 - 排放形式; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频率; - 执行排放标准. - 无组织; - 污水处理站周界; - 氨、硫化氢、臭气; - 季/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准. 2、废水 （1）废水产生情况 根据现场踏勘和建设单位提供资料可知，本项目所在区域已接通污水管网。产生的食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入医院污水处理站处理后通过污水管网进入湖口镇乡污水处理厂处理后达标排放。混合废水污染物产排情况参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1医院污水水质指标参考数据进行计算，具体经验数据见表4-8。 表4-4 医院污水水质指标参考数据表 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个 /L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~ 150; 40~ 120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 本项目取值; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. 表4-5 废水排放情况统计表 污染因子; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 废水总排放量 6276.92t/a; 产生浓度mg/L; 300; 150; 120; 50. 产生量t/a; 1.88; 0.94; 0.75; 0.31. 化粪池+沉淀池+一体机生化＋活性氧消毒剂消毒. 排放浓度mg/L; 24; 8.5; 15; 0.92. 排放量t/a; 0.1506; 0.0533; 0.0941; 0.0057. 备注：本项目污染源排放浓度来自检测报告. （2）废水处理可行性分析 项目建有一个废水处理能力为50m3/d的地埋式污水处理站，根据医疗许可证上面的床位数为50张，本项目废水产生量均按最大值计算，则综合废水产生量为17.848m3/d，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10~20%（本项目取10%），故污水处理站的处理能力是可行的。 项目污水处理站工艺采取“一体化污水处理设备+余氧消毒”工艺。其污水处理工艺流程如下： 图4-1污水处理设备工艺流程图 主体处理工艺说明： 项目检验废水采取酸碱中和+消毒预处理后与院区生活污水和其他医疗废水经化粪池处理后一起进入污水处理系统。污水经过通过人工格栅，拦截去除废水中较大粒径的漂浮物和杂物后流入集水调节池，调节池内设提升泵和搅拌系统，均匀水质调节水量波动，避免池内污泥沉积，再经液位控制仪传递信号，由提升泵提升后进入一体机生化处理系统。污水提升至厌氧池（缺氧条件下生成N2反硝化脱氮），自流至好氧池（池内添加培养活性泥活性菌，底部设空气穿孔曝气管，在鼓风充氧条件下，保证池内溶解氧在0.5~1mg/L培育活性菌微生物，并起到搅拌作用，活性菌微生物将污水中的有机物吸附，用作自身繁殖与代谢的营养，将其转化成细胞质、二氧化碳和水，同时沉池污泥回流至厌氧池和好氧池，补充池内污泥量）。出水进入沉淀池经投加药剂通过混凝沉淀沉淀分离去除曝气池出水携带的污泥细碎，后进入接触池（清水消毒池），投加活性氧消毒剂灭菌消毒后，杀灭水中各种细菌，经过消毒池处理后最后排入市政管网。 消毒工艺比较方法见下表 表4-5 消毒工艺比较方法一览表 消毒方式; 主要成分; 副产物; 储存; 优点; 缺点. 活性氧消毒剂; 单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠; 无; 放置阴凉干燥处; 具有高效杀菌的效果，活性氧是一种强氧化剂，杀菌能力是氯的几十倍，而杀菌的速度是氯的几千倍，能够快速有效的消灭各种病毒、细菌、微生物； 安全杀菌，分解还原成氧气，不会有氯的残留，不会对环境造成危害; 溶液状态下，活性氧很不稳定. 次氯酸钠; 次氯 酸钠; 氯气、三氯甲烷; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于酸类分开存放，切记混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和应急收集材料。; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的PH值升高. 氯气; 氯气; 三氯甲烷; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性. 二氧化氯; 二氧化氯; 亚氯酸盐、氯酸盐; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响; 运行、管理有一定的危险性；只 能就地生产，就地使用；制取设备复杂； 操作管理要求高. 臭氧; 臭氧; 溴酸根、亚氯酸盐; /; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高. 紫外线; 紫外线; 无; /; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用. 由上表可知，从各类消毒剂的副产物、储存要求、优缺点来看，活性氧消毒剂不会产生副作用，储存要求简单便于储存，杀菌能力和速度可满足医院废水消毒要求。 活性氧消毒剂消毒原理：硫酸氢钾复合盐为主要原料配制而成的新型污水处理活性氧消毒剂。单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似，过氧键分别与硫原子、碳原子连接，过硫酸氢钾是无机物，其消毒有效成分是单过硫酸根离子，它可将微生物的蛋白质氧化，导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐，其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件，在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐，是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而正常保护层，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。活性氧消毒剂不含氯，反应后生成氧气和水，具有化学性质稳定、无毒、无味、无副作用的优点，是一种消毒与灭菌效果好的环保型化学药剂。产品储存期可达一年，便于储存和运输。 市场上最常用的化学消毒剂分为氧化型和非氧化型。氧化型消毒剂包括含氯消毒剂和过氧化物消毒剂。含氯消毒剂的杀菌效果明显，但是对人的呼吸道黏膜和皮肤有明显的刺激作用，对物品有腐蚀和漂白作用，大量使用还会对环境造成不可逆转的严重污染。 - 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表6.1.3“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020），表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表可知，医疗污水排入城镇污水处理厂，污水治理可行技术包括“一-级处理/一级强化处理+消毒工艺”。本项目采用“一体化污水处理设备+活性氧消毒工艺”，根据现有工程废水实际监测数据，污水处理站出水水质为pH值7.6、COD：24mg/L、BOD5：8.5mg/L、SS：15mg/L、氨氮：0.092mg/L、动植物油：0.06mg/L、粪大肠菌群：200个/L、LAS0.35，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。经市政管网排入湖口镇污水处理厂后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后石联河。故本项目污水处理站处理工艺可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），排污单位废水污染防治可行技术参考附录A中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行性技术参照表（见表4-10）。本项目废水采用化粪池+沉淀池+一体机生化＋活性氧消毒剂消毒处理工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值排入古湖口镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入到洣水 表4-6 废水可行技术参考表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗废水; 粪大肠杆菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总余氯; 进入海域、江、河、湖库等水体; 一级处理/深度处理+消毒工艺。二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、单过硫酸氢钾 复合粉法消毒、紫外线消毒等。. 排入城镇 污水处理 厂; 一级处理/深度处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒法，臭氧法消毒，次氯酸钠法、单过硫酸氢钾复合粉法消毒、紫外线消毒. 生活污水; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油; 进入海域、江、河、湖库等水体; 二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法；深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理式氧化法；催化氧化法. 排入城镇污水处理厂; /. 综上，本项目使用化粪池+沉淀池+一体机生化＋活性氧消毒剂消毒处理工艺在技术上可行。 （3）项目污水纳入污水管网的可行性分析 项目所在区域为湖口镇污水处理厂的服务范围，项目产生的废水通过接入市政污水管网，通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理达标后排放。湖口镇污水处理厂设计日处理800m3/d，管网长度5420m，其中敷设DN400、HDPE管2835m、DN500HDPE管2585m，环刚度均为SN8；此外，Φ1000污水检查井84座，Φ1000沉泥井80座，提升泵站3座。处理工艺采用预处理+A2/O+沉淀+紫外线消毒的污水处理工艺。根据调查，项目所在区域现已敷设有污水管网，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目污水排放量占湖口镇污水处理厂日处理量比例为2.23%，废水污染物类型简单，浓度较低，对污水处理厂进水水质及运行负荷影响不大。因此，项目废水经污水处理站处理后排入湖口镇污水处理厂是可行的。 综上所述，项目产生的废水经污水处理站处理达标后，排入湖口镇污水处理厂处理是可行的，项目产生的污水对区域环境的影响不大。 （4）地表水环境影响评价 项目综合废水经污水处理站处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，经管网接入湖口镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入到洣水。湖口镇污水处理厂能接纳本项目的污水排放量，且本项目排放的水质满足湖口镇污水处理厂接管的要求。因此，项目废水对水环境影响较小。 （5）废水排放情况 本项目废水排放基本信息见表4-12~4-15。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染治理设备; 排放口编号. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠 杆菌、总余氧; 湖口污水处理厂; TW001; 污水处理站; 化粪池+沉淀池+一体机生化＋活性氧消毒剂消毒; DW001. 表4-8 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 113.646996; 26.601713; 6276.92; 间歇排放，流量稳定; 湖口镇污水处理厂; COD、NH3-N; 60、8. 序号; 排放口编号; 污染物种类; 执行标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 6~9. 2; COD; 60. 3; BOD5; 20. 4; SS; 20. 表4-9 废水排放执行标准 （6）废水污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于登记管理，依《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），本项目废水污染物自行监测计划如下表。 表4-10 项目废水监测计划及记录信息表 项目; 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次; 标准限值. 1; 医疗废水; 污水处理站出口; 流量; 自动监测; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中排放限值. pH; 12小时. 悬浮物、CODcr; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5 、石油类、挥 发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、氨 氮、总余氧; 季度. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声源主要为污水处理站风机、水泵、空调外机等产生的设备噪声以及人群活动产生的生活噪声。噪声源强约为60~75dB(A)。噪声源强见表。 表4-11 主要噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 源强; 降噪措施; 降噪后源强. 1; 污水处理站风机; 70~75; 选用低噪声设备，建筑隔声，基础减震，加强设备的保养和维护后降低20dB（A）; 53. 2; 污水处理站水泵; 60~70; 45. 3; 空调外机; 60; 经加强管理，强化医护人员及病人意识，噪声通过墙体隔声和距离衰减后降低20dB（A）; 40. 4; 人群活动噪声; 60~70; 45. 声达标分析 为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源和传播途径上采取一定的噪声防治措施。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目已 采取下列措施： - 将空调外机均设置在靠道路的一侧，窗户均采用双层隔音玻璃； - 设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。 - 对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸音材料、双道门等。 - 设置封闭地对风机、水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。 - 社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人意识。 根据湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月13日-11月14日噪声现状监测结果，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，周边居民能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表4-12 项目正常运行期间噪声监测结果 单位：dB(A) 点位名称; 监测内容; 检测结果 dB（A）; 建议参考 标准限值. 2023.11.13; 2023.11.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界外1米处△N1; 厂界噪声; 54; 48; 53; 48; 60; 50. 南侧厂界外1米处△N2; 53; 46; 53; 45. 西侧厂界外1米处△N3; 48; 48; 47; 47. 北侧厂界外1米处△N4; 49; 47; 47; 46. 厂界北侧居民N1; 声环境噪声; 49; 46; 47; 46; 60; 50. 标准限值来源：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值. （3）噪声污染防治的可行性分析 综上所述，在项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，可以确保营运期机器设备运转噪声厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响较小。 - 监测要求 表4-13 项目废气监测计划及记录信息表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 1次/季度. 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要有一般工业固体废物、生活垃圾和危险废物。 - 一般工业固体废物 院内产生的一般工业固体废物主要包括餐厨垃圾和一般废弃包装材料。根据查阅《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，参照湖南省快餐行业产污系数，0.61kg/餐位.d，本项目食堂餐位数约为32人，餐厨垃圾产生量约为7.12t/a。餐厨垃圾采用专门的容器集中收集后由专业的环卫部门运输、处置。 院内就诊过程使用普通医疗用品、药品包装会产生一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、一次性医用外包物等，根据建设单位提供资料，院内年产生量为0.5t/a。根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》，未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。建设单位已与有资质的单位签订处置协议，委托其处理。 - 生活垃圾 项目医院工作人员32人，按工作人员每人每天产生量约0.5kg计，生活垃圾产生量为0.016t/d（5.84t/a），门诊就诊60人次/天，门诊人均生活垃圾产生量以0.1kg/人•d计，门诊就诊人员生活垃圾产生量为0.006t/d（2.19t/a）。合计为8.03t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期进行清运，不会对外环境造成大的影响。 (3)、危险废物 本项目危险废物有医疗废物、污水处理站污泥。 ①医疗废物 根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医疗废物组成及收集方式见下表。 表4-14 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；3.废弃的其他材质类锐器。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；3.可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物；2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 根据建设单位提供资料，院内就诊病患活动和检验科活动中，产生具有直接或者间接感染性、损伤性、药物性的医疗废物，本项目无病理性废物和化学性废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版），院内感染性、损伤性、药物性医疗废物，均属于危险废物，废物类别HW01医疗废物。 ②污水处理站污泥 污水处理设施产生的污泥属于危险废物，在清掏前应满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，含水率＞90%）后委托有资质单位处置。参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量0.98～1.5t。本项目取1.5t/万m3，本项目污水排放量为6276.92m³/a，则污泥产生量为0.94t/a。集中收集后交由有资质的公司进行处置。 ③检验科废物 a 检验废液 项目使用试剂均单独分装，按需取用。项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的药剂，简单检验时使用药剂量较少，且检验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。检验后会有少量的废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等，项目检测内容较为简单，多采用试剂盒进行检测）产生，类比同类型医院其产生量约0.067t/a，其中废弃的化学剂属于“HW01 医疗废物中 831-004-01 化学性废物”类危险废物，检验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物属于“HW01医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。 b 检验废弃手套、口罩和检验器皿 项目检验过程，检验员需佩戴口罩、手套进行操作，检验物品采用检验器皿盛装，手套、口罩和部分器皿均为一次性用品，类比同类型医院其产生量约0.078t/a，此类废液属于“HW01 医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封袋进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-15 本项目固废产生及处置情况表 污染物名称; 产生 环节; 属性; 危险特性及代码; 物理 性状; 年度 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置 方式. 餐厨垃圾; 食堂; 一般 固废; /; 固态、液态; 7.12; 厨房垃圾桶; 环卫部门. 一般性废 包装材料; 医疗 就诊; 一般 固废; /; 固态; 0.5; 密封袋，一般固废暂存间暂存; 交由专业单位回收处置. 生活垃圾; 办公 生活; 生活 垃圾; /; 固态; 8.03; 垃圾桶; 环卫部门清运. 医疗废物; 感染性; 医疗 就诊; 危险 废物; In 841-001-01; 固态; 2.92; 密封袋分类包装，医废暂存间暂存; 交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置. 损伤性; In 841-002-01; 固态; 2.37. 药物性; T 841-005-01; 固态; 0.356. 污泥; 污水处理站; In 841-001-01; 固态; 0.94; 清理即时运走，不暂存. 检验科; 检验科废液; HW01831-004-01; 液态; 0.067; 密封袋分类包装，医废暂存间暂存. 检验废手套、 口罩、废器皿; HW01831-001-01; 固态; 0.078. （2）固体废物环境影响分析 1、一般固体废物 本项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、未污染的一次性塑料输液瓶（袋）、废包装材料（药品外包装）；按照国家卫生健康委会同生态环境部等10部门联合印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）做好医疗机构内部废弃物分类和管理，本项目生活垃圾收集后存放于垃圾收集点交由环卫部门统一清运处理；未污染的一次性塑料输液瓶（袋）委托有资质的公司回收处置。废包装材料（药品外包装）作为一般资源回收处置。在做好分类的基础上，严格做好废弃物的分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运等工作。 2、医疗废物暂存间和危险废物暂存间设置要求 医疗废物暂存间现状： 本项目院内已建成医疗废物暂存间10m2，位于院内东侧，根据现场勘查，院内设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，现状设置的医疗废物暂存间满足下述要求： ①项目设置的医疗废物暂存间已与生活垃圾存放地分开，并已设有防雨、防风、防泄漏的措施。 ②院内设置的医疗废物处置间，与院内医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 ③医疗废物处置间已有严密的封闭措施，并已设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④医疗废物处置间内已张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处已设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ⑤项目设置医疗废物暂存间，医疗废物收集后，用塑料袋封装，临时存放于医疗废物暂存间。医院应派专人定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。医疗废物定期交由有资质的公司进行处置。 ⑥根据《医疗废物管理条例》的相关要求，本项目医疗垃圾经分类收 集后运至项目厂区内医疗废物贮存点暂存管理，定期交由资质单位集中进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。 本项目水处理污泥属于医疗废物，根据《医院污水处理设计规范（CECS07:2004)》第7.0.1条规定：“医院化粪池和处理构筑物内的污泥应由具有相应资质的单位或部门定期掏取，所有污泥必须经过有效的消毒处理在符合有关标准的规定后方可消纳”，而且“经消毒处理后的污泥不得随意弃置也不得用作根块作物的施肥。”本项目产生的污泥经过消毒处理后集中交由有资质的公司进行处置。 3、综上所述，项目医疗废物及危险废物规范地收集、贮存、运输，交由有资质的公司进行处置；污水处理站污泥及时清挖随清随运不临时贮存；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；交由有资质的公司进行处置。本项目的固废严格遵循“减量化、资源化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。 （3）固体废物影响结论 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，医疗废物收集、暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 的医疗机构污泥控制标准；一般工业固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB16889-2014）中的相关规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水、土壤 根据现场勘查，医院地面均已水泥硬化，项目废水通过管道进入污水处理站，污水处理站沉淀池、调节池等构筑物均做好防渗防漏措施；医疗废物间已做地面硬化、防渗处理，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤和地下水影响很小。可不开展土壤和地下水环境影响评价工作。 6、生态 本项目不涉及新增扰动土地，不涉及生态影响。 7、环境风险 （1）环境风险识别 本项目使用环境风险物质主要为乙醇、危险医疗废物，与临界量的比值Q的计算见下表。 表4-16 环境风险物质分布及主要危险物质一览表 物料名称; CAS号; 风险判定; 储存场所. 最大暂存量(t); 临界量(t); q/Q. 乙醇; 64-17-5; 0.05; 500; 0.0001; 药房. 过氧化氢; 7722-84-1; 0.02; 100; 0.0002; 药房. 84消毒液; 7681-52-9; 0.006; 5; 0.0012; 药房. 医疗废物; /; 0.3; 50; 0.006; 危废间. 检验室废液; /; 0.067; 50; 0.00134; 危废间. 污泥; 0.65; 50; 0.013; /. 合计; 0.02184; /. 根据q/Q=0.02184可知，项目环境风险为一般环境风险等级。 （2）环境风险物质分布及风险情形 本项目主要风险物质为乙醇（75%医用酒精）、过氧化氢（双氧水）、84消毒液、医疗废物、污水处理站污泥。乙醇、过氧化氢（双氧水）、84消毒液分布于仓库及各科室，单瓶容量较小且分布较分散；医疗废物主要集中于医疗废物暂存间。 项目主要风险类型有： ①医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； ②化学品使用及存储过程中存在的风险。 ③医疗废水事故排放 ④易燃物质导致火灾次生环境污染事故 因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件提出合理的可行的防范、应急与减缓措施 - 环境风险防范措施 - 医院运营过程防范措施 - 加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识。 - 医院雨水排口应设置雨水阀门，一旦发生火灾，消防废水进入雨水沟渠，应当及时关闭雨水阀门，利用应急泵将消防废水抽至污水管网，进入古塘乡污水处理厂处理。 - 医院医疗污水处理站排口应该设置污水阀门，一旦污水处理设备发 生故障，废水非正常排放，应及时关闭污水阀门，待设备检修完成后，可恢复正常运行。 - 危险废物贮存过程的风险防范措施 - 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 - 危险废物暂存间应配备照明设施和消防设施。 - 危险废物暂存间基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙。 - 危险废物暂存间应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、暴晒，远离热源、火源。医疗废物应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，危险废物包装袋附上标识标牌。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 - 编制环境风险应急预案。 - 废水处理站应急处置措施 当项目废水由于某些不确定因素（如污水站设备故障、人为操作失当或过失等原因）而导致项目废水未能达到预期处理效果，对湖口镇污水处理厂造成处理负荷。根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）的指导精神，为提高医院污水处理设施对突发性公共卫生事件的防范能力，本评价建议采用以下措施： - 风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应 实行双回路控制，确保污水处理站的运行率； - 加强污水站设备的日常维护，完善污水站各项规章制度； - 制定完备的日常监测方案，并严格落实监测工作，保证第一时间内风险事故的发现和风险态势的掌握； - 确保污水站操作人员具有相应的职业技能资格，同时加强其业务水平和责任感；保证污水站营运经费的及时到位。 只要上述措施落实到位，医院污水的污染事故是可以控制在较低水平之内的，这一类的风险事故发生概率极低。评价认为项目水环境风险发生概率是可以控制在可接受水平之内的。 8、电磁辐射 医院建设有放射科，配置有X光机等设备。医院应委托相关专业单位，对医院电磁辐射设备的位置分布和防护措施进行检测和评价，并根据评价结果和要求，做好电磁辐射屏蔽防护，办理相关许可证。本环评不对辐射相关内容进行评价。 - 项目环境保护投资估算 本工程总投资250万元，项目环保总投资20万元，占总投资的8%，项目环保投资情况，见下表。 表4-17 项目环保投资情况一览表 项目; 污染源; 环保措施; 规模; 投资（万元）. 废水治理; 废水; 隔油池（食堂废水）; 1个; 1. 配套污水处理站; 1套; 12. 废气治理; 恶臭; 污水处理站加盖密闭+除臭; 1套; 3. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 0.5. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格生产作业管理; 2. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 若干; 0.5. 危险废物; 危险废物暂存间; 一个; 1. 合计; 20. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭氧浓度 | 密闭、喷洒除臭剂 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后引入屋顶排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 医疗危废间 | 臭氧 | 及时转运、清洁消毒、喷洒除臭剂 |  |
| 地表水环境 | 综合医疗废水（食堂废水、其他生活污水、医疗废水） | 粪大肠菌群、pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总余氧 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一起进入化粪池处理后，进入污水处理站进行处理（一体机生化＋活性氧消毒剂消毒处理工艺）后通过污水管网进入湖口镇污水处理厂处理后达标排放，最终排入洣水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，固定设备采用基础减震，同时厂房具有隔声降噪效果 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 危险废物：设置10m2的危废暂存间，地面硬化，做好“三防”措施，张贴标识标牌，定期交由有资质单位清运，符合《危险废物转移联单管理办法》要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医院已对污水处理站各池体、污水管道及医疗废物暂存间做了重点防渗，其他区域均已进行地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 严格按照本环评以及医院后续突发环境事件应急的要求，落实相关的环境风险设施及设备。 - 制定突发环境事件应急预案，并完成备案。 - 根据应急预案的要求，建立相关的应急组织机构，配置应急人员及应急物资，落实应急演练计划等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 排污许可：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为实行登记管理的排污单位，应进行排污许可登记。 - 竣工环保验收：建设项目竣工后，建设单位应委托专业技术机构依照国家有关法律法规、法规、技术规范和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，进行竣工环保验收。根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收， 由于本项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进行验收。 |  |  |  |

# 六、结论

茶陵县湖口中心卫生院建设项目符合国家产业政策；项目选址符合“三线一单”和当地规划；所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在所在地的建设具备环境可行性

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生 量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生 量）③ | 本项目排放量（固体废物产 生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饮食油烟 | - | - | - | 0.00421t/a | - | - | 0.00421t/a |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.1506t/a | - | - | 0.1506t/a |
|  | BOD5 | - | - | - | 0.0533t/a | - | - | 0.0533t/a |
|  | SS | - | - | - | 0.0941t/a | - | - | 0.0941t/a |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.0057t/a | - | - | 0.0057t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 8.03t/a | - | - | 8.03t/a |
|  | 医疗废物 | - | - | - | 5.646t/a | - | - | 5.646t/a |
|  | 废水处理站污泥（含格栅渣） | - | - | - | 0.94t/a | - | - | 0.94t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①