审批意见： 株醴环评表〔2024〕20号 一、醴陵东郡医院有限公司拟投资200万元，在醴陵市来龙门街道办事处醴泉路建设“醴陵东郡医院建设项目”。项目租赁欧洲城1栋栋楼，占地面积1300m2，建筑面积2400m2，主要建设内容为1栋3F综合楼主体工程，给排水、供电等公用工程和废气、废水、噪声、固废处理等环保工程。开设预防保健科、内科、外科、妇科专业、眼科（门诊）、皮肤科、职业病科（职业病诊断门诊）、医学检验科、医学影像科、中医科等项目，开放床位数56张，每天门诊人数约30~50人。 根据湖南五蕴环保有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作： 1．实行雨污分流，项目生活污水及医疗废水一同进入化粪池处理后，再进入院区地埋式一体化污水处理站（二级生化处理+紫外线消毒工艺）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经市政污水管网进入醴陵市污水处理厂处理。项目应按要求备用一套二氧化氯消毒设备，同时在废水处理站设置事故池，容积不低于日处理量的30%。 2．污水处理站池体采用地埋式一体化密闭结构，定期喷洒除臭剂，医院中药煎制位于室内，采用全自动中药煎制包装机，设备为蒸汽自循环装置，煎煮过程中蒸汽自动冷却液化回流至锅内，煎药和包装全程密闭操作，检验废气、中药煎煮废气采取加强通风等措施，确保无组织废气达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。 3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。 4．建立健全固体废弃物管理制度，严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》要求，规范设置医废暂存场所，医疗废物经分类收集暂存后定期送有资质单位处理；污水处理产生的污泥定期清理，经消毒后送有资质单位集中处置；医用玻璃（一次性塑料）、输液瓶（袋）等一般固废收集后委托有回收资质的单位处理；生活垃圾统一收集，委托环卫部门清运处理。 5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2024年4月10日