# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 茶陵县浣溪卫生院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 茶陵县浣溪卫生院 |
| 编制日期： | 2024年6月 |

# 中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	30

五、入河排污口设置论证	56

六、环境保护措施监督检查清单	73

七、结论	72

附表（建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a）	73

附件：

附件1项目委托书

附件2 事业单位法人证书

附件3 医疗机构许可证

附件4 医疗废物委托处置协议

附件5 医疗废水监测报告

附件6 声环境质量现状监测报告

附件7 放射安全许可证

附件8专家签到表

附件9专家技术评审意见

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 平面布置及雨污流向图

附图3 噪声点位图

附图4 建设项目周边敏感点图

附图5 建设项目院外雨污排水路径图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 茶陵县浣溪卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄建武 | 联系方式 | - 15116003981 |
| 建设地点 | 茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度36分2.526秒，北纬26度33分51.957秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108基层医疗卫生服务842其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（补办环评） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 374 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 8.02 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：补办环评手续；项目已建成运行多年，投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不 予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神，不予处罚，补办环评手续；同时根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文、茶陵县卫生健康局和株洲市生态环境局茶陵分局文件，本项目属于整治清单内一级医疗机构，需依法办理环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2888 |
| 专项评价设置情况 | 专项情况说明如下表所示： 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为硫化氢、氨气等，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。本项目排放的废水不属于工业废水; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质主要为医疗废物及试剂，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水为自来水，无需设置河道取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. 综上所述，本项目无需设立专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类第三十七条“卫生健康”中第1项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策，已取得医疗机构执业许可证（登记号 PDY7389946894302241202201），同意设置本医疗机构，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 三线一单即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、环境准入清单。 表1-1 项目符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 株洲市茶陵县湖口镇浣溪由义村不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于医疗卫生服务机构，运营过程中所使用的能源主要为电能、水资源，能耗水平较低。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，地表水环境和声环境均可满足相应的环境功能区划要求。本项目在采取评价提出的污染防治措施前提下，对区域环境影响较小，不会降低区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。; 符合. 根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）。本项目位于茶陵县湖口镇浣溪由义村，属于优先保护单元，环境管控单元编码：ZH43022410001，单元名称为湖口镇/舲舫乡/桃坑乡。 管控要求如下： 表1-2与相关环境保护文件的符合性 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; - 东阳湖国家湿地公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。 - （1.2）洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动，应满足《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》相关要求。（1.3）茶陵县舲舫乡舲舫自来水厂饮用水水源保护区、茶陵县湖口镇洣水支流浣溪自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 - （1.4）上述饮用水源保护区，湖口镇、舲舫乡、桃坑乡的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。 其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 - （1.5）沔水及一级支流、洮水水库及支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。 - （1.6）湖口镇、舲舫乡、桃坑乡的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 - （1.7）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2019年）、《市场准入负面清单》（2019年版）要求。; - 本项目建设地点不位于东阳湖国家湿地公 - 园； - （1.2）本项目不位于洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区；（1.3）本项目不位于茶陵县舲舫乡舲舫自来水厂饮用水水源保护区、茶陵县湖口镇洣水支流浣溪自来水厂饮用水水源保护区；（1.4）本项目不涉及畜禽养殖项目； - （1.5）本项目不涉及水产养殖项目； - （1.6）本项目产生的医疗废气量很小； - （1.7）项目满足要求。; - 符合. 污染物排放管控; - （2.1）推进绿色矿山建设。全面落实《湖南省绿色矿山管理办法》，规范申报，严格监督管理。 （2.2）加强湖口镇、舲舫乡、桃坑乡生活污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。 - （2.3）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; （2.1）本项目不涉及矿山建设； （2.2）本项目位于湖口镇，污水最终处理后达标汇入洣水。符合稳定排放。 （2.3）本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 资源开发效率要求; （3.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。 （3.2）水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农田灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。 2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。 （3.3）土地资源：湖口镇：2020年，耕地保有量不低于3095.00公顷，基本农田保护面积不得低于2544.40公顷；城乡建设用地规模控制在840.43公顷以内，城镇工矿用地规模控制在158.74公顷以内。舲舫乡：2020年，耕地保有量不低于1667.00公顷，基本农田保护面积不得低于1373.00公顷；城乡建设用地规模控制在607.05公顷以内，城镇工矿用地规模控制在26.65公顷以内。桃坑乡：2020年，耕地保有量不低于590.00公顷，基本农田保护面积不得低于367.50公顷；城乡建设用地规模控制在202.06公顷以内，城镇工矿用地规模控制在0.60公顷以内。; （3.1）本项目不涉及高污染燃料； （3.2）本项目日用水量较少； （3.3）本项目不涉及基本农田，已取得相应土地许可（附件4）。; 符合. 环境风险防控; 按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。; 本项目严格执行。; 符合. 因此，本项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 - 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-3与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性一览表 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。; 不属于码头及过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 不涉及自然保护区; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益 性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游 通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动 物的不利影响。; 不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等设施; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物：已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除：不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶：禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区和河段; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛 期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿等活动; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及 非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及河湖岸线; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》发布前已设立多年，不属于新设、改设或扩大排污口。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及捕捞; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、漕水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 不属于高污染项目; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 不涉及石化、现代煤化工等; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目：对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不属于高耗能及高排放项目; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 4、选址合理性分析 根据《乡镇卫生院建设标准》（建标[2008]142号）中的要求。本项目与建标中选址要求对比如下： 表2-3 项目与建标符合性分析 序号; 标准要求; 项目情况; 符合性. 1; 应具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 本项目所在地具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 符合. 2; 应方便群众，交通便利; 本项目紧邻街道，交通便利，方便当地人民就诊; 符合. 3; 周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施; 本项目临近356国道附近已通水、电、路等，基础设施齐全; 符合. 4; 应环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离; 环境安静、远离污染源，与少年儿童活动密集场所有一定距离; 符合. 5; 应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施; 本项目附近无易燃、易爆物品的生产和贮存区、高 压线路及其设施; 符合. 综上所述，项目选址符合综合性医院的选址原则，选址是合理的。 - 平面布局合理性分析 根据《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号），“第十七条乡镇卫生院的总平面布局，应根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。”和“第十八条乡镇卫生院的总体布局应符合下列要求：一、功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染。二、布局紧凑，交通便捷，管理方便。三、住院、手术、功能检查等用房应处于相对安静的位置。四、病房、诊疗室等主要医疗用房应有适宜的朝向。五、有良好的自然通风，多风沙地区应有防风害侵袭措施。” 卫生院出口位于西侧临近356国道，综合楼位于院区西侧，住院部位于院区北侧，医疗废物暂存间，消毒室以及调节提升泵位于东北侧，公卫办公楼以及AO一体化装置位于东侧。医疗废物暂存间不在医院主要通道和人流聚集区，且在暂存间周围设置警示牌并进行定期消毒处理后，对周围环境影响较小。废水有完整清晰的处理线路，总排口位于东北侧。 从平面布置和周边环境保护目标分布情况，结合项目布局及环评要求，项目污水处理站及医疗废物运输对周边环境保护目标影响较小，不会改变区域功能区划，布局及运输线路较为合理。同时项目每层分区规划布置合理，平面布置基本合理。平面布局示意图及雨污流向图见附图2。 6、与《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）符合性 根据《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）第四十九条 “省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。”第五十条“湘江流域县级以上人民政府应当按照统筹规划、防治结合、综合治理的原则，加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制。”第五十一条“湘江流域县级以上人民政府及其有关部门应当推进涉重金属企业向工业园区集中，加强对工业园区企业共性污染物的处理，确保工业园区污染物达标排放。”第五十二条“湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府应当依法关闭非法设立或者不符合国家产业政策的涉重金属企业。湘江流域县级以上人民政府及其生态环境等有关部门应当组织开展重金属固体废物、重金属污染土壤、重金属污染水体底泥治理，并实施环境修复，逐步治理历史遗留重金属污染。 本项目不属于新建、扩建化工园区,化工项目和新建、改建、扩建尾矿库，不属于化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业，外排废水中不涉及重金属，符合《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）的相关规定。 7、与株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划（2022-2035）相符性分析 在符合株洲市国土空间总体规划的前提下，科学确定株洲市公共健康及医疗卫生设施的资源配置，优化公共健康及医疗卫生设施的空间布局，提升株洲市公共健康与医疗卫生的整体服务水平。构建以综合医院（专科医院、中医医院）为中心，社区卫生服务机构（乡镇卫生院）为基础的两级医疗服务体系；建设“15分钟健康服务圈”；完善妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督执法、专科疾病防治、供采血、急救等六大专业公共卫生体系；构建“医养结合”、“医育结合”公共健康服务设施体系。本项目属于乡镇卫生院项目，可为浣溪湖口镇居民服务，已取得医疗机构许可证（附件3）。符合株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划（2022-2035)。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目内涉及放射性医疗设备需委托有资质的单位另行评价，本次评价不包括放射性评价内容。 - 1、项目由来 - 茶陵县浣溪卫生院位于茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村1组圩上106国道附近，建成于1958年并投入使用；门诊楼于1997年10月29日建成，新增放射科、妇检科、儿检室、犬伤门诊等；住院部于2000年10月29日建成，新增门诊输液室、化验室、高血压糖尿病门诊等；2021年7月23日新建公卫楼，新增预防保健科、接种室、公卫办、妇保办等。本项目地址自建起从未搬迁，不存在搬迁、重建等事项。本项目是政府主办的非营利性乡镇卫生院，是一家集医疗、保健、公共卫生为一体的公立性医院，肩负全镇及相邻乡镇群众的医疗卫生及预防保健工作。 经现场勘查发现，该项目已投入生产运营两年以上。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号）内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神及株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文“关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知”内容和株洲市茶陵县卫生健康局“一级医疗机构污水处理排查问题清单”，本项目属于茶陵县污水处理排查问题清单中的20张床位以上的一级医疗机构，需依法补办环保相关手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，茶陵县浣溪卫生院委托湖南精威环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十九、卫生84、基层医疗卫生服务 842－其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》等有关规范、标准要求，编制完成了《茶陵县浣溪卫生院建设项目环境影响报告表》并交建设单位呈生态环境部门审查。 - 2、项目基本情况 - 项目名称：茶陵县浣溪卫生院建设项目 - 建设单位：茶陵县浣溪卫生院 （3）建设性质：新建（补办） （4）建设地址：茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村 （5）床位设置：30张住院床位 3、主要建设内容 表2-1项目主要建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 公卫办公楼; 占地面积约600m2，砖混结构，共2层 1F为预防保健科、接种室、儿科、公卫办、妇保办、医疗废物暂存间等； 2F为病房。设10张病床。. 住院楼; 占地面积约800m2，砖混结构，共5层 1F为药房、抢救室、护士办公室、治疗室、门诊输液室； 2F为B超心电图室、医保、医保库房、公卫科、内科门诊、化验室、高血压糖尿病门诊等；设20张病床； 3F为中医馆、中药室、熏蒸室、牵引室、推拿室、中医治疗室等； 4F为医院行政办公室； 5F为会议室。. 综合楼; 占地面积约777.30m2，砖混结构，共3层 1F为放射科、妇检室、营养贮存室； 2F为妇保儿保办公室、儿检室、犬伤门诊、公卫、预防接种登记室、接种室、留观室等； 3F未用. 公用 工程; 供水工程; 依托市政自来水. 排水工程; 实行雨污分流。本项目食堂废水、生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，医疗废水经预处理+调节池+一体化设备处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。. 供电工程; 市政供电. 环保 工程; 废气治理; 医疗废气及药剂挥发废气通过定期消毒杀菌，加强通风进行处理。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。污水处理站恶臭通过处理设施封闭、加盖等措施减小恶臭气体对周边环境的影响。备用柴油发电机废气主要通过加强通风进行处理. 废水治理; 本项目设置一座污水处理站，处理能力为30t/d，处理工艺采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）。用于院内医疗废水的处理。本项目食堂废水与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，医疗废水经预处理+调节池+一体化设备处理后达标排入自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。. 噪声治理; 建筑隔声，加装隔声门窗，采取减振隔声措施，加强设备维护等。. 固废治理; 本项目运营期固体废物主要是医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。项目医疗废物暂存间位于公卫办公楼东北侧，建筑面积约10m2。医疗废物、检验废液经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置；格栅渣、污水处理站污泥定期交由有资质单位清运处置，不在院内暂存；项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理；废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交由资质的单位处理。. 环境 风险; 事故应急池容积5m3. - 4、主要生产设备 本项目主要的设备种类和数量详见下表。 表2-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位（台/套）; 备注. 一、检验治疗设施. 1; 多普勒超声诊断仪; 1; 台. 2; 熏蒸治疗仪; 1; 台. 3; 按摩床; 1; 台. 4; 温热电针治疗仪; 1; 台. 5; 手提B超机; 1; 台. 6; 医用X射线摄影系统; 1; 套; 已另行环评. 7; 儿童体检仪; 1; 台. 8; B超机; 1; 台. 9; 心电图机; 1; 台. 10; 牙科综合治疗仪; 1; 台. 11; 微波治疗仪; 1; 台. 12; 麻醉咽喉镜; 1; 台. 13; 低压电动吸引器; 1; 台. 14; 模式电动吸痰器; 1; 台. 15; 电子肺活量测量仪; 1; 台. 16; 显微镜; 1; 台. 17; 洗胃机; 1; 台. 18; 电子血压计; 1; 台. 19; 成人体重称; 1; 台. 20; 心电图机; 1; 台. 21; 离心机; 1; 台. 22; 单侧外固定支架; 1; 台. 23; 胎心仪; 1; 台. 24; CR器械台装置; 1; 台. 25; 消毒柜; 1; 台. 26; 肺功能测试仪; 1; 台. 27; 壁挂式全科诊断系统; 1; 套. 28; 门诊数字化设备及系统; 1; 套. 29; 医用冷链冰箱; 1; 台. 二、化验分析设施. 1; 尿液分析仪; 1; 台. 2; 血液分析仪; 1; 台. 3; 迈瑞血液分析仪; 1; 台. 4; 全自动生化分析仪; 1; 台. 5; 五分类全自动血细胞分析仪; 1; 台. - 5、原辅材料 本项目原辅材料消耗情况详见下表。 表2-3项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位/规格; 年消耗量; 来源; 备注. 医疗耗材; 一次性空针、输液管; 具; 500; 外购. 中单、小单被套; 张; 10; 外购. 一次性尿袋、尿管; 个; 0; 外购. 一次性手套; 双; 50; 外购. 胶带; 个; 30盒; 外购. 棉签; 包; 60; 外购. 消毒剂; 碘酒; ml/瓶; 80; 外购. 酒精; ml/瓶; 10; 外购. 84消毒液; ml/瓶; 108; 外购. 医用双氧水; ml/瓶; 50; 外购. 药品; 中成药; 盒; 若干; 外购. 西药; 盒; 若干; 外购. 中药; 盒; 若干; 外购. 化验试剂; 血细胞稀释液; 30L/件; 8件; 外购. 尿试纸条; 100份/筒; 5筒; 外购. 血糖试纸条; 份; 5100份; 外购. HBV-5试纸; 25份/盒; 1000分; 外购. 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定试剂盒; 54mL/盒; 12盒; 外购. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定试剂盒; 176mL/盒; 3盒; 外购. 总胆红素(TBIL)测定试剂盒; 176mL/盒; 4盒; 外购. 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒; 176mL/盒; 5盒; 外购. 总胆固醇（TC）测定试剂盒; 160mL/盒; 4盒; 外购. 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定试剂盒; 54mL/盒; 13盒; 外购. 肌酐（CREA）测定试剂盒; 72mL/盒; 14盒; 外购. 甘油三酯（TG）测定试剂盒; 160mL/盒; 4盒; 外购. 尿素（Urea）测定试剂盒; 176mL/盒; 6盒; 外购. 尿酸（UA）测定试剂盒; 176mL/盒; 7盒; 外购. 葡萄糖（GLU）测定试剂盒; 176mL/盒; 0; 外购. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定试剂盒; 176mL/盒; 5盒; 外购. 白蛋白(ALB)测定试剂盒; 160mL/盒; 6盒; 外购. 总蛋白(TP)测定试剂盒; 196mL/盒; 2盒; 外购. 水处理; 二氧化氯消毒粉; 4KG; 4瓶; 外购; 备用用于污水处理消毒. PAM; 10K; 10K; 外购; 污水处理. PAC; 10KG; 10KG; 外购; 污水处理. 活性氧消毒剂; 0.050t/a; 1kg/瓶; 由污水站运营人员添加; 院内不暂存. 能耗; 电; 0.8; 2983瓦时; 市政电网. 氧气; 40L; 1瓶; 外购. 液化气; 30瓶; 15kg/瓶; 外购; 钢瓶，用于食堂. 备注：柴油不在院内储存，使用时由附近的加油站提供。活性氧消毒剂由污水站运营人员添加院内不暂存。. - 6、公用工程 （1）给水：本项目运营过程中有医疗用水、生活用水、食堂用水，采用本地自来水供水管网为项目供水水源。 （2）排水：本项目主要污水为医疗废水、生活污水和食堂废水，院区排水实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。院区排水实行雨污分流制，医疗废水主要包含门诊急诊废水、住院病人废水、医务人员用水及检验科设备清洗废水(其中检验科废液量较小，作为危险废物管理及委托有资质单位处理)。食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一并进入污水处理站处理，污水处理站处理后排入洣水。 （3）供电：本项目用电由本地电网供给。 （4）消防：本项目配置若干室外消火栓、室内消火栓、建筑灭火器。 （5）消毒：本项目各病房内以及所有公共区域定期由保洁人员喷洒水与消毒液按照一定比例配置的溶液进行喷洒消毒。 - 7、水平衡 本项目为已建成运行的项目，污水站出口暂未安装流量计，因此排水量根据排污系数核算。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）和参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中相关的用水标准，本项目用水按250L/床•d（全院综合），病床数量按最大量30计算；门急诊用水量为 15L/人•次，每日门急诊人数约35人；医务人员用水量45L/人•班，医务人员为26人；食堂用水量为 20L/人•次，食堂早上用餐人数为15人，中午为26人，晚上为10人；本项目门诊、住院楼等建筑面积约2177m2，地面消毒、拖地用水按每周一次，一次2L/m2，每年54次；则拖地用水为236.507t/a，0.648t/d；床单被套及住院洗涤用水按每天60L/kg，每床位1kg，最大床位30，则床单被套及住院洗涤用水为1.8t/d，6657t/a；检验用水按1.5L/人次•d，则检验用水为0.015t/d，5.475t/a（其中20%为检验废液单独收集做危废处理，剩下80%为检验废水排入自建污水处理厂）。综上总用水量为12.758t/d、4956.66t/a。根据《城镇生活源产排污系数手册》，项目排水系数按0.8计，则项目排水量约为10.206t/d、3725.33t/a；除去单独处理的检验室废液则项目废水排水量约为10.204t/d，3724.45t/a。 表2-4 项目用水、排水情况一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 用水标准; 日用水量 t/d; 年用水量（t/a); 日排水量t/d; 年排水量（t/a). 1; 住院病人用水; 30床; L/床•d; 250; 7.5; 2737.5; 6; 2190. 2; 门诊病人用水; 35人; L/人•d; 15; 0.525; 191.625; 0.42; 153.3. 3; 医务人员用水; 26人; L/人•班; 45; 1.17; 427.05; 0.936; 341.64. 4; 检验室用水; 10人; L/人次•d; 1.5; 0.015; 5.475; 0.0096; 3.504. 0.0024 （单独收集做危废处理）; 0.876 （单独收集做危废处理）. 5; 保洁用水; 2177m2; L/m2•周; 2; 0.648; 236.507; 0.518; 189.21. 6; 食堂用水; 55人; L/人•次; 20; 1.1; 401.5; 0.88; 321.2. 7; 床单被套及住院洗涤用水; 30kg; L/kg•d; 60; 1.8; 657; 1.44; 525.6. 合计; /; /; /; 12.758; 4656.66; 10.206; 3725.33. 3724.45 新鲜水 病床 547.5 门诊病人 地面清洁 煎药及清洗 医务人员 洗衣 食堂 38.325 85.41 80.3 131.4 47.30 0.000 隔油池 321.2 化粪池 153.3 废水处理站 洣水 341.64 2190 0.000 189.21 525.6 3724.45 4656.66 2737.5 191.625 427.05 0.00 236.507 657 401.5 5.475 检验室 1.095 0.876 单独收集做危废处理 3.504 活性氧 二氧化氯发生器 二氧化氯 粉剂 备注：1、二氧化氯消毒为备用，为虚线部分。2、检验用水中20%为检验废液单独收集做危废处理，剩下80%为检验废水排入自建污水处理厂 图2-1 项目水平衡图 单位（t/a） 8、劳动定员及服务能力 全院职工共26人。年工作365天，全天8小时工作制。该院病床数设置为30张，门诊最大接待总人数为35人/日，年门诊接待量约1万3千人次，可稳定承担浣溪镇（原湖口镇）由义村及其周边乡镇的卫生保健和医疗指导服务任务。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节分析 经现场踏勘，项目施工期已完成，未产生相关环境遗留问题，故评价不再对其进行分析。 2、营运期工艺流程和产污环节 （1）工艺流程 营运期的工艺流程及产污环节详见下图。 图 2-2 工艺流程及产污节点图 项目运营期的主要污染因素有： 营运期间产生的污染物包括废水（生活污水、医疗废水）、废气（食堂油烟、污水处理站恶臭、医疗废物暂存间异味）、固废（生活垃圾、医疗废物、污泥）、噪声（生活噪声、设备噪声）。 污染物具体产生情况如下： ①废水：项目产生的废水主要为医疗废水、医疗职工人员办公产生的生活污水以及食堂废水检验室用水。医院影像中心使用数字成像技术，不进行洗印，不涉及显影液；医院未设置口腔科，不产生含汞等重金属废水。 ②废气：污水处理站产生的恶臭气体、医院内药剂挥发废气、食堂煮食产生的饮食油烟。 ③噪声：本项目工程营运期噪声主要来自公建配套设施如水泵等运行产生的设备噪声，门诊部就医人群和住宅居民产生的社会生活噪声等。 ④固废：一般生活垃圾、医疗废物（感染性废物，损伤性废物，药物性废物）、污水处理站产生的污泥、无毒无害药品废包装材料等； 项目营运期产污情况一览表如下所示： 表2-4 项目营运期产污情况一览表 类 别; 污 染 源; 污 染 物. 废气; 污水处理站废气; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度. 备用发电机尾气; 备用柴油发电机; SO2、CO等. 废水; 医疗废水; 门诊、治疗室等科室; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂. 生活污水; 办公室; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷. 危险废物; 污水处理站; 污水处理站污泥、格栅渣. 检验科; 检验废液. 医疗废物; 门诊、手术室等科室; 医疗废物（感染性废物，损伤性废物，药物性废物）. 一般固废; 输液区、办公室、煎药室; 生活垃圾、废一次性输液瓶（袋）、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣. 噪声; 院区; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 茶陵县浣溪卫生院位于茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村1组圩上106国道附近，建成于1958年并投入使用；门诊楼于1997年10月29日建成，新增放射科、妇检科、儿检室、犬伤门诊等；住院部于2000年10月29日建成，新增门诊输液室、化验室、高血压糖尿病门诊等；2021年7月23日新建公卫楼，新增预防保健科、接种室、公卫办、妇保办等。本项目地址自建起从未搬迁，不存在搬迁、重建等事项。当时并未履行环评及环保验收手续。企业自运营以来，无环境污染纠纷问题，与周边企业和居民关系融洽，至今未发生环保投诉事件。 2、与项目有关的原有环境问题 本项目已运营多年，没有原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状评价 - （1）区域环境质量达标判定 - 为了解工程所在地的环境空气质量状况，本环评采用株洲市生态环境保护委员会办公室2024年1月19日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号）中茶陵县大气环境质量监测数据进行评价，监测数据见下表。 表3-1 茶陵县2023年环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 41; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 28; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1200; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 160; 121; 达标. 由上表可知，项目所在区域2023年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 2、水环境质量现状评价 为了解项目所在区域水环境质量现状，本环评引用2024年1月19日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号）中苏州坝断面水质状况，统计结果如下： 表3-2地表水环境现状监测结果 河流; 断面名称; 控制级别; 水质. 2023年1月; 2023年2月; 2023年3月; 2023年4月; 2023年5月; 2023年 6月. 洣水; 苏州坝; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 控制级别; 水质. 2023年7月; 2023年8月; 2023年9月; 2023年10月; 2023年11月; 2023年12月. 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 根据上表监测结果，苏州坝水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状较好。 3、生态环境现状 项目位于茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村，项目所在地周边植物主要为乔木、杂草以及附近村民种植作物，动物主要为周边村民饲养的鸡、鸭、狗等常见动物。根据历史资料和实地考察，本项目选址不涉及珍稀濒危的保护动植物。 4、地下水、土壤环境 本项目位于茶陵县浣溪镇（原湖口镇）由义村，周边居民均采用市政自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；院内地面已硬化，周边近距离范围内主要为标准居民住宅，污染影响敏感程度为不敏感，可不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。 5、电磁辐射 本次评价不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备等内容，另行委托相关资质单位评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 经、纬度; 方位/距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 大气环境; 由义村居民点1; 113°36′1.95″E, 26°33′46.26″N; 西，15m; 居民， 300—350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求. 由义村居民点2; 113°35′59.84″E, 26°34′2.57″N; 西北，130m; 居民， 140—160人. 由义村居民点3; 113°36′2.90″E, 26°33′57.00″N; 东北，305m; 居民，300—350人. 由义村居民点4; 113°36′2.9″E, 26°33′57.0″N; 北，2.5m; 居民，125—140人. 由义村居民点5; 113°36′5.92″E, 26°33′47.06″N; 南，2.5m; 居民，250—270人. 由义村居民点6; 113°36′11.66″E, 26°33′40.09″N; 东南，364m; 居民， 60—70人. 由义村居民点7; 113°36′7.01″E, 26°33′40.01″N; 东南，352m; 居民， 20—30人. 由义村居民点8; 113°36′0.54″E, 26°33′38.91″N; 西南，328m; 居民， 70—80人. 茶陵浣溪中学; 113°36′1.98″E, 26°34′4.85″N; 北，398m; 学校，师生约1200人. 金童年幼儿园; 113°36′1.18″E, 26°33′56.46″N; 西北，91m; 学校，约60人. 茶陵县浣溪镇白露村卫生室; 113°36′7.28″E, 26°33′42.30″N; 东南，325m; 医疗卫生机构. 梦华中医诊所; 113°36′7.92″E, 26°33′43.16″N; 东南，309m; 医疗卫生机构. 育才幼儿园; 113°36′11.11″E, 26°33′42.5″N; 东南，341m; 学校，约60人. 浣溪镇社区居民委员会; 113°36′10.05″E, 26°33′41.88″N; 东南，336m; 基层群众自治组织. 湖口中西派出所交警中队; 113°36′18.93″E, 26°33′49.84″N; 东南，401m; 公安交通管理机构. 龙下村人社服务窗口; 113°36′16.01″E, 26°33′51.61″N; 东，302m; 政府机构. 声环境; 由义村居民点4; 113°36′2.9″E, 26°33′57.0″N; 北，2.5m; 居民，125—140人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 由义村居民点1; 113°36′1.95″E, 26°33′46.26″N; 西，15m; 居民， 300—350人. 由义村居民点5; 113°36′5.92″E, 26°33′47.06″N; 南，2.5m; 居民，250—270人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 建设项目水环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 与厂界的方位距离; 规模或用途; 保护级别. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. - 废水：本项目经自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中排放标准。具体详见下表。 表 3-5医疗机构水污染物排放标准 序号; 控制项目; 排放标准（mg/L）. 1; 粪大肠菌群（MPN/L）; 500. 2; pH; 6-9. 3; COD; 60. 4; BOD; 20. 5; SS; 20. 6; 氨氮; 15. 7; 动植物油; 5. 8; 石油类; 5. 9; 阴离子表面活性剂; 5. 10; 色度; 30. 11; 挥发酚; 0.5. 12; 总氰化物; 0.5. 13; 总余氧; 1. 2、废气：本项目食堂废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），污水站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放标准。具体标准列表如下： 具体标准列表如下： 表3-6污水处理站周边大气污染物排放最高允许浓度 序号; 污染物; 单位; 限值; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; mg/m³; 0.03; 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） 表3中标准. 2; NH3; mg/m³; 1.0. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 表3-7《饮食业油烟排放》试行（GB18483-2001） 标准; 小型; 净化设施处理效率最低. 最高允许排放浓度; 2.0; 60%. 3、噪声：本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致 病菌; 肠道 病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡率 （%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于补办环评手续，项目已经建成，不存在进行施工。因此，本次环评不对其施工期进行评价，主要对项目营运期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）废气污染源分析 本项目废气主要为食堂油烟、污水处理站废气、医疗废物暂存间废气、备用柴油发电机废气。 ①污水处理站废气 医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院院内已建一座日处理能力30t/d的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）。其中消毒采用活性氧消毒剂，在废水处理过程中将产生少量异味气体，对周边环境影响较小，可忽略不计。 ②食堂油烟 主要为食堂烹调时产生的油烟废气。医院内部设置食堂，不对外服务，只为医院职工提供用餐服务，就餐人数按员工总数最大26人计算，食用油消耗量按每人日消耗30g计，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为23.4g/d（0.008541t/a）。提供3餐，每餐时间按2小时计算，灶头风量为2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为1.95mg/m3。经油烟净化器处理后（处理效率不低于60%），本项目按照60%计，则食堂油烟废气排放总量约为9.36g/d（0.0034164t/a），排放浓度为0.78mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小。 ③医废暂存间异味 医疗废物采用专用收集装置暂存于医废间内，医废暂存时会产生一定量的异味（本评价以臭气浓度表征）。项目将医废间设置于项目入口处东侧，远离病患活动区域外，日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。暂存间地面通过每天清洁和消毒，每天喷洒生物除臭剂，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。 - 备用柴油发电机废气 项目内设有一台柴油备用发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。发电机使用汽油作为燃料，产生的主要污染物主要为SO2、CO、NO2等，呈无组织间断性排放。据与项目方核实，该发电机使用频率约为1～2次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，空气污染物产生量较少。 - （2）污染物产排情况 - 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表。 表 4-1废气产排情况一览表 - 产污环节; - 污染因子; - 污染物产生; 治理设施; - 污染物排放. - 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 排放形式; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. - 污水处理站; - NH3; - /; - /; - /; - 通风; - 无组织; - /; - /; - /. - H2S; - /; - /; - /; - /; - /; - /. - 食堂; - 油烟; - 0.008541; - 0.0039; - 1.95; - 油烟净化器; - 有组织; - 0.0034164; - 0.00156; - 0.78. - 医疗暂存间; - 臭氧; - /; - /; - /; - 喷洒消毒剂; - 无组织; - /; - /; - /. - 废气治理可行性分析 ①有组织废气 项目有组织废气为食堂油烟，经高效油烟净化器处理后，预测排放浓度为0.78mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目油烟废气治理措施可行，所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小。 ②无组织废气 项目无组织废气主要为污水处理站恶臭、医疗废物暂存间废气、备用柴油发电机废气。 污水处理站废气：污水处理站废水处理量较小，产生的臭气量很低，臭气的浓度已达到较低水平，且池体为密闭结构，通过喷洒除臭剂进一步降低臭气影响。根据《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.1，属于可行性技术。预计采取以上措施后，污水站周边废气无组织排放将符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。 医疗废物暂存间废气：日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。暂存间地面通过每天清洁和消毒，每天喷洒生物除臭剂，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。 备用柴油发电机废气：无组织排放，通过大气稀释扩散作用减少对环境影响，其使用频次很低，对周边环境影响较小。 （4）废气监测计划 项目大气监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表： 表4-2 建设项目废气监测要求 - 排放形式; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频率; - 执行排放标准. - 无组织; - 污水处理站周界; - 氨、硫化氢、臭气; - 年/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准. 2、废水 （1）废水产生情况 根据现场踏勘和建设单位提供资料可知，本项目食堂废水与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，医疗废水经预处理+调节池+一体化设备处理后达标排入自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。医疗废水污染物产排情况参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1医院污水水质指标参考数据进行计算，具体经验数据见下表。 表4-4 项目废水中污染物产生量及排放量 污染因子; COD; BOD; SS; NH3-N; 粪大肠菌; 动植. 群数; 物油. 总废水排放量3724.45t/a; 产生量t/a; 1.119; 0.559; 0.447; 0.186; /; 0.074. 产生浓度mg/L; 300; 150; 120; 50; 5000（MPN/L）; 20. 院区污水处理站处理; 76; 80; 66.7; 72; ≈100; 75. 效率（%）. 污水处理站处理后排放浓度mg/L; 60; 20; 20; 15; /; 5. 污水处理站处理后排放量t/a; 0.2236; 0.0745; 0.0743; 0.0559; /; 0.0186. （2）废水处理可行性分析 根据现场踏勘可知，项目设置了1座污水处理站（处理能力为30t/d），采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）。 本项目污水处理站设置在院东侧，为封闭式污水处理系统。医疗废水计算量按医院实际床数30张计，工作人员和病人数都按最大值计算，由表2-4可知，医疗废水排放量为10.206t/a，小于设计废水处理能力的80%，故污水处理站的处理能力是可行的。污水处理设备工艺流程图见图4-1。 图4-1污水处理设备工艺流程图 主体处理工艺说明： 项目院区食堂废水和其他医疗废水经化粪池处理后一起进入污水处理系统。各区排放的污水经污水管网收集后排放至化粪池，接着流入格栅池，格栅池内装有人工格栅，去除较大的悬浮物和漂浮物。然后污水进入调节池中，由于医院污水的水量与水质有较大的不均匀性，为减小对后续生化处理的冲击性，故必须经过调节池来进行水质的均匀和水量的调节，在通过污水提升泵将污水提升至AO一体化设备（分为缺氧区，好氧区，沉淀区），在反应池中与PAC\PAM充分反应后，进行沉降反应，上清液进入消毒池，投加活性氧消毒剂灭菌消毒（二氧化氯消毒做备用），杀灭水中各种细菌。经过消毒池处理后最后排入洣水。 消毒工艺比较方法见下表 表4-5消毒工艺比较方法一览表 消毒方式; 主要成分; 副产物; 储存; 优点; 缺点. 活性氧消毒剂; 单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠; 无; 放置阴凉干燥处; 具有高效杀菌的效果，活性氧是一种强氧化剂，杀菌能力是氯的几十倍，而杀菌的速度是氯的几千倍，能够快速有效地消灭各种病毒、细菌、微生物； 安全杀菌，分解还原成氧气，不会有氯的残留，不会对环境造成危害; 溶液状态下，活性氧很不稳定. 次氯酸钠; 次氯 酸钠; 氯气、三氯甲烷; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于酸类分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和应急收集材料。; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高. 氯气; 氯气; 三氯甲烷; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性. 二氧化氯; 二氧化氯; 亚氯酸盐、氯酸盐; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响; 运行、管理有一定的危险性；只 能就地生产，就地使用；制取设备复杂； 操作管理要求高. 臭氧; 臭氧; 溴酸根、亚氯酸盐; /; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高. 紫外线; 紫外线; 无; /; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用. 由上表可知，从各类消毒剂的副产物、储存要求、优缺点来看，活性氧消毒剂不会产生副作用，储存要求简单便于储存，杀菌能力和速度可满足医院废水消毒要求。 活性氧消毒剂消毒原理：硫酸氢钾复合盐为主要原料配制而成的新型污水处理活性氧消毒剂。单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似，过氧键分别与硫原子、碳原子连接，过硫酸氢钾是无机物，其消毒有效成分是单过硫酸根离子，它可将微生物的蛋白质氧化，导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐，其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件，在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐，是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而正常保护层，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。活性氧消毒剂不含氯，反应后生成氧气和水，具有化学性质稳定、无毒、无味、无副作用的优点，是一种消毒与灭菌效果好的环保型化学药剂。产品储存期可达一年，便于储存和运输。 市场上最常用的化学消毒剂分为氧化型和非氧化型。氧化型消毒剂包括含氯消毒剂和过氧化物消毒剂。含氯消毒剂的杀菌效果明显，但是对人的呼吸道黏膜和皮肤有明显的刺激作用，对物品有腐蚀和漂白作用，大量使用还会对环境造成不可逆转的严重污染。 - 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表6.1.3“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020），表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表可知，医疗污水排入洣水，污水治理可行技术包括“一－级处理/一级强化处理+消毒工艺”。本项目采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）。故本项目污水处理站处理工艺可行。 处理工艺可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）要求，医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参考附录A中的表A.2，参照表见下表4-5。 表4-6 废水可行技术参考表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗废水; 粪大肠杆菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总余氧; 进入海域、江、河、湖库等水体; 一级处理/深度处理+消毒工艺。二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、单过硫酸氢钾 复合粉法消毒、紫外线消毒等。. 排入城镇 污水处理 厂; 一级处理/深度处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒法，臭氧法消毒，次氯酸钠法、单过硫酸氢钾复合粉法消毒、紫外线消毒. 生活污水; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油; 进入海域、江、河、湖库等水体; 二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法；深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理式氧化法；催化氧化法. 排入城镇污水处理厂; /. 项目所在地不在茶陵县污水处理厂污水管网纳污范围内，因此项目排水去向为直接排入水体，医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2中排放标准，项目目前采用二级处理+消毒工艺，因此处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）可行技术，因此处理工艺可行。 - （3）废水直接排放可行性分析 经论证本项目废水可直接排放，详见入河排污口设置论证章节。 （4）废水排放情况 本项目废水排放基本信息见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染治理设备; 排放口编号. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 医疗废水、食堂废水、生活废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、总余氧、NH3-N、动植物油; 经自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。; TW001; 污水处理站; 预处理+调节池+AO一体化设备（缺氧区+好氧区+沉淀区）+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）; DW001. 表4-8医院废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 113.601023; 26.564668; 3724.45; 间歇排放，流量稳定. （6）废水污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于登记管理，依《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），本项目废水污染物自行监测计划如下表。 表4-9 项目废水监测计划及记录信息表 监测点位; 排放口编号; 监测因子; 监测频率. 废水总排口; DW001; pH值; 1次/年. CODcr. BOD5. NH3-N. SS. 动植物油. 粪大肠菌群数. 总磷. LAS. （7）废水检测结果 本次委托精威检测（湖南）有限公司于7月1日对院内废水处理站出口进行了检测，检测结果见表4-10，检测点位图见附图4。 表4-10废水检测结果（单位：mg/L，注明的除外） 采样时间; 检测 点位; 检测 项目; 单位; 检测结果及频次; 平均值; 参考 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 07月01日; 废水总排口 DW001; pH值; 无量纲; 7.5; 7.6; 7.5; /; 6-9. 悬浮物; mg/L; 15; 10; 12; 12; 20. 化学需氧量; mg/L; 51; 53; 55; 53; 60. 五日生化 需氧量; mg/L; 13.4; 13.7; 14.4; 13.8; 20. 氨氮; mg/L; 11.6; 12.6; 11.0; 11.7; /. 总磷; mg/L; 0.10; 0.14; 0.09; 0.11; 0.5. 动植物油; mg/L; 0.43; 0.45; 0.42; 0.43; 20. 总余氯; mg/L; 0.03; 0.04; 0.04; 0.04; 0.5. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.079; 0.067; 0.084; 0.077; 5. 粪大肠菌 群数; MPN/L; 0; 0; 0; 0; 500. 备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准； 2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2排放标准。. 根据上表可知，医疗废水经院内污水处理站处理后出水水质总磷满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准，其余因子满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。废水处理排放达标。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声源主要为污水处理站水泵、食堂风机等产生的设备噪声。噪声源强约为75~80dB(A)。噪声源强见表。 表4-11 主要噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m); 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑外噪声dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 污水处理站水泵; 75; 合理布局、隔声减震; 53; 40; 1; 1; 1; 1; 1; 70.55; 70.55; 70.55; 70.55; 昼夜; 15; 55.55; 55.55; 55.55; 55.55. 2; 食堂风机; 80; 5; 23; 3; 3; 1; 3; 18; 67.81; 73.05; 67.81; 66.35; 昼间; 15; 52.81; 58.05; 52.81; 51.35. 3; 曝气系统; 70; 55; 22; 1; 1; 1; 1; 1; 66.02; 66.02; 66.02; 66.02; 昼夜; 15; 51.02; 51.02; 51.02; 51.02. 注：空间相对位置是以厂界左下角（经度E113.600418810纬度N26.564323061）为原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。. - （2）声达标分析 - 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级， dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中 心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数； γ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； Lplij（T）—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功 率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源 工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 Tj ，则项目工程声源对预测点产生的贡献值。 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T —用于计算等效声级的时间，s； N —室外声源个数； i t —在T时间内i 声源工作时间，s； M —等效室外声源个数； j t —在 T 时间内j 声源工作时间，s。 根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》对本次噪声影响进行预测，根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及医院墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出多个噪声源强经降噪措施削减后，在建筑围护结构处的声级，然后计算场界的噪声级。预测结果计算结果见下表。 表4-12噪声预测结果dB（A） 预测范围; 空间相对位置; 时段; 预测值/dB（A); 评价标准/dB（A); 达标情况. X; Y; Z. 卫生院北侧; 0; 27; 1; 昼间; 57.27; 60; 达标. 夜间; 47.77; 50. 卫生院南侧; 0; -27; 1; 昼间; 58.64; 60; 达标. 夜间; 45.82; 50. 卫生院西侧; -37; 0; 1; 昼间; 63.52; 70; 达标. 夜间; 49.27; 55. 卫生院东侧; 37; 0; 1; 昼间; 53.28; 60; 达标. 夜间; 45.41; 50. 项目厂界东侧敏感点; 33; -13; 1; 昼间; 55.64; 60; 达标. 夜间; 47.22; 50. 项目厂界南侧敏感点; -5; -27; 1; 昼间; 57.32; 60; 达标. 夜间; 47.27; 50. 项目厂界西南侧敏感点; -15; -27; 1; 昼间; 63.52; 70; 达标. 夜间; 50.12; 55. 项目厂界西侧敏感点; -37; -5; 1; 昼间; 64.12; 70; 达标. 夜间; 52.47; 55. 项目厂界西北侧敏感点; -15; 35; 1; 昼间; 65.45; 70; 达标. 夜间; 53.44; 55. 项目厂界北侧敏感点; 5; 30; 1; 昼间; 56.12; 60; 达标. 夜间; 45.17; 50. 注：表中坐标以厂界中心（东经113度36分2.526秒，北纬26度33分51.957秒）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。. 为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源和传播途径上采取一定的噪声防治措施。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目已采取下列措施： - 将空调外机均设置在靠道路的一侧，窗户均采用双层隔音玻璃； - 设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。 - 对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸声材料、双道门等。 - 设置封闭地对风机、水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。 - 社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人意识。 综上厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，周边居民均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。西侧厂界噪声，周边居民均能满足《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准。 （3）噪声污染防治的可行性分析 综上所述，在项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，可以确保营运期机器设备运转噪声厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响较小。 - （4）监测要求 表4-13 项目废气监测计划及记录信息表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 1次/年. - （5）项目噪声检测结果 - 项目区内主要的噪声污染源主要为水泵、抽排风噪声等设备噪声及来往医院的人群产生的社会噪声。本次委托精威检测（湖南）有限公司于2024年7月1日-7月2日对厂界噪声进行现状监测，监测结果见表4-14，噪声监测点位图见附图3。 表4-14 噪声检测结果 采样 时间; 编号; 检测点位; 检测项目及结果. 环境噪声. 昼间; 夜间. 07月01日 -07月02日; N1; 项目厂界东侧1米处; 56; 48. N3; 项目厂界南侧1米处; 58; 44. N6; 项目厂界西侧1米处; 64; 48. N9; 项目厂界北侧1米处; 51; 43. N2; 项目厂界东侧敏感点; 54; 46. N4; 项目厂界南侧敏感点; 55; 47. N5; 项目厂界西南侧敏感点; 64; 49. N7; 项目厂界西侧敏感点; 63; 51. N8; 项目厂界西北侧敏感点; 64; 52. N10; 项目厂界北侧敏感点; 54; 43. 参考限值; 60/70; 50/55. 备注：1、厂界（东、南、北侧）、敏感点（东、南、北）昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准； 2、厂界（西侧）、敏感点（西、西南、西北）昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准； 3、夜间突发噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008中5.4条款规定。. - 根据表4-14噪声污染源检测结果并将东，南，西，北侧厂界噪声与表4-13噪声预测结果相对比可知，周边居民均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。西侧厂界噪声，周边居民均能满足《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准。噪声对外界影响较小。 - 4、固废 项目运营期固体废物主要有医疗废物（感染性废物，损伤性废物，药物性废物），检验废液，污水处理站污泥，废包装物，废一次性输液瓶（袋），生活垃圾。 （1）感染性废物 根据医院实际运营，项目产生感染性废物1.481t/a，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01 。项目在院区住院楼东北侧设有建筑面积为10m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 - （2）损伤性废物 根据医院实际运营，项目产生损伤性废物0.822t/a，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-002-01 。项目在院区住院楼东北侧设有建筑面积为10m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 - （3）药物性废物 根据医院实际运营，项目产生药物性废物0.005t/a，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-005-01 。项目在院区住院楼东北侧设有建筑面积为10m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 - （4）检验废液 项目使用试剂均单独分装，使用时按需取出。项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的药剂，简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。化验后会有少量的废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等，项目检测内容较为简单，多采用试剂盒进行检测）产生，根据医院实际运营其产生量约0.876t/a，其中废弃的化学剂属于“HW01 医疗废物中 831-004-01 化学性废物”类危险废物，化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物属于“HW01医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 项目检验过程，检验员需佩戴口罩、手套进行操作，检验物品采用检验器皿盛装，手套、口罩和部分器皿均为一次性用品，类比同类型医院其产生量约0.057t/a，此类废液属于“HW01 医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封袋进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。 （5）污水处理站污泥（包括栅渣） 项目污水处理过程产生的栅渣和污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，栅渣和污泥量产生系数类比初沉池，见表4-15。 表4-15 污水处理站构筑物产生的栅渣和污泥量 栅渣和污泥来源; 总固体（g/人·d）; 含水率（90%）; 栅渣和污泥体积. 污水处理站; 66～75; 97～98.5; 1.04～2.07L/人·d; 380～755L/人·a. 本项目建成后，门诊接待人数约35人，住院床位30床，职工总人数26人，沉淀池总固体取70g/人·d，计算出项目产生总栅渣和污泥量为6.4kg/d，约2.34t/a； 综上本项目污泥产生量为2.34t/a，在清掏前需要进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，此部分污泥属于危废，废物类别为HW49，废物代码为772-006-49，该污泥交由有资质的单位清运处理，不在院内暂存。 （6）中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物 据医院提供资料，项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物产生量约为0.4t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理。 - （7）废一次性输液瓶（袋） 根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292）文件：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。据医院提供资料，废一次性输液瓶（袋）产生量约为0.4t/a。为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后，定期交由有资质的单位处置。 （8）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自医院职工、患者及陪护人员日常产生的生活垃圾。项目医院职工为26人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，产生量为0.013t /d（4.75t/a）。医院设置床位30张，患者及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/（床·d）计，产生量为0.030t /d（10.95t/a）。则项目营运期生活垃圾产生总量为0.043t /d（15.7t/a），生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。 （2）固体废物属性 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目废物属性判定见表4-14。 表4-15 项目固体废物属性判定表 序号; 废物名称; 是否属于危废; 危废 类别; 一般固废类别; 废物代码; 主要成分; 危险特性. 1; 感染性废物; 是; HW01; /; 841-001-01; 被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清； 使用后的一次性医疗用品与器械; 感染性. 2; 损伤性废物; 是; HW01; /; 841-002-01; 废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器; 感染性. 3; 药物性废物; 是; HW01; /; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 毒性. 4; 检验废液; 是; HW01; /; 841-004-01; 废弃化学剂; 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性. HW01; /; 841-001-01; 化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物; 感染性. 5; 污水处理站污泥; 是; HW49; /; 772-006-49; 污泥; 易燃性、感染性. 6; 废包装物; 否; /; 99; 900-999- 99; 中西药包装等; /. 7; 废一次性输液瓶（袋）; 否; /; 99; 900-999- 99; 一次性输液瓶（袋）; /. 8; 生活垃圾; 否; /; /; /; 纸张、包装袋等; /. （3）固体废物贮存和处置情况 项目固体废物贮存和处置情况见下表。 表4-16项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 贮存位置; 处置方式; 利用或处理量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 感染性药物; 医疗废物暂存间; 定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置; 1.481; 符合. 2; 损伤性药物; 医疗废物暂存间; 0.822; 符合. 3; 药物性药物; 医疗废物暂存间; 0.005; 符合. 4; 检验废液; 医疗废物暂存间; 0.876; 符合. 5; 污水处理站污泥; 不在院内暂存; 交由有资质单位处置; 0.59; 符合. 6; 废包装物; 不在院内暂存; 统一由环卫部门清运; 0.2; 符合. 7; 废一次性输液瓶（袋）; 医疗废物暂存间; 交由有资质单位处置; 0.3; 符合. 8; 生活垃圾; 垃圾桶; 统一由环卫部门清运; 15.7; 符合. （1）固体废物管理要求 1、一般固体废物 建设单位需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，设置临时堆放点或贮存设施，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的固体废物得到及时、妥善地处理和处置 - 2、危险废物管理要求 根据《医疗废物管理条例》（2011年修订），医疗废物暂存管理要求如下： （A）医疗废物暂存管理 医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例》（2011年修订）的规定，本项目对危险废物的管理采取以下措施： ①进一步完善相应的规章制度，产生的危险废物由专人负责收集、管理。 ②医院及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防扩散、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。不相容的医疗废物必须分开存放。 ③危险废物专用包装物、容器按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的规定设置明显的警示标识和警示说明。 ④医疗废物必须于当日消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。 ⑤污水处理设施产生的污泥含有大量的细菌和寄生虫卵，医院应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，投加石灰或其他消毒剂进行消毒，再交由有资质单位处置。 （B）医疗废物在医疗废物暂存间临时贮存时，遵守如下规定： ①总体要求 医疗废物中废针管、针头、纱布等医疗废物，在交给有资质单位前必须预消毒；在医疗废物贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）中的相关要求，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行。 ②包装袋要求 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。包装袋最大容积0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上应印刷医疗废物警示标志，带警告语的警示标志及危险废物标志见下图。 ③利器盒要求 利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 ④周转箱（桶）要求 周转箱（桶）整体为硬质材料制成，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗。 周转箱（桶）整体颜色为黄色，外表面应印刷医疗废物警示标志。 ⑤收集要求 门诊部及时收集产生的医疗废物，项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；并进行计数登记，确保出库数与回收一致，防止流失，然后统一进行称重计量登记。 ⑥暂存与处理要求 医疗废物暂存间应有专人管理，防止非工作人员接触医疗废物，原则上2天内通知废物处理单位来清运一次，天气温度较高时，应日清处理。 （2）现有项目固体废物处理情况 现有项目设置有医疗暂存间，位于东北侧，面积约10m2，医废间为砖混结构，密闭措施良好，门把上锁，不露天存放医疗废物。现有的医疗废物暂存间已采取了如下措施： ①已分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。 ②设置医疗废物已远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并应当定期消毒和清洁。 ③现有项目产生的医疗废物定期交由有医疗废弃物回收资质的单位进行无害化处置，危险废物暂存间设置情况：本项目设置了专门的医疗废物暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危险废物暂存场所，该场所设计为防风、防雨、防晒、防地面渗漏，设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）。医院设专人负责，在每个科室配置专用的转运箱，对不同性质的医疗废物HW01中的5类严格进行分类，以不同颜色标识区分，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至医疗废物暂存间并逐一登记。定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。本院设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，建设单位落实医疗废物转移制度，不会对周围环境产生明显不良影响。 ④现有项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置。现有项目产生的医疗废物HW01中的5类、检验科废液（HW01（831-004-01））和废水处理站污泥（HW01（841-001-01）），医疗废物、检验科废液和废水处理站污泥集中收集后交于有资质的公司处理。 通过以上措施处理，本项目医疗废物满足《医疗废物管理条例》（2011年修订）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、地下水、土壤 根据现场勘查，医院地面均已水泥硬化，项目废水通过管道进入污水处理站，污水处理站沉淀池、调节池等构筑物均做好防渗防漏措施；医疗废物间已做地面硬化、防渗处理，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤和地下水影响很小。可不开展土壤和地下水环境影响评价工作。 6、生态 本项目不涉及新增扰动土地，不涉及生态影响。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B 中表 B.1和表 B.2中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为瓶装液化石油气、医用酒精等，暂存量很少;本项目危险位置、风险源分布、可能影响途径见表 表4-17项目风险物质与临界量比值计算结果 化学物质; 包装规格; 形态; 暂存位置; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; 比值qn/Qn; 临界量确定依据. 75%酒精; 瓶装500ml; 液; 库房; 0.001; 500; 0.000002; HJ 169-2018 附录B、HJ941-2018附录A. 活性氧消毒剂; 瓶装; 固态; 库房; 0.01; 0.5; 0.02. 双氧水; 瓶装; 液态; 药房、各科室; 0.0025; 100; 0.000025. 检验废液; 桶装; 液态; 危废暂存间; 0.8; 50; 0.016. 液化气; 瓶装; 液态; 厨房; 0.05; 10; 0.005. 合计; /; /; /; /; /; 0.041027. 根据上表可知，风险物质与其临界量之比均小于1。 （2）环境风险物质分布及风险情形 本项目主要风险物质次氯酸钠（84消毒液）、医疗废物、污水处理站污泥。84消毒液分布于仓库及各科室，单瓶容量较小且分布较分散；医疗废物主要集中于医疗废物暂存间。 项目主要风险类型有： ①医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； ②化学品使用及存储过程中存在的风险。 ③医疗废水事故排放 ④易燃物质导致火灾次生环境污染事故 因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件提出合理的可行的防范、应急与减缓措施 - （3）环境风险防范措施 ①医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 - 项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物； - 项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 - 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 - 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 - 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 - 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 - 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。医院应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 - 医院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：医疗废物临时贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体收集装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；贮存设施要防风、防雨、防晒；贮存设施都必须按规定设置警示标志 - 医院应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移管理办法填写和保存转移联单。 - 医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存5年。 - 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒。 - 禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 - 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 - ②次氯酸钠（84消毒液）等化学品使用及存储过程中风险防范措施 - 项目使用的化学品主要为次氯酸钠（84消毒液），使用量较小且包装小，发生泄漏后及时清理对周边环境影响较小，建设单位应加强化学品的管理。 - ③医疗废水事故排放防范措施 - 医院废水的事故排放，多为处理设施运行不稳定，或停止运行时出现的废水超标外排。因此，院方管理方应将医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。并根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行，提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和医疗污水处理站的处理效果，保证设备的正常运转率。 ④易燃物质导致火灾次生环境污染事故。 院内各楼栋分层布置有灭火器、消防栓及消防安全通道，布置有明确的消防平面疏散示意，确保火灾状态下厂内有充足的应对能力。 8、项目环境保护投资估算 本工程总投资374万元，项目环保总投资30万元，占总投资的8.02%，项目环保投资情况，见下表。 表4-18项目环保投资情况一览表 项目; 污染源; 环保措施; 规模; 投资（万元）. 废水治理; 废水; 配套污水处理站; 1套; 18. 废气治理; 恶臭; 污水处理站加盖密闭+除臭; 1套; 1.5. 食堂油烟; 油烟净化器+食堂屋顶高排气筒; 1套; 2. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格生产作业管理; 5. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 若干; 0.5. 危险废物; 医疗废物暂存间; 一个; 3. 合计; 30. - 9、排污许可管理要求 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》“四十九、卫生84”中，也不在“五十一、通用工序”范围内，本项目不需要纳入排污许可管理。均实行排污许可登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的行染防治措施等信息。 表 4-19污染物排放信息 废气 有组织排放 无组织排放 无. 废气污染治理设施; 治理工艺; 数量. 油烟废气; 油烟净化器+食堂屋顶高排气筒; 1. 污水处理站无组织废气; 设备一体封闭; /. 排放口名称; 执行标准名称; 数量. 无; 无; /. 废水 有 无. 废水污染治理设施; 治理工艺; 数量. 自建污水处理站; (隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）; 1. 排放口名称; 执行标准名称; 排放类型. DW001废水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 不外排 间接排放： 直接排放：经自建污水处理站处理后达标排入东侧的洣水，最终汇入洣水。. - 企业必须在启动生产设施或者生实际排污之前填报排污登记表，按表排污，且不得超标、超总量排污，按要求做好台账记录和自行监测。 - 10、排污口设置规范化 - （1）排污口设置规范化 - 按照国家和湖南省相关要求对污（废）水排放口、废气排气筒、固定噪声源以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。 - ①水排放口 - 本项目给排水管网应严格执行清污分流、雨污分开的排放口整治要求。在排口设置相应环保图形标志牌。 - ②固定噪声源在主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 - （2）排污口立标管理 - ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》二（15562.2-1995）（2023年修改单）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。 - ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 - （3）排污口建档管理 - ①要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 - ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 - 与项目有关的原有环境问题 本项目已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）等文件，针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改建议见表4-20。 表4-20 项目主要的环境问题、已采取的防治措施及整改措施一览表 污染物 项目; 污染因子; 现有环境问题; 整改要求. 医疗废物暂存间; 未按要求设置标识标牌; 将医疗废物暂存间内其他固废转移至一般固废暂存间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等相关技术规范建设医疗废物暂存间. 院区污水处理工程无事故应急池; 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“12.4应急措施：12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”本项目日排水量为10.204t/d，故需设置一座约5m3的事故应急池. 废水排放口未设置规范化排污口标识标牌; 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《环境保护图形标识》（GB15562.1-1995）等规定，设置与之相应的环境保护图形标识牌，注明排污单位、排污口性质及编号，排污口地理位置、主要排放物污染种类等信息。. 食堂废水处理没有设隔油池; 根据《含油污水处理工程技术规范》（HJ 580-2010）中“5.1.1：对含油污水应进行单独除油处理，以保证城市污水处理系统或者后续污水处理工艺过程正常运行。”故对于食堂废水处理应设隔油池。. 编制应急预案; 及时编制. |

# 五、入河排污口设置论证

1、入河排污口设置方案概况 1.1、入河排污口基本情况 - 本项目产生的污水主要为医疗废水、食堂废水及生活污水。 - 医疗废水主要为住院病人及陪护人废水、门诊废水、检验科清洗废水等。本项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水和医疗废水经化粪池处理后一起进入院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后经管网排入项目北侧洣水。项目最大排水量约为10.204t/d（3724.45t/a）。 - （1）废水入洣水位置：E113.601731，N26.564814 （2）入河排污口类型：新建 （3）入河排污口分类：综合废水入河排口 （4）入河排污口排放方式：连续稳定排放 （5）入河排污口入河方式：通过院外市政管道排入洣水。 （6）影响范围：入河排污口上游500m、下游1500m。 （7）排放的污水量：3724.45t/a。 （8）污水处理设计规模：30t/d。 1.2、废水来源及构成 本项目产生的污水主要为医疗废水、食堂废水及生活污水。 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水和医疗废水经化粪池处理后一起进入院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后外排。 废水排放路径为污水处理设施处理达标后的尾水经管网排入洣水。本项目废水外排污染物产生及排放情况见下表。 表5-1 项目废水污染源一览表 废水类别; 污染 因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 综合废水3724.45t/a; CODcr; 1.119; 300; (隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)。（二氧化氯消毒装置备用）; 0.2236; 60. BOD5; 0.559; 150; 0.0745; 20. NH3-N; 0.186; 50; 0.0559; 15. SS; 0.447; 120; 0.0743; 20. - 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求和现有取排水状况 - 2.1水环境功能区划 水功能区是指根据流域或区域的水资源状况，并考虑水资源开发利用现状和经济社会发展对水量和水质的需求，在相应水城划定的具有特定功能，有利于水资源的合理开发利用和保护，能够发挥最佳效益的区域。 根据《湖南省水功能区划》、《株洲市水功能区划》可知，项目受纳水体洣水，为农业用水区，按照株洲市环境质量要求，本项目废水受纳洣水水质管理目标为III类，因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水域水质标准。 - 2.2管理目标与要求 项目受纳水体为洣水，水质管理目标为III类，因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水域水质标准。 - 2.3排污口所在水域水质现状 本项目污水处理设施处理达标后的尾水排入洣水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。 为进一步了解项目所在地附近地表水水质情况，本项目引用株洲市2024年1月茶陵县自来水厂、云阳自来水厂的地表水监测数据作为参考。 表5-2 地表水现状监测断面及监测因子一览表 监测点位; 监测位置; 监测因子. 茶陵自来水厂; 排污口入洣水上游约1100m处; BOD、COD、NH3-N、pH、LAS. 云阳自来水厂; 排污口入洣水下游约2800m处. 地表水水质监测结果见表5-3。 表5-3 地表水水质现状监测结果 河流名称; 监测点位; 位置; 检测项目; 单位; 监测值; 标准值. 洣水; 茶陵自来水厂; 排污口入洣水上游约1100m处; COD; mg/L; 6; 15. NH3-N; mg/L; 0.04; 0.5. PH; mg/L; 7.1; 6-9. LAS; mg/L; 0.05L; 0.2. BOD; mg/L; 0.7; 3. 云阳自来水厂; 排污口入洣水下游约2800m处; COD; mg/L; 6; 15. NH3-N; mg/L; 0.05; 0.5. PH; mg/L; 7.0; 6-9. LAS; mg/L; 0.05L; 0.2. BOD; 个/L; 0.8; 3. 根据上表检测结果可知，监测点位均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目所在区域地表水环境质量较好。 - 2.4河流饮用水状况 根据现状调查，纳污水域周边居民饮水由市政供水。项目排污口上下游论证范围内未设置生产及生活用水取水口，论证范围水功能区无集中式取水口存在。 - 2.5水域内排水状况 项目论证范围无企业排污口。 - 2.6水环境影响预测与评价 - 2.6.1洣水影响分子 （1）废水排放情况 本次论证按照污水设施设计规模进行论证，项目污水处理设施处理规模为30t/d（0.000348t/s）。项目事故排放时，按污水处理设施效率为0进行计算，所以事故排放与进水浓度一致。 表5-4 废水排放情况 单位：mg/L 废水排放量; 污染物名称; 废水排放浓度. 正常工况; 事故工况（处理效率为0）. 0.000348t/s; COD; 60; 300. 氨氮; 15; 50. （2）现状本底浓度值 本次论证过程，采用茶陵县自来水厂2024年1月监测值中COD、氨氮数据作为预测本底值数据，茶陵县自来水厂1月监测COD、氨氮分别为6mg/L、0.04mg/L。 表5-5 河流本底浓度值 单位：mg/L 污染物名称; 现状监测最大值; 标准限值; 备注. COD; 6; 20; 参考标准为（GB3838-2002）中的III类标准限值. 氨氮; 0.04; 1. （3）水文资料 水文参数表如下。 表5-6 洣水水文参数表 水体名称; 时期; 河宽B（m）; 水深H（m）; 流量Q（m³/s）; 流速U（m/s）; 坡降i(‰). 洣水; 枯水期; 150; 1.8; 30; 1.5; 5.9. （1）混合过程段长度估算 本次预测河段主要分为混合过程段和充分混合段，项目污水处理系统出水排放采用岸边排放方式，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018），混合过程段的长度计算公式如下： 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； a——排放口到岸边的距离，m，本项目为0m； u——断面流速，m/s； H——河流水深，m； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；由泰勒法（0.058H+0.0065B）（gHJ）1/2求得，其中g为重力加速度，取9.8 m2/s；J为河流水力比降，5.9‰； 经计算，得混合过程段长度：Lm=42.85km，视为充分混合过程。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放的，选用二维稳态混合衰减模式预测。 预测模式如下： 式中：C(x,y)— 纵向距离 x、横向距离 y 点的污染物平均浓度，mg/L； Ch－河流上游污染物浓度（mg/L)； H—平均水深，m； x — 排污口至预测断面距离（m)； u — 设计流量下河断面平均流速，m/s； y — 预测点与岸边的距离，m； Ey— 污染物横向扩散系数，m2/s； k ——污染物综合衰减系数，s −1； m—污染物入河速率。 根据前述分析，CODcr、NH3-N初始值取最高值，CODcr 初始值6mg/L，NH3-N 初始值0.04mg/L。 入河排污口所在水功能区水质目标为地表水III类标准，CODcr水质目标20mg/L，NH3-N水质目标1mg/L。参照《浅谈河流污染物综合衰减系数的确定方法》（刘洪燕，能源与环境科学）我国河流NH3-N的综合衰减系数为0.105-0.350d-1、COD 的综合衰减系数为0.009~0.470d-1。本环评氨氮和COD综合衰减系数分别取0.228d-1、0.240d-1 （5）预测结果分析 废水排放对洣水的影响预测结果见下表。 表5-7 废水正常排放洣水各污染因子预测结果一览表（单位：mg/L，X,Y:m ） y x; CODcr. 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 80; 100. 10; 6.00066; 6.00065; 6.00061; 6.00047; 6.00031; 6.00017; 6.00003; 6.00000; 6.00000; 6.00000. 15; 6.00054; 6.00053; 6.00051; 6.00043; 6.00032; 6.00022; 6.00007; 6.00001; 6.00000; 6.00000. 20; 6.00047; 6.00046; 6.00045; 6.00039; 6.00032; 6.00024; 6.00010; 6.00003; 6.00000; 6.00000. 30; 6.00038; 6.00038; 6.00037; 6.00034; 6.00030; 6.00024; 6.00014; 6.00006; 6.00000; 6.00000. 50; 6.00029; 6.00029; 6.00029; 6.00027; 6.00025; 6.00022; 6.00016; 6.00010; 6.00000; 6.00000. 100; 6.00021; 6.00021; 6.00020; 6.00020; 6.00019; 6.00018; 6.00015; 6.00012; 6.00002; 6.00001. 500; 6.00009; 6.00009; 6.00009; 6.00009; 6.00009; 6.00008; 6.00008; 6.00008; 6.00006; 6.00005. 1000; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006; 6.00006. 2000; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005; 6.00005. 5000; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003; 6.00003. NH3-N. Y x; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 80; 100. 10; 0.04020; 0.04019; 0.04018; 0.04014; 0.04009; 0.04005; 0.04001; 0.04000; 0.04000; 0.04000. 15; 0.04016; 0.04016; 0.04015; 0.04013; 0.04010; 0.04007; 0.04002; 0.04000; 0.04000; 0.04000. 20; 0.04014; 0.04014; 0.04013; 0.04012; 0.04010; 0.04007; 0.04003; 0.04001; 0.04000; 0.04000. 30; 0.04011; 0.04011; 0.04011; 0.04010; 0.04009; 0.04007; 0.04004; 0.04002; 0.04000; 0.04000. 50; 0.04009; 0.04009; 0.04009; 0.04008; 0.04008; 0.04007; 0.04005; 0.04003; 0.04000; 0.04000. 100; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04005; 0.04005; 0.04004; 0.04001; 0.04000. 500; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04001. 1000; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002; 0.04002. 2000; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001. 5000; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001; 0.04001. 表5-8 废水非正常排放洣水各污染因子预测结果一览表（单位：mg/L，X,Y:m ） y x; CODcr. 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 80; 100. 10; 6.00437; 6.00433; 6.00403; 6.00313; 6.00205; 6.00114; 6.00021; 6.00002; 6.00000; 6.00000. 15; 6.00357; 6.00355; 6.00338; 6.00286; 6.00216; 6.00146; 6.00047; 6.00010; 6.00000; 6.00000. 20; 6.00309; 6.00307; 6.00297; 6.00262; 6.00212; 6.00158; 6.00068; 6.00021; 6.00000; 6.00000. 30; 6.00252; 6.00251; 6.00245; 6.00226; 6.00196; 6.00161; 6.00092; 6.00042; 6.00000; 6.00000. 50; 6.00195; 6.00194; 6.00192; 6.00182; 6.00167; 6.00149; 6.00106; 6.00066; 6.00003; 6.00000. 100; 6.00137; 6.00137; 6.00136; 6.00132; 6.00127; 6.00120; 6.00101; 6.00080; 6.00016; 6.00005. 500; 6.00058; 6.00058; 6.00058; 6.00057; 6.00057; 6.00056; 6.00055; 6.00052; 6.00040; 6.00033. 1000; 6.00041; 6.00041; 6.00041; 6.00041; 6.00041; 6.00041; 6.00041; 6.00040; 6.00038; 6.00037. 2000; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033; 6.00033. 5000; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019; 6.00019. NH3-N. y x; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 80; 100. 10; 0.04067; 0.04067; 0.04062; 0.04048; 0.04032; 0.04018; 0.04003; 0.04000; 0.04000; 0.04000. 15; 0.04055; 0.04055; 0.04052; 0.04044; 0.04033; 0.04022; 0.04007; 0.04002; 0.04000; 0.04000. 20; 0.04048; 0.04047; 0.04046; 0.04040; 0.04033; 0.04024; 0.04010; 0.04003; 0.04000; 0.04000. 30; 0.04039; 0.04039; 0.04038; 0.04035; 0.04030; 0.04025; 0.04014; 0.04006; 0.04000; 0.04000. 50; 0.04030; 0.04030; 0.04029; 0.04028; 0.04026; 0.04023; 0.04016; 0.04010; 0.04000; 0.04000. 100; 0.04021; 0.04021; 0.04021; 0.04020; 0.04019; 0.04018; 0.04016; 0.04012; 0.04002; 0.04001. 500; 0.04009; 0.04009; 0.04009; 0.04009; 0.04009; 0.04009; 0.04008; 0.04008; 0.04006; 0.04005. 1000; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006; 0.04006. 2000; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005; 0.04005. 5000; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003; 0.04003. 由上表可知，项目废水在枯水期正常和非正常排放条件下，叠加洣水背景值预测，洣水COD和NH3-N的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、NH3-N的预测值逐渐减小。 - 2.6.2洣水水域纳污能力核算 根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及项目的排放污染特点，确定污染物排放总量控制因子为 COD、氨氮。 根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或水域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域应按《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）的规定河水功能区管理要求核算纳污能力。 （1）计算方法及模型选定 根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，计算河段多年平均流量 Q 将计算河段划分为三种类型；Q≥150m3 /s 为大型河段，15m3 /s<Q<150m3 /s 为中型河段，Q≤15m3/s 为小型河段。因洣水多年平均径流量为132m3/s，属于中型河流。 1）河流二维模型 - 二维模型方程式如下： 式中: C(x,y)———计算水域代表点的污染物平均浓度,单位为毫克每升(mg/L); 以岸边污染物浓度作为下游控制断面的控制浓度时,即y=0,岸边污染物浓度按如下式计算： 式中: C(x,0)———纵向距离为x的断面岸边(y=0)污染物浓度,单位为毫克每升(mg/L); v———设计流量下计算水域的平均流速,单位为米每秒(m/s); h———设计流量下计算水域的平均水深,单位为米(m); - 相应的水域纳污能力按下式计算： 式中，M——水域纳污能力，g/s； Cs——水质目标浓度值，mg/L； 其余符号意义同前。 根据附录 A 数学模型及参数，选用河流二维水质模型来确定非持久性污染物（COD、氨氮）的水环境容量。 （2）计算参数的选取 ①河段水质控制目标：COD 20mg/L、氨氮 1 mg/L。 ②纳污能力以90%保证率最枯月平均流量为设计流量。 为了解项目区域水文资料，洣水枯水期水文资料参考表5-7。 （3）计算结果 洣水纳污能力计算各参数及数值计算值见下表所示。 表5-8 排污口河段水域纳污能力影响分析表 河流 名称; 运行状况; 污染物控制指标; Cx mg/L; 控制目标mg/L; 纳污能力t/a; 污染物排放量t/a; 环境剩余容量t/a. 洣水; 正常; COD; 6; 20; 13245.12; 0.2236; 13244.896. NH3-N; 0.04; 1; 908.24; 0.0559; 908.1841. 根据上述预测结果，洣水评价地表水段枯水期对茶陵县浣溪卫生院入河排污口设置论证项目排放的COD、氨氮在按III类标准目标值进行估算后，均可承受。 - 2.7排放总量 根据《入河排污口管理技术导则》（SL532－2011），限制排污总量原则上以各级水行政主管部门或流域管理机构向环境部门提出的意见为准，未提出限制排污总量意见，以不超过纳污能力为限，故现状考虑按水域纳污能力等于限制排污总量。 - 2.8排污口规范化 按照环办执法函[2020]718 号文件有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。入河排放口图形标志详见下图。 图5-1 医疗废水排污口图形标志 图形要求： 1）样式：采用立柱式、平面固定式和墩式； 2）牌面信息：包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列； 3）文字信息 排污口类型：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》中排污口分类的大类填写； 排污口名称：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）》 执行； 排污口编码：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口明明于编码规则（试行）》 执行，包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码（不包含扩展代码）；排污口责任主体；监管主体和监督电话； 各地可视情况增加其他信息，如排污口执行的排放标准、排水取消、所在水系示意图等。 4）二维码 二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。 鼓励各地开发二维码举报投诉功能，具备拍照上传功能并与地方有关网络举报平台关联，便于公众在发现排污口排水水色异常、气味异常或排入水体附近出现死鱼等情况时，及时通过二维码反映情况。 5）材料 标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标志牌面可选用铝塑板、薄钢板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等；立柱可选用镀锌管等；墩式可选用水泥、石材等。 6）颜色 立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色。 墩式标志牌面可选用材料原色，图形标志和文字颜色可根据实际情况确定。 7）尺寸 标志牌面为横纵比大于 1 的矩形。原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于 640mm×400mm，墩式不小于 480mm×300mm。各地可根据设置原则视情确 定尺寸大小。 8）制作管理 各省（自治区、直辖市）生态环境厅（局）负责统筹组织各相关地市进行标志牌设置、制作和日常维护。生态环境部相关流域生态环境监督管理局加强指导。 制作和日常维护中，应注意标志牌无明显变形，表面无气泡、开裂、脱落及其他破损，图案清晰，色泽一致，无明显缺损。 - 3、入河排污口设置对水功能区水质和生态环境影响分析 - 3.1废水排放情况及影响范围 - 茶陵县浣溪镇共设置1个排污口，位于项目东侧洣水。 项目废水排入洣水。本项目排污口直接受纳水体为东侧洣水，洣水水水功能区划为III类水体。洣水水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。本入河排污口位置位于东侧洣水，因此本次论证范围为东侧洣水入河排污口上游500m、下游1500m。 - 3.2排放时期分析 项目废水排放不设定特殊时段，是随医院运营情况随时排放，基本上能保障均匀排放，不会在某一个时段集中排放，这样对于河流水体稀释污染物的过程更为均匀，避免一次性排入河道引起严重污染。 - 3.2入河污水对水功能区的影响 根据地表水检测数据和《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》中地表水达标情况的结论可知，在正常情况下，项目外排污水进入洣水，在河水的降解和稀释作用下，洣水河段范围内 COD、氨氮预测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，因此污水排放对水功能区整体水质类别不会产生影响。 通过地表水预测检测结果可知，废水在正常和非正常排放情况下，排污口至下游河段完全混合后各项污染物均未发生超标，水质仍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。因此，本项目尾水排放对项目所在地地表水环境的影响不大。 3.3对水生生态的影响分析 经过论证计算可知，正常的排污状况情况下，在影响范围内的水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该河段部分饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但仍未超标，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。 - 4、入河排污口设置对第三者影响分析 论证区域水体的主要用途为农业灌溉用水，根据地表水现状监测，洣水目前水质达到地表水III标准，因此，东侧洣水现状水质目标为III类标准。根据《茶陵县农村“千人以上”集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，经调查，本项目排污口上游500m至下游1500m范围内无集中饮用水取水口，也无其他生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。 通过地表水预测结果可知，正常情况下和非正常情况下，本项目外排废水与洣水混合后，河流水质几乎不变，对河流水质影响较小，同时根据对洣水地表水预测结果和《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》中地表水达标情况的结论，云阳自来水厂监测断面水质均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。 本项目区域内居民一般取用自来水作生活饮用水，将不会对居民饮用水造成影响。 本项目作为基层医疗卫生机构的重要组成部分，承担着向农村地区提供基本医疗服务的重要职责。乡镇卫生院在维护农民健康、促进农村经济社会发展中发挥着至关重要的作用和功效。项目落实防治措施，保证污染防治装置稳定运行，污染物都能达标排放，项目的建设是可行的。 综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响较小，但是要采取适当措施，避免水环境污染物浓度超标；加强管理，避免茶陵县浣溪卫生院排污口发生非正常排放事故。 - 5、入河排污口设置合理性分析 - 5.1入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求 - （1）排污口设置位置的合理性分析 项目设置一座污水处理站，用于处理院区废水，废水处理规模为30t/d，项目正常工况下废水产生量为10.204t/d。 洣水汇入口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；根据水域纳污能力核算结果及预测影响分析，项目排污量占区域水环境的容量较小，项目排放污水不会改变洣水当前水质，所以项目的排污口排水规模是合理可行的。 综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。 - （2）本项目排放浓度和排放总量符合性分析 本项目废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准要求后排入洣水。根据本次对污染物的相关计算成果，本项目主要污染物排放总量为：COD 0.2236t/a、氨氮0.0559t/a。且根据纳污能力计算结果，本项目的排污总量小于洣水现状纳污剩余的排污总量。 - （3）与水功能区管理要求的一致性分析 本项目以排污口所在河段目标水质III类作为管理目标。经论证分析，本项目污水处理工程入河排污口设置后，污水没有改变洣水的目标水质，因此，本项目入河排污口设置是符合水功能区管理相关要求的。 - （4）与第三者兼容性分析 经报告分析，洣水执行III类，洣水有纳污能力，对洣水水质影响很小，不会改变洣水水质类别。因此，本项目入河排污口设置对第三者不会产生不利影响，与第三者的需求不发生矛盾。 - 5.2、入河排污口设置合理性分析结论 根据上述分析可知，项目入河排污口的设置合理，排放总量小于洣水现状纳污剩余的排污总量，不会改变洣水的水功能区，对第三者不会产生不利影响。 综上分析，本项目入河排污口设置基本合理。 6、入河排污口设置合理性分析 - 6.1、入河排污口类型、废污水量 - （1）废水入洣水位置：E113.601731，N26.564814 （2）入河排污口类型：新建 （3）入河排污口分类：综合废水入河排口 （4）入河排污口排放方式：间歇排放 （5）入河排污口入河方式：通过院外市政管道排入洣水。 （6）影响范围：入河排污口上游500m、下游1500m。 （7）排放的污水量：3724.45t/a。 （8）污水处理设计规模：30t/d。 - 6.2、对水功能区（水域）水质和生态的影响 （1）对水功能区（水域）水质的影响分析 本项目入河排污口北侧洣水达到地表水III水质标准。对洣水的影响较小。因此，本项目入河排污口设置不会对水功能区产生不利影响。 （2）对水生态的影响分析 经过论证分析计算可知，正常的排污状况情况下洣水水质类别不会发生改变，不会对该河段部分生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但仍未超标，不会对该河段水生生物群落产生明显不利影响；排污口附近水生生物种群结构会发生一定变化，如清水种减少，耐污种增加。因此，该排污口设置不会对水生生物群落和水生态环境产生明显的不利影响。 该河段不属于鱼类产卵场，考虑到排污影响范围有限，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。 - 6.3、对第三者权益的影响 - 经报告分析，洣水现状水质分别满足III类，本项目入河排污口设置对洣水影响范围内水质达到了III类，不会对洣水水质产生明显影响。因此，本项目污水处理工程入河排污口设置对第三者不会产生较大的不利影响，与第三者的需求不发生矛盾。 - 6.4、入河排污口排污前污水处理措施及其效果 本项目采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)，（二氧化氯消毒装置备用）。处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）可行技术，且对出水水质保证度可靠，抗水量水质冲击能力强，处理流程较简单，维护管理简单，占地面积小，运行能耗低，因此该污水处理工艺可行。 - 6.5、入河排污口设置论证综合结论 - 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建设”，且生产工艺、设备等均不属于其中的限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家法律法规和相关政策、符合国家和行业有关技术标准，符合水功能区管理要求、符合流域或区域的综合规划。 项目受纳水体北侧洣水水质管理目标为III类，现状水质为III类。出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准限值。 根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省入河排污口监督管理办法〉的通知》（湘政办发【2018】44 号）第十五条中不予同意设置入河排污口的情形，本项 目拟建入河排污口与其对比情况见下表： 表5-9 本项目与湘政办发〔2018〕44号中不予同意情形对比分析 序号; 不予同意入河排污口设置申请有情形; 本项目建设情况; 对比结果. 1; 饮用水水源一级、二级保护区内; 论证范围不涉及饮用水水源保护区; 不涉及. 2; 自然保护区核心区、缓冲区内; 论证范围不涉及自然保护区; 不涉及. 3; 水产种质资源保护区内; 论证范围内无水产种质资源保护区; 不涉及. 4; 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内; 论证范围内不涉及省级以上湿地公园; 不涉及. 5; 能够由污水系统接纳但拒不接入的; 本项目不在污水处理站纳污范围内; 不涉及. 6; 经论证不符合设置要求的; 从对水功能区水质和生态影响、对第三者权益影响等因素，论证本项目拟建入河排污口符合设置要求; 不涉及. 7; 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的; 拟建入河排污口设置后，水质仍满足水功能要求; 不涉及. 8; 其他不符合法律法规以及国家和地方有关规定的; 本项目符合相关法律法规规定; 不涉及. - 7、入河排污口监测 为确保本项目出水水质安全稳定地达到相关标准限值，防止突发水污染事故， 必须对污水处理设施的进出水水质进行跟踪监测，制定并实施污水排放监测计划。 企业应将日常环境监测工作委托有监测资质的检测单位承担，并协助监测单位取样。本项目入河排污口入河方式为排放至洣水， 因此入河排污口监测计划和企业污染源监测计划保持一致，可采用污染源监测结果作为入河排污口监测结果，具体监测计划见下表。 表5-10 入河排污口监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水总排口; pH、总余氧; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表 2 中排放标准. COD、SS; 1次/年. 粪大肠菌群数; 1次/年. NH3-N、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度; 1次/年. - 8、建议 （1）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保达标和限制排污总量排放。 （2）制定应急预案，定期检查污水处理站各环节设备的运行情况，及时检修。若发现出水水质异常，应及时采取应急措施，杜绝入河排污口事故排放。 （3）加强入河排污口规范化建设，入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求、竖立明显的建筑物标示牌、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。 （4）加强水功能区监督管理，制定排污口监测计划：入河排污口管理单位需制定入河排污口监测计划，定期对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。 （5）落实入河排污口设置验收管理，进行排污口设置验收：应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向入河排污口管理单位提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入使用。

# 六、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理设施采用地埋式封闭设置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的小型规模标准 |
| 地表水 环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理后生活污水和医疗废水经化粪池处理后一起进入院区污水处理站，采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)。（二氧化氯消毒装置备用） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中排放标准；余氧参照株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号中相关标准限值要求。 |
| 声环境 | 设备 噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物 | 一般废物暂存间（10m2），包装收集箱 | 资源化、无害化，建设、贮存是否满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求 |
|  |  | 废一次性输液瓶（袋） | 定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，交由环卫部门统一清运 | / |
|  | 感染性废物 | 各类医疗废物、检验废液 | 医疗废物暂存间（10m2），定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求，污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中污泥控制标准 |
|  | 损伤性废物 |  |  |  |
|  | 药物性废物 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 污水处理站污泥 | 交由有资质单位处置，不在院内暂存 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医疗废物暂存间、污水处理站等采取重点防渗措施，防渗要求为防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：采用混凝土硬化，确保渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 医院应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理设施管理、院区等环保管理制度，明确规定了废水处理作业要求、环保管理要求等内容；对环境风险源、废水处理区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；医院设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）编制应急预案并每三年修编一次 （2）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 （3）排污许可 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》“四十九、卫生84”中，也不在“五十一、通用工序”范围内，本项目不需要纳入排污许可管理。 （4）标识标牌 废水排放口预留监测口，并应设置规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。 （5）与有资质单位签订医疗废物处置协议，与有资质单位签订其他危险废物处置协议。 |  |  |  |

七、结论

茶陵县浣溪卫生院建设项目符合国家产业政策；项目选址符合“三线一单”和当地规划；所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在所在地的建设具备环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生 量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生 量）③ | 本项目排放量（固体废物产 生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饮食油烟 | - | - | - | 0.0034164t/a | - | - | 0.0034164t/a |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.2236t/a | - | - | 0.2236t/a |
|  | BOD5 | - | - | - | 0.0745t/a | - | - | 0.0745t/a |
|  | SS | - | - | - | 0.0743t/a | - | - | 0.0743t/a |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.0559t/a | - | - | 0.0559t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 15.7t/a | - | - | 15.7t/a |
|  | 感染性废物 | - | - | - | 1.481t/a | - | - | 1.481t/a |
|  | 损伤性废物 | - | - | - | 0.822t/a | - | - | 0.822t/a |
|  | 药物性废物 | - | - | - | 0.005t/a | - | - | 0.005t/a |
|  | 污水处理站污泥 | - | - | - | 2.34t/a | - | - | 2.34t/a |
|  | 检验废液 | - | - | - | 0.876t/a | - | - | 0.876t/a |
|  | 废包装物 | - | - | - | 0.2t/a | - | - | 0.2t/a |
|  | 废一次性输液瓶（袋） | - | - | - | 0.3t/a | - | - | 0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①