建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 茶陵县界首卫生院建设项目                     

建设单位（盖章）： 茶陵县界首卫生院            
编制日期：        2024年8月                    

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况
1
11

二、建设项目工程分析

20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

27

四、主要环境影响和保护措施

51

五、环境保护措施监督检查清单

53

六、结论

54

建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	茶陵县界首卫生院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	罗桂艳
	联系方式
	18773365645

	建设地点
	湖南省株洲市茶陵县界首镇墟上

	地理坐标
	东经113°24′16″，北纬26°36′17″

	国民经济

行业类别
	Q8423乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108基层医 
疗卫生服务842

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	397
	环保投资（万元）
	38

	环保投资占比（%）
	9.57
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否

☑是：已运营
	用地（用海）

面积（m2）
	2888m2

	专项评价设置情况
	项目专项情况说明如下表所示：

表1-1  专项评价设置原则表及本项目对比说明表
专项设置类别

设置原则
本项目设置情况

是否需要开展专项评价

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中无有毒有害污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水为医疗废水，不涉及工业废水
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目

本项目风险物质Q＜1
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目

项目取水主要为市政供水，不设置取水口

否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

否


	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其

他

符

合

性

分

析
	1、产业政策相符性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条卫生健康第5条医疗卫生服务设施建设。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

（1）生态保护红线

本项目位于株洲市茶陵县界首镇，项目选址属于一般管控单元，属于国家层面重点生态功能区，本项目不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持和其他生态功能生态保护红线，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，地表水环境满足相应的环境功能区划要求。因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。

（3）资源利用上线

项目营运过程中消耗一定量的水资源和电资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内；根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），本项目位于界首镇/枣市镇一般管控单元（ZH43022430002），该管控单元分类准入清单要求如下：

表1-2与《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）符合性分析

环境管控单元编码
单元分类
单元面积
涉及乡镇（街道）
主体功能定位
经济产业布局
ZH43022430002
一般管控单元
195.61km2
界首镇/枣市镇
国家重点生态功能区

枣市镇：畜禽养殖、农林种植

界首镇：农林种植、物流运输、生态旅游、房产开发、矿山开采、建筑用砂石、畜禽养殖、全域旅游、家具制造业、塑料制品业、电子电器业、设备制造业和物流运输业

主要属性

生态空间：红线/一般生态空间（公益林/生物多样性保护功能重要区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/自然保护区）；水：其他区域；大气：大气环境弱扩散重点管控区/其他区域/大气环境优先保护区（湖南茶陵云阳山省级自然保护区）；土壤：农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区（市县级采矿权）

管控维度及管控要求
本项目情况
符合性分析
空间布局
约束
（1.1）云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、云阳山地质公园、云阳山国家森林公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。

（1.2）洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动，应满足《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》相关要求。

（1.3）枣市镇界枣自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。

（1.4）上述饮用水源保护区，云阳山省级自然保护区核心区、缓冲区范围，云阳山风景名胜区核心景区范围，界首镇的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

（1.5）界首镇的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。

（1.6）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2019年）、《市场准入负面清单》（2019年版）要求。

（1.7）矿山建设严格执行矿山开发开采相关法律法规要求。

本项目位于株洲市界首镇墟上，为医疗卫生服务设施建设项目，不属于云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、云阳山地质公园、云阳山国家森林公园范围内土地的开发利用，不涉及洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区，不涉及畜禽养殖，不涉及大气污染物排放的工业项目，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排
放管控
（2.1）推进绿色矿山建设。落实《湖南省绿色矿山管理办法》，规范申报，严格监督管理。

（2.2）加快污水处理厂及配套管网建设，确保生活污水达标排放。
（2.3）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。
（2.4）茶陵县界首镇生活污水处理设施、茶陵县枣市镇生活污水处理设施：加强现有污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。

（2.5）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。
本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不涉及餐饮、矿山、畜禽养殖企业。

本项目已自建一座30m3/d的污水处理站，废水处理达标后排入界首镇污水处理厂处理
符合

环境风险
防控
（3.1）按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。

1、项目单位制定了各项危险品管理制度。2、医疗固废暂存于危废暂存间，定期交于株洲市医废公司处置。
符合

资源开发
效率要求
（4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。
（4.2）水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农田灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。

2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。
未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。
（4.3）土地资源：
界首镇：2020年，耕地保有量不低于2587.00公顷，基本农田保护面积不得低于2264.30公顷；城乡建设用地规模控制在663.22公顷以内，城镇工矿用地规模控制在65.49公顷以内。枣市镇：2020年，耕地保有量不低于2741.00公顷，基本农田保护面积不得低于2385.00公顷；城乡建设用地规模控制在888.91公顷以内，城镇工矿用地规模控制在116.96公顷以内。
项目不使用高污染燃料。

2、项目不新增建设用地。
符合

综上所述，项目符合株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）的相关要求。
3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

为全面贯彻落实习近平总书记关于“守护好一江碧水”的指示精神，深入贯彻党中央、国务院关于推动长江经济带发展重大战略部署，认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据国家长江办印发的《长江经济带发展负面清单指南(试行)》和相关法律法规，结合湖南省实际，制定了《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，该细则涉及岸线、河段、区域和产业四个方面，本次评价将逐一分析与本项目的相符性，具体分析如下表所示。

表1-3  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析

序号

要求内容

本项目情况
是否

符合
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。

本项目不涉及港口、码头建设。

符合

2

机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等

公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目为卫生院

建设项目，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等内容。
符合

3

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不在上述禁止建设区域内。
符合

4

饮用水水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不在左侧禁止建设区域内。

符合

5

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目为卫生院建设项目，且项目所在区域不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6

对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

本项目属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)鼓励类项目。同时该项目无《产业结构调整指导目录》(2024年本)中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。
符合

根据上表分析结果可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》提出的相关要求。

4、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

表1-4  与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

序号

要求内容

本项目情况
是否

符合
1

第二十四条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目,县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

本项目生活污水（厨房废水经隔油处理）及医疗废水经化粪池处理后送入本卫生院污水处理站预处理后进入界首镇污水处理厂处理，随后尾水排入南侧谭里江。项目不在饮用水源保护区范围内，且不涉及禁止的相关事项

符合

2

第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓 或者其他可能污染饮用水水体的活动。

根据上表分析结果可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》提出的相关要求。

5、与株洲市卫生健康委 株洲市生态环境局 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函[2023]33 号）的符合性分析

(1) 本项目属于一级医疗机构，已规范医疗污水处理设施。参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)要求，建立健全医疗污水处理系统，并保障其正常运行。医院内的医疗废水、病房内的生活污水经卫生院污水处理站预处理达标后纳入城镇污水管网。

(2) 本项目健全污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实了专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测。

(3) 完善医疗机构环保手续。主动办理环评报告，确保环保手续齐全。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中，本项目不需要纳入排污许可管理。

6、与《医院污水处理工程技术规范》的相符性

与《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）符合性见表1-5。

表1-5 与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析

序号

技术政策要求
本项目情况
是否

符合
1

医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。
项目污水处理设施为地埋式，采取防腐蚀、防渗漏等技术，并加盖封闭检查口，设置通气装置。
符合
2
医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466 和地方污染物排放标准的有关要求。
综合废水经污水处理站处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
符合
3

医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程厂界噪声应符合GB3096 和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87 中的有关规定。
项目噪声主要为空调外机、水泵等设备设施运行时产生的机械噪声，采用减振、隔声等措施进行治理，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
符合
4
医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。
医院各处设置有绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人的干扰。
符合
7、与《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》相符性

《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》指出“公立医院是我国医疗服务体系的主体，应当坚持维护公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。”
茶陵县界首镇卫生院属于基础医疗，实现急诊、门诊、辅助检查、公共卫生、基本医疗保健等一体化，符合《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》要求。

8、与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》相符性

与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）符合性见表1-6。

表1-6 与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析

序号

技术政策要求
本项目情况
是否

符合
1

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。

本项目按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；项目向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目设置有1间医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，并已与株洲市医疗废物集中处置有限公司签订医疗了废物处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于5年。

符合

2

医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。
项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门处置，医疗废物分类暂存在医疗废物暂存间，交由株洲市医疗废物集中处置有限公司进行转运处置。
符合

9、选址合理性分析

本项目位于株洲市茶陵县界首镇。北侧隔马路有居民、东侧和东南侧、西北侧有少量散户。根据现场踏勘，本项目不在云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、云阳山地质公园、云阳山国家森林公园范围内。项目区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。因此，本项目选址较为合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
茶陵县界首卫生院成立于1959年10月，于1996年重建门诊楼，后转作住宿楼，2000新建住宿楼，2015年新建住院大楼，是政府办的非营利性乡卫生院，集公共卫生、基本医疗保健为一体，肩负群众的医疗卫生及预防保健工作。

茶陵县界首卫生院位于株洲市茶陵县界首镇，建成后地址一直未变，院内主要服务内容为中医理疗康复，疾病诊治等，未涉及大型手术、传染病等。
本项目建成至今已超过两年，已过追溯期；根据《湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60号）、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，本卫生院需完善医疗机构相关环保手续。

2、项目主要建设内容
本项目位于株洲市茶陵县界首镇，占地面积2888m2，总建筑面积2595.96m2，主要包括1栋3F门诊公卫楼、1栋3F住院综合楼、2栋2F宿舍楼、食堂、医疗废物暂存间、发电机房及污水处理站等组成。内设综合住院部、理疗科、公卫科、中医馆和功能科室等。该卫生院平均每天门诊人数为38人（含疫苗接种人数），总设20张病床。

本项目不收治传染病人、感染病人和手术病人。涉及的辐射类设备不在本次评价范围内。项目不涉及中药熬制，不设置传染科和传染病房，门诊时一旦发现异常，立刻转送至传染病医院；检验化验室使用成品试剂，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属废水产生；

项目建设内容详见表2-1。

表2-1 本项目主要建设内容

序号
类别

建设内容
建设内容及功能
备注
1
主体工程

门诊公卫楼
1F为放射科、仓库、营养贮存室；

2F为妇保儿保办公室、儿检室、犬伤门诊、公卫、预防接种登记室、接种室、留观室、会议室等；

3F闲置，暂未使用
已建
住院综合楼
1F为药房、抢救室、医生办公室、护士办公室、治疗室、门诊输液室、医保、收费室；

2F为B超心电图室、化验室等；病房（设20张病床）；
3F为中医馆、中药室、熏蒸室、牵引室、推拿室、中医治疗室等；

4F为医院行政办公室、党员会议室；
已建

2
辅助工程

食堂
1F；砖瓦结构
已建
住宿楼

1F为职工宿舍、医疗废物暂存间等；

2F、3F为职工宿舍。
已建

3
公用工程
供水
市政供水
已建

供电
市政供电
已建
排水

实行雨污分流制，雨水经院内雨水管网收集后，排入市镇管网；生活废水（食堂废水先经隔油池处理）和医疗废水经化粪池处理后，一起汇入院内污水处理站处理，后排入界首镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入谭里江流经6km后汇入永乐江
已建
4
环保工程

废水处理

设置30m3/d一体化污水处理设施，采用“格栅+调节池+一体化处理设施（AO生物池+二沉池）+活性氧消毒（二氧化氯消毒装置备用）”处理工艺。

食堂废水经隔油池处理，生活污水和医疗废水经化粪池处理后，一起进入院内污水处理设施处理达标后排入界首镇污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入谭里江流经6km后汇入永乐江
已建
废气处理

污水处理站废气：本项目污水处理装置为一体化式，仅留加盖检查口，污水处理站恶臭通过加强污水处理站周边绿化等措施，减小恶臭气体对周边环境的影响
完善
食堂油烟废气：经油烟净化器处理后由专用排烟通道高于屋顶外排
已建
噪声治理

并采取隔声、减振等措施降低噪声影响。

已建
固废治理

生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物分类收集储存于医疗废物暂存间（10m2），位于住院综合楼，定期交有资质的单位处理，化验室废液经收集后暂存，定期交由有资质单位进行处理，污水处理站污泥消毒后送有资质单位进行处理
已建
3、原辅材料及能耗

已建项目主要原辅材料见下表。

表2-2   主要原辅材料及能耗一览表
类别

名称

年耗量

最大储存量

备注

原辅料

医疗耗材

若干

若干

/
中成药
若干

若干

/
西药
若干

若干

/
中药
若干

若干

主要为饮片
注射药剂

若干支

若干支

/
针灸针

若干

若干

/
注射器

3000支

300支

/
输液器

2000支

200支

/
碘伏消毒液
400瓶
20瓶
/
乙醇消毒液
200瓶
500瓶
/
84消毒液
400瓶
20瓶

/
鼻吸氧管
100根
5根
/
采血针
2200根
100根
/
医用棉签
800袋
/
/
液氧
1000L

400L

外购，瓶装
活性氧消毒剂
2t/a
/
由运营公司每次投加，不在院内储存
二氧化氯消毒粉剂
2t/a
0.05t
备用
能源

水

4000m3
/
市政管网

电

2万Kw·h
/
市政供电

液化气
30瓶
15kg/瓶
钢瓶，用于食堂

注：柴油不在院内贮存，即买即用
表2-3化验室常用试剂消耗情况

名称

规格

年用量

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC法）
试剂一35mL×4
试剂二18mL×2
3盒
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC法）
试剂一35mL×4
试剂二18mL×2
3盒
甘油三酯测定试剂盒（氧化酶法）
试剂40mL×4
3盒
直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
试剂一35mL×4
试剂二18mL×2
3盒
总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化酶法）
试剂一35mL×4
试剂二18mL×2
3盒
肌酐测定试剂盒
（肌氨酸氧化酶法）
试剂一27mL×2
试剂二18mL×1
4盒
总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）
试剂一38mL×4
试剂二11mL×4
3盒
白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）
试剂40mL×4
3盒
总胆固醇测定试剂盒（氧化酶法）
试剂40mL×4
3盒
尿素测定试剂盒
（脲酶连续监测法）
试剂一35mL×4
试剂二18mL×2
3盒
原辅材料理化性质：

（1）酒精：乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。

（2）活性氧消毒剂：瓶装固体。以单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠等为主要原料，单过硫酸氢钾复合盐含量为18%~25%，氯化钠含量为5%~6%，活性氧含量为13%土1.3%。可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、致病性酵母菌等。适用于医院污水消毒。
（3）二氧化氯消毒粉剂：项目使用二氧化氯消毒粉分为A剂和B剂，A剂为消毒剂，添加有催化还原剂，加水后，即可还原为完全符合国家标准的液态稳定性二氧化氯，B剂为与之配套的活化剂，添加有催化活化剂，可有效缩短活化时间、并使活化率≥92％，专用于生活饮用水和污水的杀菌与消毒。
（4）液氧：液态氧化学符号为O2，呈浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度（在沸点时）为1.14g/cm3。液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。它和燃料接触通常也不能自燃，如果两种液体碰在一起，液氧将引起液体燃料的冷却并凝固。液氧的沸点极低，为-183℃，当液氧发生“跑、冒、滴、漏”事故时，一旦液氧喷溅到的人的皮肤上将引起严重的冻伤事故。
4、主要设备

项目主要生产设备情况如下表2-4所示：

表2-4 项目主要设备清单一览表 
序号

设备名称

型号规格

数量（台）
1
手提B超机
S2N
1
2
医用X射线摄影系统
新东方1000NB
1
3
心电图机
CM1200B
1
4
显微镜
B230LED
1
5
电子血压计
L10
1
6
离心机
TL80-2
1
7
尿液分析仪
URIT-180
2
8
迈瑞血液分析仪
BC5000
1
9
全自动生化分析仪
BE-430
1
10
二氧化氯发生器
LR-100
1
11
柴油发电机（备用）
/
1
5、劳动定员及工作制度
劳动定员：总员工人数30人，其中医生10人，护士4人，其他人员16人。工作制度：急诊室、住院部等三班制，其他一班制，每班8小时制度，年运行时间365天。

6、公用工程

1）给水
项目已有完善的供水体制，项目用水可直接现有工程的供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足项目建成后的用水需求。本项目用水主要为门诊就医人员用水、住院病人用水、医务人员用水、检验科用水、食堂用水、洗衣房用水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），本项目为普通镇卫生院，非传染性专科医院及医院内无传染性病房，因此本项目废水属于非传染性医院废水，检验化验室使用成品试剂，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属以及特殊废水产生。

结合《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）、《建筑给水排水设计规范）》（GB50015-2019）和《医疗污水处理技术指南（2017年版）》，门诊就医人员用水量为15L/人次，住院病人用水300L/床•d，医务人员用水45L/人•d，食堂用水量为20L/人次，食堂就餐按30人次/天，每天3次；检验科用水按每天接待10人，用水量按3L/人·次；洗衣房用水量用水量按60L/kg干衣计，每天衣物清洗量按20kg/d（平均1床1kg）的干衣量进行计算。各用水量统计结果见下表2-5。
表2-5项目用水情况一览表
序号

用水项目

单位数量
用水标准

日用水量m3 /d
年用水量m3 /a
1
门诊就医人员
38人次/d
15L/人次
0.57
210
2
住院病人

20床
300L/床•d
6
2190
3
医务人员

30人
45L/人•d
1.35
492
4
化验室
10人
3L/人·次
0.03
11
5
洗衣用水
20kg/d
60L/kg
1.2
440
6
食堂

30人次/天，每天3次
20L/人次
1.8
657
总计
18.75
4000
（2）排水工程

本工程排水实行雨污分流制，雨水经医区雨水管网排入市政管网，最终入谭里江。

本项目的生活污水（食堂废水经隔油池预处理后），与医疗废水一并进入化粪池处理，后排入的院区污水处理厂处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）中表2间接排放标准后，排入界首镇污水处理厂深度处理，最终外排入谭里江。
根据上文可知，项目总用水量为4000m3/a，根据《城镇生活源产排污系数手册》，项目排水系数按0.8计，共计排水量约为8.76m3/d，3200m3/a。食堂废水经隔油池预处理后与其它废水经化粪池预处理进入地埋式污水处理设施达标后，排入界首镇污水处理厂深度处理，最终排入谭里江。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1项目水平衡图（单位：m3/a）

（3）供配电

从市政供电管网接入；停电状态下使用柴油发电机发电，柴油不在院内储存。

（4）供热、制冷

本项目采用电热水器进行供热水，食堂使用液化气制热，办公、住院区配备家用分体式空调及风扇。

（5）消毒

本项目采用的消毒方式主要为：日常地面清洁使用少量84消毒液消毒；污水处理站污水消毒方式为活性氧消毒（二氧化氯发生器消毒备用）。

（6）供氧

本项目供氧氧气来源为外购瓶装氧气。

（7）医用气体

医用气体包括氧气、负压吸引等，主要应用在所有病房、治疗室、输液大厅等；氧气采取氧气瓶方式供应，使用终端使用管道和阀门控制，主要控制指标为流量和压力，氧气来源为外购瓶装氧气。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1、营运期生产工艺流程
本项目运营期间，主要对病号进行检查和诊疗，并认可根据病情需要，选择在医院进行治疗或开药离院。项目运行工艺及产污节点详见图2-1。

[image: image2.emf]挂号 初步诊断 检查及处置 取药 离院

检查及处置等

其他治疗

病情评估，符

合出院条件

出院

医疗废物及医疗废水

住院


图2-1医院工艺流程及产污节点图
主要工艺流程简述：

本项目运营期间，主要对病号进行检查和诊疗，在医院进行治疗。在检查、治疗、住院过程中会产生废水、废气及固废。

产污情况一览表见下表2-6。
表2-6 项目运营期产污情况一览表
种类
来源
主要污染因子

废水
医疗废水
病房、门诊、治疗室、化验室等排放的医疗废水
COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群
生活污水
食堂、日常办公
COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油
固废
医疗固废

感染性废物：被病人血液、体液污染的物品；各种废弃的医学标本；废弃的血液、血清；使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械等；

药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

损伤性废物：纱布棉球、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、废弃人体组织等

化学性废物：化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物
/
废水处理污泥（包含栅渣、化粪池污泥）

污水处理设施在处理完废水后产生的污泥
/
无毒无害药品废包装材料
废包装袋
/
生活垃圾
就诊人员、医护人员普通生活垃圾
/
废气
污水处理站废气
NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气
食堂油烟
油烟
备用柴油发电机废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
检验室
细菌
整个医院
细菌、气溶胶
噪声
污水处理设施曝气风机、泵等设备噪声、门诊社会噪声
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目已运营多年，没有原有环境问题。



区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中的基本因子的监测数据，茶陵县常规监测点位于株洲市茶陵县生态环境监测站，监测结果见表3-1。

        表3-1 区域环境空气质量现状评价表   单位：µg/m3（CO为mg/m3）
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
6

60

10.0

达标
NO2
年平均质量浓度
9
40

22.5
达标
PM10
年平均质量浓度
41
70

58.6
达标
PM2.5
年平均质量浓度
28
35

80
达标
CO

95%日平均质量浓度
1.2
4

30.0
达标
O3
90%8h平均质量浓度
121
160

75.6
达标
由表3-1可知，项目所在区域的污染物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故本项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目区域地表水为洣水。为了解洣水水环境质量现状，本评价收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中茶陵县自来水厂断面、云阳自来水厂常规监测数据，详情监测结果见表3-3所示：

表3-3 洣水水质监测结果

河流

断面名称

控制级别

水质
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
2023年
6月
洣水

茶陵县自来水厂
省控

/
I类
I类
I类
I类
I类
控制级别

水质
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
省控

I类
I类
I类
I类
I类
I类
云阳自来水厂
控制级别
水质
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
2023年
6月
省控
/
I类
I类
I类
I类
I类
控制级别
水质
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
省控
I类
I类
I类
I类
I类
I类
由监测统计结果可知，洣水各项监测指标分别能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中I类标准，区域水环境质量较好。
3、声环境质量现状

为了解区域现状声环境，本评价委托精威检测（湖南）有限公司对项目厂界东、南、西、北，及项目50米范围内敏感点进行现状采样监测。具体情况如下：
（1）监测布点
①厂界：东、南、西、北共布设四个监测点位。

②在项目50米范围内：项目东侧、南侧、西、北侧居民点布设4个噪声监测点位。
（2）监测时间及频次
2024年7月1~2日，监测1天，分昼间、夜间两个时段，监测等效连续A声级[Leq(A)]。
（3）监测方法
噪声监测按声环境质量标准（GB3096-2008）中的规定执行。
（4）监测结果

表3-4  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

检测

日期
时间段

编号

检测点位
主要声源
检测结果        dB(A)
标准限值
dB(A)
07月01日

-07月02日
昼间

N5
厂界东侧敏感点
生活杂声
54
60
N6
厂界南侧敏感点
生活杂声
56
60
N7
厂界西侧敏感点
生活杂声
58
60
N8
厂界北侧敏感点
生活杂声

58
60
夜间
N5
厂界东侧敏感点
生活杂声

47
50
N6
厂界南侧敏感点
生活杂声

47
50

N7
厂界西侧敏感点
生活杂声

46
50
N8
厂界北侧敏感点
生活杂声

46
50
参考标准
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类环境噪声限值。

根据监测结果可知，本项目敏感点昼间及夜间现状环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。区域环境质量较好。
4、生态环境质量现状

本项目位于株洲市茶陵县界首镇，属于补办环评手续，茶陵县界首卫生院属于已建建筑，院区厂界四周均为居民点；无生态环境目标，不进行生态现状调查。

5、土壤和地下水
本项目全院区均为硬底化地面，污水处理站等重点防渗区采取了重点防渗措施，地面不存在断层、土壤裸露及地下水不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径，故本项目不开展地下水及土壤质量现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目主要环境保护目标如下：
1）大气环境保护目标
表3-5  本项目大气环境保护目标
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

东经

北纬

界首社区居民点1
113.405951

26.607642
居民

约40户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区
北
5-500m

界首社区居民点2
113.405609

26.603479
居民
约20户
西南
10-480m
界首社区居民点3
113.400551

26.604895
居民
约100户
东、东北
10-500m
界首镇中心小学
113.405308

26.603071

师生
约100人
东北
45-206m
界首镇中学
113.410426

26.602696

师生
约100人
东南
450m
声环境保护目标

项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，声环境目标如下。 

表3-6  声环境保护目标一览表

环境要素

敏感点

方位、距离

功能与规模

保护目标

声环境

界首社区居民点1
北、东北5~50m

居民约19户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

界首社区居民点2
东5~50m

居民约45户
界首社区居民点3
南5-50m
居民约14户

界首社区居民点4
西5-50m
居民约28户
3）地表水环境保护目标

根据现场踏勘表明，项目周边内无《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场以及水产种质资源保护区等地表保护目标。项目周边地表水环境保护目标详见下表。
表3-6  地表水环境保护目标

环境要素

保护目标

方位及距离

功能及规模

保护级别

水环境
谭里江
东北侧，240m
农业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
4）地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5）生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环保保护敏感目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

运营期间产生的生活污水和医疗废水经院内自建污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及界首镇污水处理厂进水水质要求，后排入界首镇污水处理厂，最终排入谭里江。

表3-7   本项目废水排放标准 （mg/L，pH无纲量）
序号

污染物

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准
界首镇污水处理厂进水水质限值
项目总排放口执行标准
1

pH

6-9

/
6-9
2

悬浮物

60mg/L

135
60
3

BOD5

100mg/L

125
100
4

COD

250mg/L

220
220
5

氨氮

/mg/L
35
35
6

粪大肠菌群数
5000MPN/L
/
5000MPN/L
7

动植物油
20mg/L
/
20
8
阴离子表面活性剂
10
/
10
9
总磷
/
/
0.5
备注：《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2注2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。本项目使用活性氧消毒，故不检测总余氯。
2、废气

本项目污水处理设施产生少量废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求，备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，限值见表3-8。

表3-8  废气污染物排放标准限值

废气类型

排放方式

污染物

标准限值

标准来源

污水处理站废气
无组织
氨
1.0mg/m3
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）
硫化氢
0.03mg/m3
臭气浓度
10（无量纲）
氯气（mg/m³）
0.1
甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
1
备用柴油发电机废气
无组织

颗粒物
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求
SO2
0.4mg/m3
NOx
0.12mg/m3
3、噪声

营运期：项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-9      厂界环境噪声标准限值

阶段
标准值
标准来源
东、南、北、西侧
昼间
60dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
夜间

50dB(A)

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；项目医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）中有关规定以及《危险废物转移联单管理办法》。医疗废水处理污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	5、总量控制指标

项目不设置燃煤、燃气及生物质锅炉，故无大气污染物总量控制指标。本项目投入运营后，项目废水污染物纳管排放量为COD0.704t/a、NH3-N0.112t/a，再经原界首镇污水处理厂处理后，COD、NH3-N排放量分别为0.16t/a、0.026t/a（参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准COD50mg/L、氨氮8mg/L）。本项目属于社会服务类项目，建设单位无需购买总量指标。因此本项目不再单独申请总量控制指标。


主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	根据现场勘察，项目已运营多年，不涉及施工期

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1 营运期废气影响分析

（1）废气源强分析

本项目营运期废气主要有污水处理设施废气、备用柴油发电机废气、食堂油烟、化验室废气、医疗废物暂存间异味、院内消毒废气。本项目热水使用电热水器加热，不设锅炉，不产生锅炉废气。
①污水处理设施恶臭
医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院院内已建一座日处理能力30t/d的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用“格栅+调节池+AO生物接触氧化+二沉池+活性氧消毒/二氧化氯消毒”处理工艺，其中消毒采用活性氧消毒剂，在废水处理过程中将产生少量异味气体，但是院内污水处理设施为地埋式一体化装置，地面仅留有密闭的检查口，极大地减少了恶臭的散发，对周边环境影响较小，可忽略不计。

②化验室废气

本项检验室使用试剂均单独分装，且保存在冰柜内，使用时按需取出。简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。简单化验过程为滴加药剂进样品进行混合后，置于密封仪器或设备内进行检测和观察。复杂化验采用全自动分析设备，只需将药剂和样品放进设备内，即可自动进行化验得出结果，整个过程均由密闭的设备内进行，因此无废气外溢。项目不涉及使用过氯酸、三氯乙酸等化学清洗剂，不使用氰化物、重铬酸钾、三氧化铬等化学品。但医院仍需做好检验室内的消毒卫生工作，确保采取通风扩散稀释后，不会对周围环境造成明显影响。

③备用柴油发电机废气
项目设一台备用柴油发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。发电机使用柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为SO2、CO、NO2等，呈无组织间断性排放。据与建设方核实，该发电机使用频率约为1~2次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。
④食堂油烟

院内部设置食堂，可容纳30人就餐计算，其食用油用量平均按0.03kg/人·天计，日耗油量为0.9kg/d，年耗油量0.329t/a。类比调查可知，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为0.025kg/d，年产生油烟量为9.125kg/a，按日高峰期5小时计算，则高峰期该项目所排油烟量0.005kg/h，风机风量2000m3/h，油烟产生浓度为2.5mg/m3，本次评价要求食堂油烟采用油眼净化器处理后由专用排烟通道高于屋顶外排，油烟净化器处理效率为65%，处理后油烟排放量为0.00175kg/h，油烟排放浓度为0.875mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限指要求）。

⑤医废暂存间异味

医疗废物采用专用收集装置暂存于医废间内，医废暂存时会产生一定量的异味（本评价以臭气浓度表征）。项目将医废间设置远离病患活动区域外，日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。

暂存间地面通过每天清洁和消毒，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。

⑥院区消毒液废气

医院治疗及住院病区会采用消毒液消毒，拖地板用的消毒液风干时散发出少量异味废气，其作用是杀灭各类病菌。消毒液为溶液，使用时需与水按一定比例调配，拖地后地板上散发出较强烈的消毒液味道，将持续一定的时间，但用量不多，使用范围仅限于治疗及住院病区。采取通风扩散稀释后，不会对周围环境造成明显影响。
（2）达标排放情况
本项目废水处理站废水量较少，产生的恶臭浓度较低，在场内呈无组织形式排放，废水处理设施采用地埋封闭式结构，类比同类型医院，废水处理站废气满足《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3关于废气排放的规定（NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3、臭气浓度（无量纲）10），对外环境空气基本无影响，可以满足相应的要求。

本项目食堂油烟经油烟净化器处理后，再将油烟通过管道引至屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值（2.0mg/m3），空气流通扩散好，对住宅无影响。汽车尾气等经通风后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中场界无组织排放监控浓度限值要求。

（3）废气污染治理设施

无组织污染防治措施可行性

根据《排污许可分类管理名录行业分类-技术规范快速检索查询表》，医院、专业公共卫生服务执行《排污许可证申请与核发技术规范——医疗机构》（ HJ1106-2020），排污单位废气污染防治可行技术参考附录A中表A.1。
表4-2 废气可行技术参考表
[image: image3.jpg]TSR R SRIFE Hegg AATEAR

e AL RUKEE.
B WA

LA g

LD I e, B S
75 K AL PR

S S
Bt LR

UKL AR R CBEIRRIRRR 5L 3R R

L B, SR 141 b e T
s AL WkE 11414 iy T HEIC





本项目污水处理设施位于场区东南侧，设置为地埋式结构，对污水处理装置加盖密封，属于无组织排污许可中可行性技术。

（4）废气排放的环境影响
本项目所在区域所在区域属于达标区，PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目废气量的排放量很小，污染因子主要为硫化氢、氨气及臭气浓度，废水处理设施采用地埋式结构，可防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，对环境空气质量不会产生明显影响。食堂油烟经油烟净化器处理后，对环境空气无明显影响。带病原微生物溶胶采用加强通风后，对环境空气不会产生明显影响。

（5）监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范——医疗机构》（ HJ1106-2020）章节7自行监测管理要求、《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ 819-2017），本项目监测要求见表4-3。
表4-3无组织废气监测方案
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
1次/年
《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3

4.2 营运期废水影响分析

（1）运营期水污染源分析

本项目废水混合收集，主要包括一般性医疗废水、医护职工生活污水、食堂废水等。一般性医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；食堂废水经隔油池沉淀后与医护职工生活污水一同排入化粪池处理，再排入污水处理站处理。本项目不接纳传染性患者。项目医学检验科所用试剂均为外购的成品试剂盒（即标准溶液），不需单独配置标准溶液，无重金属等废液产生。检验科化验为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为检验废液纳入医疗废物，交由有资质单位处理。因此检验室不产生酸碱废水，在运营过程中无含氰废水、含汞废水、含铬废水。综上，本项目不产生特殊医疗废水。
根据工程分析中对项目排水量核算情况可知，本项目污水排放量约为8.76m3/d（年排水量约为3200m3/a）。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价》及株洲医疗单位验收监测数据，本项目水污染物产、排情况统计详见表4-4。
表 4-4 项目废水产排情况表
废水类型

污染物

产生浓度 mg/L

产生量t/a

处理措施

排放浓度 mg/L

排放量t/a

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准

排放浓度mg/L
排放量t/a
综合废水3200m3/a

COD

300
0.96
废水进入地埋式污水处理设施处理达标后排入界首镇污水处理厂，最终排入谭里江
220
0.704
50
0.16
BOD5
150
0.48
100
0.32
10
0.032
氨氮

40
0.128
35
0.112
8
0.026
SS

250
0.8
60
0.192
10
0.032

粪大肠菌群

3.0×108个/L
/
5000MPN/L

/
/
/

动植物油

25
0.08
20
0.064
/
/

总磷
0.5
0.0016
0.5
0.0016
0.5
0.0016
（2）项目废水处理设施及达标可行性分析
1、废水处理设施
根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60号）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105—2020）》等文件要求，针对现场调查结果，项目设置一套污水处理设施（处理能力30m3/d，位于食堂北侧），废水处理工艺为“格栅+调节池+AO生物接触氧化+二沉池+活性氧消毒/二氧化氯消毒”。

污水处理站的处理工艺如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

工艺介绍：

①格栅井
食堂废水经隔油池预处理后和生活污水、医疗废水进入化粪池进一步处理，处理后的废水经排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，格栅井去除漂浮物及颗粒杂物。
②调节池
调节池的作用是调节水量、均化水质、保证后续污水处理构筑物连续稳定运行。

③A级生物池、O级生化池
废水由提升泵送至A级缺氧生物处理池与回流混合液混合在缺氧状态反硝化均以污水有机物为碳源进行反硝化，去除硝态氮同时降低有机物浓度，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过微生物的同化合成与异化分解得以降解。

④二沉池、污泥消化池

出水自流至二沉池进行固液分离后，使污水得到净化二沉池产生的污泥进入污泥消化池，上清液流回调节池、剩余污泥经消毒处理后交由有资质的单位进行处理。

⑤消毒池、清水池
沉淀池上清液流入消毒池，经投加活性氧消毒剂（二氧化氯发生器消毒备用）接触溶解消毒，杀灭水中有害菌种后达标外随后假如投加脱氯剂进行脱氯处理；出水经过消毒后进入清水池，清水池取样口供水质监测。

2、废水达标可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）以及《医院污水处理工程技术规范》要求，“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。
本项目采用二级强化处理+活性氧消毒/二氧化氯消毒（备用）工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中的表A.2中技术要求以及《医院污水处理工程技术规范》中6.1.3要求。因此，本项目废水处理工艺可行，废水经处理后能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
为了解项目废水排放的达标性，进一步了解项目废水处理措施是否可行，建设单位委托精威检测（湖南）有限公司于2024年7月1日对污水处理设施排放口进行了检测，其检测结果如下：

表4-5 废水检测结果

采样时间

检测

点位

检测

项目

单位

检测结果及频次

平均值

参考

限值

第一次

第二次

第三次

07月01日
废水总排口 DW001
pH值
无量纲
7.2

7.2

7.3

/

6-9

悬浮物

mg/L
10

15

16

14

60

化学需氧量

mg/L
66

61

71

66

250

五日生化

需氧量

mg/L
18.4

17.9

18.6

18.3

100

氨氮

mg/L
0.215

0.236

0.249

0.233

/

总磷

mg/L
0.11

0.17

0.14

0.14

0.5

动植物油

mg/L
0.28

0.31

0.27

0.29

20

阴离子表面活性剂

mg/L
0.100

0.073

0.067

0.080

10

粪大肠菌

群数

MPN/L

0

0

0

0

5000

备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准；

2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准。

根据检测结果，医院废水总排口排放的废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂化学需氧量均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，总磷能达到《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准要求。
因此，本项目废水处理工艺可行
3、本项目废水进入界首镇污水处理厂可行性分析

本项目所在区域位于界首镇镇污水处理厂的纳污范围内，目前管网建设已对接至本项目区域。本项目污水处理站的设计处理规模为30m3/d，目前医疗废水产生量约为8.76m3/d，废水经厂区污水处理系统预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求后，排至茶陵县界首镇污水处理厂处理。

茶陵县界首镇污水处理厂设计规模为500m3/d，服务范围为茶陵县界首镇污水处理厂的废水。采“预处理+改良A2/O一体化设备”处理工艺，设计出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入谭里江流经6km后汇入永乐江。本项目最大废水排放量为8.76m3/d，仅占茶陵县界首镇污水处理厂处理能力的1.75%，所占比例较小，茶陵县界首镇污水处理厂有足够的余量能接纳本项目的污水。

本项目废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类等，水质复杂程度为简单，经预处理后出水水质可满足污水处理厂设计进水水质要求。

本项目废水量、废水水质不会对茶陵县界首镇污水处理厂处理产生明显冲击，茶陵县界首镇污水处理厂采取的处理工艺能够满足本项目废水处理要求。因此，本项目废水排入茶陵县界首镇污水处理厂处理是可行的。

（3）排放口基本情况

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目污水处理站处理后排入界首镇污水处理厂。排放方式属于间接排放，本项目废水排放基本信息见下表。

表4-6 间接排放口基本情况

编号

名称

排放方式

排放去向

类型

排放标准

地理坐标

DW001

废水总排放口

外排

界首镇污水处理厂
间接排放

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

113.39867，26.84504
（4）废水污染源监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目废水污染物自行监测计划如下表。
表4-7 自行监测要求

编号

监测点位

监测因子

监测频次

DW001

污水总排放口
COD
1次/年
BOD5
1次/年
SS
1次/年
粪大肠菌群
1次/年
氨氮
1次/年
动植物油

1次/年
阴离子表面活性剂

1次/年
挥发酚

1次/年
4.3 噪声

4.3.1 噪声影响分析

（1）噪声源源强分析

本项目使用的医疗设备基本为静音或低噪设备。因此项目营运期噪声主要为：①污水处理设施、水泵设备运行噪声；②食堂引风机噪声，项目的主要噪声源为医疗设备和患者在医院内的活动噪声，其声压级在70~80dB（A）。项目所有使用的医疗设备和患者活动范围均处于室内，医疗噪声值均较小，人员活动噪声值相对有限。本项目主要噪声源见表4-8。

表4-8 主要噪声源一览表              单位：dB(A)

序号

声源名称

声功率级dB(A)

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离（m)

室内边界声级dB(A)
运行时段

建筑物插入损失dB(A)

建筑外噪声dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

污水处理站水泵
75
合理布局、隔声减震

35
2
1
1
1
1
1
70.50
70.50
70.50
70.50
昼间
15

54.25
54.25
54.25
54.25
2

食堂风机
80
4
46
2
1
1
2
2
76.07
76.07
77.42
77.42
15
59.82
59.82
58.11
58.11
3
曝气系统
70
27
2
1
1
1
1
1
67.19
67.19
66.95
66.95
15
52.47
52.47

52.47

52.47

注：空间相对位置是以边界左下角（经度E113.388431297纬度N,26.914447803）为原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
（2）边界噪声达标分析

参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式。 选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：[image: image5.png]0
L=L,+101 = +—
1 W g[4ﬂrlz j




式中：L1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

      Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； 

      Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

      R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；   

      γ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带

式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB；

Lplij（T）—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi —围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源 工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 Tj ，则项目工程声源对预测点产生的贡献值。

[image: image6.png]= IOlg[ (Zz 10%12x +Z& 10" ﬂ




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

Ti ——在T时间内i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

Tj ——在T时间内j声源工作时间，s。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）对本次噪声影响进行预测，根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及医院墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出多个噪声源强经降噪措施削减后，在建筑围护结构处的声级，然后计算场界的噪声级。预测结果计算结果见表4-9。

表4-9 噪声预测结果                   dB（A）

预测范围

空间相对位置

时段

预测值/dB（A)

评价标准/dB（A)

达标情况

X

Y

Z

卫生院东侧

21
0
1

昼间

57.63
60

达标

夜间

47.32
50

卫生院南侧
0
25
1

昼间
57.42
70
达标
夜间

48.12
55
卫生院西侧
-21
0
1

昼间
51.93
60
达标
夜间

46.78
50
卫生院北侧
0
-25
1

昼间
50.42
60

达标
夜间

46.25
50

项目边界东侧敏感点
41
0
1

昼间

57.32
70

达标

夜间

47.26
55

项目边界南侧敏感点
0
65
1

昼间

58.29
70
达标

夜间

48.22
55
项目边界西侧敏感点
-51
0
1

昼间

58.12
70

达标

夜间

48.22
55

项目边界北侧敏感点
0
-55
1

昼间

56.26
60

达标

夜间

46.61
50

注：表中坐标以厂界中心（东经113.388412686，北纬,26.914745569）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源和传播途径上采取一定的噪声防治措施。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目已采取下列措施：

① 设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。

② 对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用声材料等。

③ 对风机、水泵等高噪声设备进行基础减震处理。

④ 社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人环评意识。

综上，卫生院边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值要求，敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准标准要求。

（3）噪声污染防治的可行性分析

本项目自身属于敏感区域，需保持较好的声环境质量水平，同时医疗设备均位于独立科室内，并配套隔声和吸声墙体建设，病房已采取隔声窗建设，人员活动均在整栋院楼内，经过对院内人员合理的管制和墙体隔声后。本项目噪声源在以最大噪声值运行的情况下，噪声传播至项目边界四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求，则对项目周边的声环境质量影响较小，对项目附近居民不会造成明显影响。

噪声检测结果

为了解项目医院运行过程中的噪声影响，本项目委托精威检测（湖南）有限公司于2024年7月1日-2日对医院周边环境进行噪声检测，其检测结果如下：
表4-10 噪声检测结果
检测

日期
时间段

编号

监测点位
检测结果        dB(A)
标准限值 

 dB(A)
07月01日

-07月02日

昼间

N1
厂界东侧1米处

57
60

N2
厂界南侧1米处

57
60
N3
厂界西侧1米处

52
60
N4
厂界北侧1米处

51
60
夜间

N1
厂界东侧1米处
47
50

N2
厂界南侧1米处
47
50

N3
厂界西侧1米处
49
50

N4
厂界北侧1米处
48
50

根据检测结果，医院厂界东、南、西、北面噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））要求。对区域声环境影响较小。

4.3.2 自行监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。
表4-11 噪声自行监测计划

项目

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

噪声

等效声级

厂界四周各布设1个点
1次/年
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准
4.4 固废

项目产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥、生活垃圾等。

（1）生活垃圾

本项目设床位20张，住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计（包括其家属产生的生活垃圾），医院年营运365天，则年产量为7.3t/a；医院劳动定员30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年工作365天，则年产量为5.5t/a；门诊量为15人次/d，生活垃圾按0.1kg/人·d计，则年产量为0.5t。医院生活垃圾产生总量为13t/a，均交由环卫部门清运。

（2）一般固废

①一般医疗废物
医院门诊医疗过程会产生一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，结合医院实际情况，一般医疗废物其产生量约1.5t/a，根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》，未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。

（3）危险废物

①医疗垃圾

医院科室日常产生的医疗废物主要包括：外科敷料、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、输液器、注射器、废弃的金属类锐器、废弃的玻璃类锐器、废弃人体组织等，据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》，属于医疗废物。根据《国家危险废物名录（2021年）》，该类固体废弃物属于危险废物，属“HW01医疗废物”。医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五大类。

感染性废物：主要包括被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等；检验废液；
损伤性废物：废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针等；废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片等；废弃的其他材质类锐器。

药物性废物：主要是废弃的一般性药物，废弃的疫苗及血液制品等。

化学性废物：主要是含汞血压计、含汞体温计、废弃的化学剂（不使用含重金属的药剂）等。

病理性废物：本项目不涉及手术，只设置简单的化验，不涉及病理性毒物。

本项目医疗废物包括感染性医疗废物（主要为使用后废弃一次性使用注射器、输液器等）、病理性废物（诊疗过程中产生的人体废弃物）、损伤性废物（针头、针灸针、盖破片、载玻片等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）和化学性废物（含汞血压计、含汞体温计等）。根据项目建设特点，项目各类医疗废物产生量和组成情况见下表4-12。

表4-12 项目医疗废物组成情况
医疗废物组成
医疗废物类型
感染性
病理性
损伤性
药物性
化学性
产生量（t/a）
0.13
0
0.02
0.06
0.003
合计（t/a）
0.213
医疗垃圾暂存于医疗废物间后委托有医疗废物处理处置资质的单位清运（医疗废物处置合同见附件）。

②污泥

本项目医疗废水采用“化粪池+调节池+A级生化池+O级生物池+二沉池+活性氧消毒”工艺处理，类比同类项目，该工艺产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥量较少，约0.1t/a，评价建议每年清理1次污泥。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置可知，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属“HW49其他废物772-006-49”类危险废物，应按危险废物进行处理和处置。医院需委托有资质单位进行清运处理，清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后，经生石灰消毒密闭封装外运。
表4-13 固废产生一览表

产生环节
名称

属性/代码
有毒有害物质名称
物理状态

环境危险特性
年产生量（t/a）
贮存方式

利用处置方式和去向

员工生活
生活垃圾
一般固废

/
固体

/
13
垃圾桶收集

当地环卫部门定期收集处理
医疗
一般医疗废物
一般固废

/
固体

/
1.5
收集桶暂存
专门回收公司回收
医疗废物
医疗废物
HW01医疗废物（841-001-01）
感染性废物
固体、液态等
毒性、感染性
0.13
医疗废物暂存间
收集后放置医疗废物暂存间，交有《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）清运、处理
HW01医疗废物（841-002-01）
损伤性废物
毒性
0.02
HW01医疗废物（841-004-01）
化学性废物
毒性
0.003
HW01医疗废物（841-005-01）
药物性废物
毒性
0.06

污水处理站
栅渣

HW49其他废物（772-006-49）
/
固体

毒性
0.1
化粪池

HW49其他废物（772-006-49）
/
毒性
污水处理站污泥

HW49其他废物（772-006-49）
/
毒性
2、医疗废物处置措施分析
医疗废物处理流程见下表：

表4-14医疗废物处理流程
分类
包含废弃物品
处理流程
感染性废物
被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等；检验废液
使用后置入黄色垃圾袋，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点；检验废液采用防渗漏的废液桶盛装，标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点。
损伤性废物
废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针等；废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片等；废弃的其他材质类锐器
不得与其他废物混放。置入标有“损伤性废物”专用利器盒内收集，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点
化学性废物
主要是含汞血压计、含汞体温计、废弃化学试剂等
参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。
药物性废物
主要是废弃的一般性药物，废弃的疫苗及血液制品
少量普通药物性废物可以混入感染性废物，但应在标签上注明。参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。
生活垃圾均交由环卫部门清运；治疗产生的输液瓶经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。医疗垃圾、污泥、化验废液（采用密封桶进行收集）、化验废弃手套、口罩和化验器皿分类收集后暂存于医疗废物间内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司清运处置。

同时医疗废物应按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中：“（二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于5年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理的要求严格执行。

生活垃圾应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好生活垃圾管理”的要求：“医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。”的要求严格执行。

输液瓶（袋）应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好输液瓶（袋）回收利用”的要求：“按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则，明确医疗机构处理以及企业回收和利用的工作流程、技术规范和要求，用好用足现有标准，必要时做好标准制修订工作。明确医疗机构、回收企业、利用企业的责任和有关部门的监管职责。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。”的要求严格执行。
4.4.1医疗废物管理要求

（1）一次性医疗器械 

严禁重复使用和回流市场。院方与回收人员共同清点使用过的可回收医疗垃圾并记录，回收数目与领取数目基本相符；登记资料至少保存5年。

（2）医疗废物 

医疗废物包装容器及警示标志严格按照 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求执行。治疗区设置医疗废物收集桶，采用黄色塑料袋盛装，并符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）要求的医疗废物暂存间，医疗废物交有资质单位处置，送株洲医疗废物处置中心进行处置。

（3）医疗废物包装容器及警示标志

根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），相关要求如下：①包装袋：正常使用情况下，不出现渗漏、破裂和穿孔。包装袋颜色为淡黄色，明显处印有警示标志和警告语。②警示标志和警告语：警示标志的形式为直角菱形，警告语与警示标志组合使用
（4）相关要求 

禁止将医疗废物买卖、转让给其他单位处置；禁止随意倾倒、堆放医疗废物或医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。

转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。

4.4.2危险废物管理及医疗废物暂存间要求及措施 

危险废物管理及医疗废物暂存间相关要求及措施如下：

①采用转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。

②建立检查维护制度和档案制度，建立入库出库废物台账，长期保存，供随时查阅。

③选址及设计符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，项目医疗废物暂存间位于综合楼一楼，设有独立房间，可满足其相应要求。

④按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求规范设置环境保护图形标志和警示标志，定期检查及维护。

⑤满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求。设防盗门并上锁，设专人进行管理。室内设置安全照明设施和观察窗口。

⑥地面及裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。危废暂存间设门栏，地面设地沟及收集设施。门栏、裙脚所围建的容积及收集设施容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。

⑦在常温常压下易燃、易爆及排除有毒气体的危险废物必须就经预处理，使之稳定后贮存；否则，按易爆、易燃危险品贮存。

⑧必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。禁止一般工业固废和生活垃圾混入。

⑨库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑩采用桶装（贮存量不超过300kg），桶顶与液面间保留100mm以上的空间，包装桶必须完好无损，包装桶上必须粘贴危险废物标签及警示标志，包装桶下方设置储漏盘，包装桶和储漏盘材质需与危险废物相容，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
4.5外环境对项目的影响

根据现场勘察，项目周边无工业企业，外环境对本项目的影响主要为道路汽车尾气以及噪声。
（1）交通道路汽车尾气对项目的影响
外环境对项目的影响主要来自道路交通噪声，项目西侧临近镇上马路。车辆尾气会对项目临街面建筑物带来一定的影响。通过加强临近街道边绿化带的建设，种植叶茂枝密，树冠低垂、粗壮、生长迅速、抗污力强的树木，可以减轻汽车尾气对项目的影响。
（2）交通噪声对项目的影响分析

项目西侧临近县道。道路车辆噪声对项目运营具有一定的影响。根据噪声监测结果，项目周边敏感点噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，道路产生的交通噪声对项目的影响不大。交通噪声经道路两侧建筑物阻隔衰减后，再经过距离衰减后，县道产生的交通噪声能得到有效衰减，对项目的影响较小。

为减缓外环境噪声对项目住院病人的影响，本次环评提出以下建议：

（1）对临路的窗户采取真空双层玻璃，根据调查可知一般情况下，墙体、真空双层玻璃和门的隔声量分别约为：40dB（A）、30dB（A）和25dB（A），通过房屋墙体、真空双层窗和门的隔声阻挡作用后，外环境噪声带来的影响可以降到最低。

（2）利用室内摆放的绿色植物来降低噪声，同时可以在临街的窗台、阳台摆放枝叶较多的绿色植物。

（3）对室内布艺装饰和软性装饰，如窗帘的厚度，越厚的窗帘、吸音效果越好。

采取上述措施后，确保外环境交通噪声对项目影响较小。

4.6地下水及土壤

（1）污染源和污染途径
1）污染源

根据项目分析，项目地下水、土壤污染源主要为住院楼、门诊楼、化粪池、医疗废物暂存间、污水处理设施等。

2）污染途径

本项目用地范围内地面均硬化处理，住院楼、门诊楼、化粪池、医疗废物暂存间、污水处理设施均做好防渗透，因此项目无地下水、土壤污染途径。

（2）防治措施

本项目重点防渗区包括医疗废物暂存间；一般防渗区包括住院楼、门诊楼、化粪池等；其他区域为简单防渗区。

1）简单防渗区：

该区域主要包括除一般防渗区及重点防渗区以外的区域。

2）一般防渗区：

住院楼、门诊楼进行防渗处理，防渗性能达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。

3）重点防渗区：

医疗废物暂存间、化粪池基础设置防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括：

①贮存场基础设置防渗地坪。

②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题。危险废物堆要防风、防雨、防晒等。

④设施内有安全照明设施和观察窗口。

综上所述，项目地下水污染防治措施可满足GB16889、GB18597等相关标准防渗效果要求，因此在正常状况下，项目不存在土壤、地下水污染途径，厂区内采取分区防渗控制措施，不会对周边土壤、地下水环境造成影响。

4.7 生态

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目不涉及地表扰动，也不会破坏地表植被，本项目建设对生态环境造成影响较小不涉及新增用地，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。

4.8 电磁辐射

本次环评不对辐射影响进行评价。

4.9 环境风险

根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为危险废物、75%酒精等，暂存量很少；环境风险物质最大存在数量与临界量比值Q＜1，不构成重大危险源；项目风险物质与临界量的比值见表4-15，危险位置、风险源分布、可能影响途径见表4-16。
表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表

物质名称
暂存位置
临界量（t）
实际贮存量（t）
Q值
危险废物
危废暂存间
50
0.313
0.00626
75%酒精
库房
500
0.001
0.000002
表4-16 生产过程风险源识别

危险物质
风险源分布情况
可能影响的途径
医疗污水

污水处理站

污水超标排放，排入地表水
医疗废物

医疗废物暂存间

生产过程中设备破损以及危废暂存间可能会发生容器破裂泄漏，可能污染土壤、水体
火灾

次生事故

项目区

发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生污，可能污染周围土壤、水体
4.7.1环境风险防范措施

（1）医用化学品事故性泄漏防范及应急措施

医用化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理；危险化学品必须分类储存在专用的储存室内，并设置警示标识，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。

（2）污水风险防范措施

①不断加强医疗污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

②医疗污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

③针对医疗废水事故排放所产生的风险，加强污水调节池（3m3，大于每日废水处理量的30%（项目最大排水量约8.7m3/d）的检查和维护管理，调节池正常运行时需保证有一定的污水调节空间，以起到事故应急时储水的作用。并备用二氧化氯消毒设备，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的外排废水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。
④对污水处理站风险事故排放的废水进行杀菌，避免医疗废水未经处理直接排入地表水。

⑤制定突发环境事故应急措施，为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。

（3）医疗废物风险防范措施

鉴于医疗废物的危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

1）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

2）严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。项目医疗废物暂存间设在院区综合楼一楼，与院区内停车场及道路相通，方便车辆运输；项目必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间消毒，对环境影响可接受。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；有温控设施，减少臭气的产生。

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑥对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

a.保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

b.保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

c.贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

d.贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
（6）环境风险分析结论
经过以上分析可知，本项目运营期的环境风险主要来源于医疗废物收集、贮存、运送过程中存在的风险，污水处理设施事故状态下的排污风险。从防范环境风险的角度考虑，本项目应制定突发环境事件应急预案以及环境风险与安全隐患排查制度。建设单位通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，从环境风险角度分析，项目环境风险可得到有效控制。
表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

茶陵县界首卫生院建设项目
建设地点

株洲市茶陵县界首镇
地理坐标

东经113.404739，北纬26.604532
主要危险物质及分布

医疗废物暂存间、污水处理站、酒精库房
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

污水超标排放，排入地表水；生产过程中设备破损以及危废暂存间可能会发生容器破裂泄漏，可能污染土壤、水体；发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生污，可能污染周围土壤、水体
风险防范措施要求

①医用化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理等；

②针对医疗废水事故排放所产生的风险，加强污水调节池（3m3，大于每日废水处理量的30%（项目最大排水量约8.76m3/d）的检查和维护管理，调节池正常运行时需保证有一定的污水调节空间，以起到事故应急时储水的作用。并备用二氧化氯消毒设备，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的外排废水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。
③对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

④严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识；

加强电源管理，定期检修，发现电源火灾隐患应及时报告，进行维修，下班时切断电源。
4.10 环境保护投资

表4-18 环境保护投资估算表

阶段

类别

环境保护措施/设施

数量

投资（万元）

营运期

废水

生活废水

隔油池、化粪池

1座
2
综合废水
废水分网收集管网，污水处理站（处理能力30m3/d）

1座

30
废气

污水处理站废气
定期喷洒除臭剂
/
0.5
食堂油烟

油烟净化器

1套

0.5
固废

生活垃圾

垃圾箱

/
1
输液瓶

一般固废暂存间（6m2）

1间
1
危险固废

危废暂存间（30m2）
1间
1
噪声

减振基础、厂房隔声
/

1
绿化

植草植树、绿化带

/

1
合计

38
由上表可知，项目环保投资为38万元，占总投资的9.57%（总投资397万元）。

4.11、排污许可

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中“四十九、卫生84 107医院841，专业公共卫生服务”和“五十一、通用工序”，本项目不需要纳入排污许可管理。

4.12 与项目有关的原有环境问题

本项目始建于上个世纪，已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）等文件，针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改建议见表4-23。
表4-19 项目存在问题及整改建议
项目

存在的环境问题

整改措施

环评手续
未办理环保审批手续，已投入运营

进行补办手续。
固废
污水处理设施污泥未按要求处置
及时对污水处理设施污泥进行清掏处理，不在医废间暂存，由专业公司定期清掏拖运处置。



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站废气
	硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷、氯气
	位于场区东南侧，设置为地埋式污水处理设施，对污水处理装置加盖密封
	《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3

	
	食堂废气
	油烟
	经油烟净化器处理后，经高于屋顶的排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	医疗废物暂存间、院内消毒废气
	臭气
	分类收集、通风
	-

	
	化验室废气
	气溶胶
	采用消毒等工艺进行消毒处理
	--

	地表水环境
	医疗废水、生活污水DW001
	pH、COD、NH3-N、粪大肠菌群、SS、五日生化需氧量、动植物油
	设置30m3/d地埋式污水处理设施，采用“格栅+调节池+AO生物池+二沉池+活性氧消毒”处理工艺。
食堂废水经隔油池处理和生活污水、医疗废水一起经化粪池处理后进入污水处理设施处理达标后排入界首镇污水处理厂深度处理，最终排入谭里江。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

	声环境
	设备运行
	等效连续A声级
	绿化吸音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	一般工业固废暂存于一般工业固废暂存区，占地面积6m2，无污染输液瓶交相关单位回收利用；设有医疗废物暂存间，位于综合楼一楼，占地面积30m2，医疗废物、污泥、栅渣交由株洲市医疗废物处置中心进行处理；生活垃圾设置垃圾暂存点，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	①按照固体废物属性（一般工业固体废物、医疗废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在院区内设置一般固废及危废暂存场所；

②院区内地面已铺设水泥进行硬化和瓷砖防渗处理；

③加强药物化学品和医疗废物、一般固废管理，确保贮存和使用过程中无渗漏

	生态保护

措施
	/

	环境风险

防范措施
	①医用化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理等；

②针对医疗废水事故排放所产生的风险，加强污水调节池（3m3，大于每日废水处理量的30%（项目最大排水量约8.76m3/d）的检查和维护管理，调节池正常运行时需保证有一定的污水调节空间，以起到事故应急时储水的作用。并备用二氧化氯消毒设备（一备一用），配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的外排废水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

③对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

④严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

⑤制定环境事件应急预案：制定应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练和应急预案更新。

	其他环境

管理要求
	①排污许可：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中“四十九、卫生84 107医院841，专业公共卫生服务”和“五十一、通用工序“，本项目不需要纳入排污许可管理。
②竣工环保验收：建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构依照国家有关法律法规、收技术规范和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，进行竣工环保验收。


六、结论
	茶陵县界首卫生院建设项目平面布置合理、选址可行、符合国家产业政策，具有一定社会效益、经济效益。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。企业只要严格落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，同时加强运行中的管理，从环保角度而言，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
t/a
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
t/a
	变化量

⑦
t/a

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3200
	/
	3200
	+3200

	
	COD
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.026
	/
	0.026
	+0.026

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	13
	/
	13
	+13

	
	一般医疗废物
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	危险废物
	医疗垃圾
	/
	/
	/
	0.213
	/
	0.213
	+0.213

	
	污水处理设施污泥
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥
自来水





医务人员用水





门诊就医人员用水





住院病人用水





化验室用水





洗衣用水





损耗42





210





2190





492





11





440





损耗438





损耗98





损耗3





损耗88





污水处理设施





3200





排入界首镇污水处理厂深度处理，最终进入谭里江





4000





隔油池





活性氧消毒/二氧化氯发生器（备用）





粉剂





化粪池





食堂用水





损耗131





657











食堂废水





隔油池





生活污水、医疗废水





化粪池





格栅井





调节池





A级生物池





O级生物池





二沉池





消毒池





回流





排泥





污泥消化池





上清液回流





剩余污泥经消毒处理后交由有资质的单位进行处理





二氧化氯发生器（备用）





清水池





二氧化氯粉剂





废水经消毒后排入界首镇污水处理厂，最终进入谭里江





活性氧消毒





一体化处理设备









_1234567890.vsd
�

挂号


初步诊断


检查及处置


取药


离院


检查及处置等其他治疗


病情评估，符合出院条件


出院


医疗废物及医疗废水


住院



