# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：醴陵百奥迈斯生物科技有限公司锅炉改建项目

建设单位：     醴陵百奥迈斯生物科技有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目工程分析	7

3、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

4、主要环境影响和保护措施	25

5、环境保护措施监督检查清单	40

6、结论	42

建设项目污染物排放量汇总表	43

附件

附件1：营业执照

附件2：环评委托书

附件3：审批征求意见书

附件4：建设用地规划许可证

附件5：原环评批复

附件6：TSP监测报告

附件7：生物质颗粒监测报告

附件8：应急预案备案表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目敏感目标分布图

附图3：平面布置示意图

附图4：地表水监测点位图

附图5：TSP监测点位图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 醴陵百奥迈斯生物科技有限公司锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邵奇 | 联系方式 | 18157257939 |
| 建设地点 | 醴陵市泗汾镇石虎村万家山组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 28 分 19.13 秒， 27 度 32 分 28.89 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 0（在现有厂区内） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 项目属于锅炉改造建设，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励了及淘汰类项目，属于“允许类”。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此符合国家现行的产业政策的要求。 本项目不新增用地，仅在原有锅炉房对锅炉进行改造，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，项目建设符合用地规划，符合国家土地政策、用地政策。 - 2、三线一单符合性分析 根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（株环发[2024]22号），本项目位于醴陵市泗汾镇石虎村万家山组，泗汾镇属于一般管控单元，编码：ZH43028130002。项目与醴陵市泗汾镇一般管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-1 与醴陵市泗汾镇一般管控单元管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）明月镇藕塘水库饮用水水源保护区、嘉树镇铁河饮用水水源保护区、沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区、泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区、泗汾镇（泗汾自来水厂）铁河饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 （1.2）上述饮用水水源保护区，嘉树镇、明月镇、沈潭镇、泗汾镇、孙家湾镇人民政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区，禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 （1.3）渌水、铁水龙龟山水库、寺冲水库、藕塘水库属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。 （1.4）孙家湾镇：限制新建气型污染物排放量大的工业项目。; 本项目位于醴陵市泗汾镇石虎村万家山组，所在地不涉及饮用水源保护区等相关保护地区；不属于畜禽养殖和水产养殖项目；不属于涉及大气污染物排放的工业项目。 符合. 污染物排放管控; （2.1）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.2）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，新、改、扩建畜禽养殖企业均需配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用。; 本项目不涉及建筑垃圾综合利用，不属于畜禽养殖项目。 符合. 环境风 险防控; （3.1）按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目严格执行。 符合. 资源开 发效率 要求; （4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市2020到2025 年用水总量为5.24（亿立方米），醴陵市到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降22.1%，万元工业增长值用水量比2020年下降12.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.5830。 （4.3）土地资源 嘉树镇：到2035年耕地保护目标为 18091.68 亩，永久基本农田保护面积为 17422.90 亩，城镇开发边界规模为54.90公顷，村庄建设用地为 630.91 公顷。 明月镇：到 2035 年耕地保护目标为 47228.98 亩，永久基本农田保护面积为45370.03 亩，城镇开发边界规模为103.90 公顷，村庄建设用地为1644.53公顷。 沈潭镇：到2035年耕地保护目标为 26989.70 亩，永久基本农田保护面积为25853.54 亩，城镇开发边界规模为23.83公顷，村庄建设用地为 732.23 公顷。 泗汾镇：到2035年耕地保护目标为 33854.28 亩，永久基本农田保护面积为32239.88亩，城镇开发边界规模为186.31公顷，村庄建设用地为 900.76公顷。 孙家湾镇：到2035年耕地保护目标为22738.96亩，永久基本农田保护面积为21900.28 亩，城镇开发边界规模为150.21公顷，村庄建设用地为727.27公顷。; 本项目消耗的能源主要为生物质颗粒，不使用燃煤等高污染燃料；本项目用水主要为锅炉用水，消耗量较小；本项目用地不涉及基本农田保护。 符合. 从上表可知，本项目符合醴陵市泗汾镇一般管控单元管控要求。项目与株洲市“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 三线一单符合性分析 通知文号; 类别; 项目“三线一单”档符合性分析; 符合性. 株环发[2024]22号株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知; 生态保护红线; 项目选址位于醴陵市泗汾镇石虎村万家山组，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内，满足生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求；评价区域内环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；厂界四周边界昼间的声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目对产生的废气、噪声均采取相应的治理措施后达标排放，废水不外排，固废做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目用水为自来水，用电来自当地电网，项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划及环保规划等要求; 符合. 综上所述，项目建设基本符合株洲市“三线一单”的相关要求。 - 3、选址合理性分析 项目对现有的燃气锅炉进行更换，利用现有锅炉房，不新增占地及其他建设内容，仅进行设备更换，不需重新选址。 - 4、与《湖南省长江经济发展带负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 ### 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室文件；第九条，禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田地等投资建设项目；第十五条，禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江。 ### 沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平目的改建除外。第十六条，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。第十七条，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。第十八条，禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落实产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目与湘江、湘江一级支流渌江相距甚远，位于二级支流铁水西面约1.5km处，不属于污染严重的化工行业及精细化工行业。本项目不与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相违背。 5、项目与“湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的 通知”相符性分析 表1-3 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 设计主要产品及工序. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合 成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙 烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二 甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯 基甲烷二异氰酸酯、1，4-丁二醇. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、 煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制 合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、 汽油、柴油和航空燃料及其他煤制 液体燃料. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、 其他原料生产焦炭、机焦、型焦、 土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺 生产焦炭、矿物油焦. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、 炼钢（3120）、 铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔 融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰（不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。）. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结 砖瓦（不包括资源综合利用项目）. 水泥熟料、平板玻璃. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、 硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 （不包括再生有色资源冶炼项目。）. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 本项目属于热力生产和供应项目，对照表 1-3《湖南省“两高”项目管理目录》，不在管理目录内，本项目不属于“两高”项目。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 醴陵百奥迈斯生物科技有限公司在醴陵市泗汾镇石虎村万家山组建设醴陵市病死畜禽无害化处理项目，采用破碎、化制、压榨等工序无害化处理病死畜禽，日设计处理能力为10t病死畜禽，年处理病死畜禽3000t。于2017年7月委托湖南润美环保科技有限公司对醴陵市病死畜禽无害化处理项目进行了环境影响评价工作，2017年11月2日取得取得醴陵市生态环境局（原醴陵市环境保护局）批复，文号“醴环评[2017]15号”；2018年8月完成项目自主竣工环保验收工作。 项目现有工程设置了一台3t/h的燃气锅炉生产蒸汽，采用罐装液化石油气为燃料。由于燃料消耗量较大，当地燃气站供应规模有限，且距离较远，不能满足项目正常生产过程中的燃料需求，如燃料供应不稳定、不及时，将造成运至厂区的病死猪不能及时处置，储存过程中会散发恶臭气体，对区域大气环境造成不良影响，同时液化石油气作为高压易燃易爆气体，其储存和使用伴随着极高的安全隐患，如泄漏爆炸、火灾等，对人员和财产构成直接威胁。为确保项目正常运行，收集的病死猪得到及时处置，减少恶臭气体排放，醴陵百奥迈斯生物科技有限公司拟将现有的燃气锅炉更换为3t/h的生物质锅炉。 - 2、项目改造情况 - 2.1建设内容及规模 醴陵百奥迈斯生物科技有限公司在醴陵市泗汾镇石虎村万家山组建设醴陵百奥迈斯生物科技有限公司锅炉改建项目，本次改建内容为：利用现有锅炉房，将现有的3t/h的燃气锅炉更换为3t/h生物质蒸汽锅炉，无需新增占地及建筑物，生产规模不发生变化。 项目改建内容详见下表2-1。 表2-1 项目主要改建内容一览表 项目; 改建前（现有工程）; 改建原因; 改建后. 生产设备; 1台3t/h燃气锅炉; 液化石油气供应不稳定，不能满足本项目正常生产过程中的燃料需求且存在安全隐患; 1台3t/h生物质蒸汽锅炉. 环保工程; 经8m排气筒排放（DA002）; 配套设置旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒排放（DA002）. 原辅材料; 罐装液化气（6.384万 Nm3）; 生物质颗粒（608.18t/a）. 建设内容; 燃气锅炉房; 生物质蒸汽锅炉房. 根据建设方提供的资料，锅炉相关参数如下： 表2-2 3T生物质蒸汽锅炉参数 序号; 名称; 参数. 1; 额定蒸发量; 3t/h. 2; 额定工作压力 MPa; 1.25MPa. 3; 额定蒸汽温度（出口）℃; 194℃. 4; 锅炉给水温度; 20℃. 5; 设计燃料; 生物质颗粒. 6; 设计燃料热值; Qnet=16.72 MJ/kg（项目使用的生物质燃料低位发热值为16.87MJ/kg）. 7; 燃料消耗量 kg/h; 338kg/h. 8; 设计热效率%; 82.37%. 9; 燃烧方式; 层燃. 10; 排烟温度℃; 166℃. 11; 辐射面积（㎡）; 9.6m2. 12; 对流面积（㎡）; 48.4m2. 13; 节能器受热面积; 22.8m2. 14; 炉排有效面积; 3.7m3. - 2.2 产品方案 项目产品为热蒸汽，3T生物质蒸汽锅炉年运行时间为1800h，年产蒸汽量约为5400t。 - 2.3 原辅材料消耗 表2-3 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 改造前年消耗量; 改造后年消耗量; 变化量; 最大暂存量; 物理形态; 备注. 1; 生物质颗粒; 0t; 608.18t; +608.18t; 15t; 固态; 生物质锅炉用. 2; 液化石油气; 6.384万 Nm3; 0万 Nm3; -6.384万 Nm3; /; /; /. 3; 氢氧化钠; 0.72t; 0.72t; 0t; 0.5t; 固态; 废气处理设施. 4; 柠檬酸; 0.5t; 0.5t; 0t; 0.2t; 固态; 废气处理设施. 5; 锅炉用水; 660t; 1549.3t; +889.3t; /; 液态; 依托现有井水. - 2.4 给排水 （1）给水 项目锅炉用水由厂区地下水提供，经软水制备设备制备软水后给锅炉使用，年产水蒸汽量为5400t，对高温化制机进行间接加热后通过冷凝器冷凝回收部分水汽，约占蒸汽量的80%，其余20%进入废气处理设施；锅炉运行过程中每班需要排水一次，主要为了排出底部少部分废水，每次排放量约为0.015t（4.5t/a，按300天计算），则每年消耗软水量为1084.5t，软水制备损耗率按30%计算，则消耗新鲜水量1549.3t/a。 （2）排水 锅炉软水制备浓水及锅炉排水依托厂区污水处理站处理后，用于周边农田林地灌溉，不外排。 新鲜水 软水制备 生物质锅炉 间接加热 冷凝回用 20%水蒸汽进入废气处理设施1080 1549.3 1084.5 清净下水469.3 80%水蒸汽4320 水蒸汽5400 水蒸汽5400 定期排水4.5 浓水464.8 进入废水处理站469.3 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a 2.5 劳动定员及工作制度 本项目仅为锅炉改建，不新增劳动定员，企业现有劳动定员为14人，其中厂区生产运行管理人员10人，收运系统人员4人；工人均为附近居民，只在厂区食堂吃中餐，均不在厂区住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 3、工艺流程及产污环节 - 3.1施工期工艺流程及产污环节 项目仅进行锅炉更换，由锅炉厂家工作人员进行安装。 包装废物、生活垃圾、生活污水、噪声 设备安装 投入使用 现有锅炉设施拆除 固废 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 3.2 改造后工艺流程及产污环节 - 3.2.1 锅炉改造后运营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期为生物质蒸汽锅炉运行，主要污染物包括生物质燃烧烟气、软水制备废水及风机设备噪声。 蒸汽生物质锅炉 软水制备 自来水 生物质颗粒 清净下水 软水 蒸汽 锅炉废气、噪声 清净下水 厂区废水处理站 - 图2-3 锅炉运行工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 4、现有工程概况 - 4.1、历史革沿 （1）醴陵百奥迈斯生物科技有限公司于2017年7月委托湖南润美环保科技有限公司对醴陵市病死畜禽无害化处理项目进行了环境影响评价工作； （2）2017年11月2日取得醴陵市生态环境局（原醴陵市环境保护局）批复，文号“醴环评[2017]15号”； （3）2017年9月底开始施工建设，2018年3月底竣工，9月进入调试运行阶段； （4）2018年8月，建设单位完成自主竣工环境保护验收； （5）2020年6月10日取得排污许可登记，许可证编号：91430281MA4LP11D5T001W； （6）2024年3月，建设单位委托第三方编制《醴陵百奥迈斯生物科技有限公司突发环境事件应急预案（2024年修编）》，已于2024年8月26日备案完成，备案编号：430281-2024-061-L。 - 4.2、现有工程建设内容及规模 根据项目验收报告结合现场调查情况，现有工程组成见表2-4。 表2-4 现有工程组成及主要工程内容一览表 建设内容; 现有工程建设内容. 主体工程; 无害化处理车间 （1#车间）; 建筑面积1633.82m2（1F，局部2F），包含集地料仓、冷库、化制机、风冷机、榨油机、粉碎机等设备. 室外设备区; 建筑面积445.7m2，主要包括废水处理装置区、废气处理装置区、污泥处置区、化学品暂存区. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积58.9m2，采用1台3t燃气锅炉（液化石油气）、1台全自动软化水水处理设备，1F. 研发车间; 建筑面积357.2m2，作为生产研发使用，2F. 其他配套用房; 建筑面积102.48m2，包含传达室、配电房、消防泵房等，均为1F. 公用工程; 供水; 厂区内井水供应. 供电; 泗汾镇石虎村电网供电，设有变压器. 供气; 项目区域无管道燃气，采用工业用液化石油气钢瓶并联供气；由供气方定时运送，最大暂存量1t. 化制供热; 采用1台3t的燃气锅炉（液化石油气）进行供热. 制冷; 配套建设有冷库，制冷剂采用R404A. 消防; 配套建设消防水池（486m3），并配套灭火器及消 防栓及45m3消防废水池. 停车; 设有6个露天停车车位及50个非机动车停车位. 环保工程; 生活污水处理; 经化粪池处理后进入厂区生产废水处理站进行处理. 生产废水处理; 新建厂区废水处理站，采用隔油池+厌氧池+AO池+MBR池处理工艺，处理后作林地、农田浇灌用水；配套建设有事故调节池（30m3），废水处理站的规模设计为15m3/d，消毒采用二氧化氯发生器进行消毒，设有污泥压滤机. 破碎、高温化制、烘干废气; 采用冷凝+酸碱洗涤+FH-UV高效净化系统处理后经15m排气简（DA001）排放，冷凝废水进入废水处理站进行处理. 车间换气系统废恶臭处理; 干法化制区采用密闭负压生产，其换气的废气依托破碎、高温化制、烘干废气处理系统，接入冷凝+酸碱洗涤+FH-UV高效净化系统处理后经15m排气简（DA001）排放. 回转冷却肉骨粉; 采用布袋除尘+15m排气筒（DA001），依托破碎、高温化制、烘干废气的排气筒. 燃气锅炉废气; 经8m排气筒排放（DA002）. 油烟废气; 经油烟净化器处理后再经排气筒排放. 噪声处理; 采取隔声罩、减振垫、选用低噪声设备. 生活垃圾、污泥处理等; 设置垃圾收集桶及污泥暂存区（污泥经板框压滤 机压滤处理），直接暂存在污泥处理区，交由泗汾镇环卫部门统一处理，设置一般固废暂存区，暂存区面积约10m2. 油脂、肉骨粉尘; 油脂设有油脂储罐，作为产品，综合利用外卖；肉骨粉作为产品外卖. 废离子交换树脂; 由更换单位回收处理. 表2-5 主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 9181; 合约13.77亩. 2; 总建筑面积; m2; 2628.15; /. 其中; 无害化处理车间（1#车间）; m2; 1663.82; 1F，局部2F，实际建筑面积 974.78m2，框架结构. 室外设备区; m2; 445.7; 1F，砖混结构. 锅炉房; m2; 58.9; 1F，砖混结构. 研发车间; m2; 357.24; 2F，砖混结构. 其他配套用房; m2; 102.48; 1F，砖混结构. 4; 项目总投资; 万元; 2760; /. 5; 处理规模; t/a; 3000; 病死畜禽动物. 6; 产品方案; t; 1049.2; /. 其中; 油脂; t; 237; /. 有机肥原料; t; 812.2; /. 7; 废水处理站规模; m3/d; 15; /. 4.3、主要生产设备 表2-6 工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 材质; 动力（KW）/型号; 单位; 数量; 备注. 一; 主要生产设备. 1; 螺旋推进器; 碳钢; 12.5; 套; 1; 物料输送. 2; 破碎机; 碳钢; 57; 台; 1; 用于破碎病死动物尸体. 3; 物料输送系统; 碳钢; 7.5; 台; 2; 将破碎后的物料输入化制机. 4; 消毒系统; --; 1.5; 套; 1; 用于前处理消毒. 5; 泵+不锈钢管; --; --; 套; 1; 污水抽入化制机消毒处理. 6; 化制机; 碳钢; 52.5，5吨/次·4h; 台; 2; 高温高压化制处理，达到欧 美log6标准. 7; 接料仓输送机; 碳钢; 3.2; 台; 1; 输送残渣. 8; 自动控制系统; --; --; 套; 1; 自动控制压力温度. 9; 冷凝器; 不锈钢内胆; --; 台; 1; 化制产生的废蒸汽冷凝. 10; 空压机; --; 11，0.8MPa; 台; 1; 用途，控制各阀门等. 11; 储气罐; --; 0.8MPa; 台; 1; 压缩空气配套. 12; 蒸汽分气缸及管路; --; --; 台; 1; 蒸汽分配及输送. 13; 油脂分离系统; 碳钢; 30; 套; 1; 油渣分离. 14; 输油泵; 铸铁; 2.8; 台; 2; 把油导入储油罐. 15; 料仓; 碳钢; --; 台; 1; 残渣物料储存. 16; 储油罐; 碳钢; --; 个; 3; 12m3. 17; 冷却塔; --; --; 台; 1; 冷凝器冷却水降温. 18; 真空泵; --; --; 套; 1; 化制机负压烘干. 19; 中控系统; --; --; 套; 1; PLC采用西门子. 20; 监控系统; --; --; 套; 1; --. 21; 315KVA变配电设施; --; --; 套; 1; 供电. 22; 燃气锅炉; --; 3t/h; 台; 1; 提供蒸汽加热. 23; 全自动软化水水处理设备; --; --; 台; 1; 软水制备. 24; 专用运输车辆; --; --; 台; 1; 病死畜禽专用，带冷藏. 二; 环保设备. 1; 喷淋降解; PP聚丙烯; 5.5; 套; 1; 用途：降解有机气体臭味. 2; 废气收集密封系统; PP聚丙烯; --; 套; 1; PP聚丙烯管道、集气罩 收集车间内的废气，使车间 内的气压达到微负压. 3; 风机; --; 15; 台; 4; 废气处理系统. 4; 废气处理系统; --; --; 套; 3; 化学洗涤、袋式过滤、二级酸碱喷淋+UV光解+活性炭吸附等. 5; 车辆消毒通道; --; 2.2; 套; 1; 用于车辆的消毒. 6; 人员消毒通道; --; 2.2; 套; 1; 用于人员的消毒. 7; 废水处理系统; --; 25; 套; 1; --. 8; 二氧化氯发生器; --; 0.5; 套; 1; 废水等消毒. 4.4、原辅材料消耗情况 表2-7 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 用途; 备注. 1; 病死畜禽; 3000t; /; 收购. 2; R404A制冷剂; 0.01t; 用于冻库制冷; 外购. 3; 氢氧化钠; 0.72t（最大暂存量为 0.5t）; 用于废气、废水除臭碱洗; 外购. 5; 氯酸钠; 0.3t（最大暂存量为0.12t）; 用于制二氧化氯消毒的原料; 外购. 6; 盐酸（30%）; 0.5t（最大暂存量为0.12t）; 用于废水、废气除臭酸洗及制二氧化氯消毒的原料; 外购. 7; PAC; 0.2t; 用于废水处理; 外购. 8; PAM; 0.05t; 用于废水处理; 外购. 9; 罐装液化气; 6.384万Nm3（最大暂存量约1t，20瓶）; 用于燃气锅炉燃料; 外购. 10; 消毒药剂; 若干; 用于车辆等消毒; 外购. 11; 离子交换树脂; 0.2t; 软水制备; 外购. 12; 水; 5552m3; 用于厂区生活、生产用; 自挖井. 13; 电; 5万kW∙h; 用于厂区生产、生活能用; 厂区变压器. 4.5、劳动定员及工作制度 （1）工作制度：本项目建成后，实行1班制，每班工作时间为8h，年生产时间为300d；其中高温高压化制炉每天处理10t病死畜禽，分两批处理，每批工作时间为4h，锅炉运行时间为1800h； （2）劳动定员：根据生产规模和工艺要求，该厂劳动定员14人，其中厂区生产运行管理人员10人，收运系统人员4人；工人均为附近居民，只在厂区食堂吃中餐，均不在厂区住宿。 4.6、给排水工程 （1）给水工程 本项目用水包括生产用水和生活用水。生产用水主要包括废气治理用水、车间消毒冲洗用水、锅炉用水、生产设备循环冷却用水、设备（含不锈钢箱）消毒冲洗水、车辆消毒清洗用水及绿化用水等。本项目生活用水水源为厂区井水，厂区建设的水井位于厂区北侧。 （2）排水工程 本项目采用雨污分流排放体制，雨水经厂区雨水沟就近排入北侧的山塘，最后经农灌渠流入铁河。生活污水经化粪池处理后，排入废水处理站进行处理；生产废水经厂区废水处理站处理达标后，收集作农田、林地灌溉用水。 4.7、工艺流程及产污环节 （Gn-有组织废气污染物、WGn-无组织废气污染物、Wn-废水污染物） 图2-4 现有工程生产工艺流程及产污节点图 - 4.8、现有工程主要环保设施 本项目主要环境保护措施见表2-8。 表2-8 主要环境保护措施 项目类别; 环境保护措施. 生活污水处理; 经化粪池处理后进入厂区生产废水处理站进行处理. 生产废水处理; 新建厂区废水处理站，采用隔油池+厌氧池+AO池+MBR池处理工艺，处理后作林地浇灌用水；配套建设有事故调节池，废水处理站的规模设计为15m3/d，消毒采用二氧化氯发生器进行消毒. 破碎、高温化制、烘干废气; 采用冷凝+酸碱洗涤+FH-UV高效净化系统处理后经15m排气简（DA001）排放，冷凝废水进入废水处理站进行处理. 车间换气系统废恶臭处理; 依托破碎、高温化制、烘干废气处理系统，接入冷凝+酸碱洗涤+FH-UV高效净化系统处理后经15m排气简（DA001）排放. 回转冷却肉骨粉; 采用布袋除尘+15m排气筒（DA001），依托破碎、高温化制、烘干废气的排气筒. 燃气锅炉废气; 经8m排气筒排放（DA002）. 油烟废气; 经油烟净化器处理后再经排气筒排放. 噪声处理; 采取隔声罩、减振垫、选用低噪声设备. 生活垃圾、污泥处理; 设置垃圾收集桶及污泥暂存区（污泥经板框压滤机压滤处理），交由泗汾镇环卫部门统一处理. 废编织袋、桶; 废氢氧化钠编织袋交由原供货单位生产厂家继续作包装使用，其他编织袋同生活垃圾一同处理，盐酸桶、氯酸钠桶交由供货单位继续作产品包装使用. 油脂、肉骨粉尘; 油脂设有油脂储罐，作为产品，综合利用外卖；肉骨粉作为产品外卖. 废离子交换树脂; 由更换单位回收处理. - 4.9 现有工程日常监测情况 - 1、废气 本次环评收集了企业2024年3月对现有工程的有组织废气排气筒及厂界无组织废气日常检测数据，检测数据结果见表2-9、2-10。 表2-9 项目有组织废气检测结果 表2-10 项目无组织废气检测结果 - 2、地下水 - 现有工程无外排废水，故收集了厂区范围内地下水监测井检测数据，检测结果如下： 表2-11 项目厂区内地下水检测结果表 - 3、噪声 - 现有工程厂界噪声检测结果如下： 表2-12 项目厂界噪声检测结果表 综上所述，现有工程废气、噪声满足相关标准要求，厂区内地下水满足环境质量要求。 - 4.10 存在的环境问题及整改建议 根据现场调查，发现厂区内现有环境问题如下。具体如下： 表2-13 存在的环境问题及整改建议 序号; 存在问题; 整改建议. 1; 现有植物液喷雾装置老化，且喷嘴阻塞严重; 更换植物液喷雾箱. 2; 现有废气处理设施中存在FH-UV高效净化系统等淘汰设施; 更换设施. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 达标区判定 本项目位于醴陵市泗汾镇石虎村万家山组，环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解本项目区域环境空气质量现状，本次环评收集了株洲市生态环境局关于2024年12月及1-12月全市环境空气质量状况的通报，2024年度株洲市醴陵市环境空气质量全年检测结果统计，监测数据见表3-1。 表3-1 2024年醴陵市环境空气检测结果统计 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. PM2.5; 年平均质量指标; 37; 35; 未达标. PM10; 年平均质量指标; 60; 70; 达标. SO2; 年平均质量指标; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量指标; 16; 40; 达标. CO（mg/m3）; 95%日平均质量浓度; 0.9; 4; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 136; 160; 达标. 由上表可知，本项目所在区域为不达标区。区域达标规划：根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）、《株洲市“十四五”生态环境保护规划》（株政办发〔2021〕16号），通过促进产业结构调整、优化产业空间布局、严格环境准入管理、优化调整能源结构、推动交通结构调整，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 其他污染物补充监测 1）TSP 本项目主要气型污染因子为TSP，本次环评委托湖南泰华科技检测有限公司于2025年8月22日～2025年8月24日对项目东南面居民点G1（监测点位位于当季主导风向下风向1个点位，监测数据不少于3天）进行TSP监测，监测结果见下表： 表3-2 TSP监测数据一览表 单位：μg/m³，pH无量纲 项目所在区域TSP质量标准能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 地表水环境 本项目采用雨污分流排放体制，雨水经厂区雨水沟就近排入北侧的山塘，最后经农灌渠流入铁河。生活污水经化粪池处理后，排入废水处理站进行处理；生产废水经厂区废水处理站处理达标后，收集作农田、林地灌溉用水。 为了解项目所在区域铁河环境质量现状，本环评收集了本环评收集了醴陵市万人千吨监测报告（2024年3季度）铁河饮用水水源保护区（孙家湾自来水厂）的现状监测数据，断面位于项目地下游，监测统计结果见下表： 表3-2 地表水监测数据统计一览表 单位：mg/L，pH无量纲 断面; 项目; pH; CODMn; 氨氮; 石油类; BOD5; 总磷. 孙家湾铁河饮用水源保护区; II标准值; 6-9; 4; 0.5; 0.05; 3; 0.1. 检测值; 7.5; 4; 0.074; 0.01L; 1.9; 0.08. 项目; 砷; 铬（六价）; 铅; 汞; 镉; /. II标准值; 0.05; 0.05; 0.01; 0.00005; 0.005; /. 检测值; 0.0003L; 0.004L; 0.00009L; 0.00004L; 0.00005L; /. 由上表可知，铁河饮用水源保护区监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，区域水环境质量较好。 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”项目周边50m范围内无声环境保护目标分布，本次评价不进行声环境质量现状监测。 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目在现有锅炉房安装锅炉设备，锅炉房地面已硬化处理，运行过程中不涉及风险物质，项目不涉及地下水和土壤的污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展土壤、地下水环境现状调查。 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中生态环境现状调查要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。项目进行锅炉更换，在厂内锅炉房进行，不新增占地，不需开展生态环境现状调查。 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 项目周边主要环境保护目标及保护级别见下表： 表3-3 本项目环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 规模; 相对位置及距离; 经纬度; 保护级别或要求. E; N. 大气环境; 何家坳散户; 7户，21人; 东南面，140-500m; 113°28′22.26829″; 27°32′19.78484″; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 门大塘居民点; 12户，36人; 西南面，255-500m; 113°28′10.87427″; 27°32′17.46741″. 地心塘散户; 10户，30人; 西北面，245-500m; 113°28′13.61655″; 27°32′40.52582″. 散户; 2户，8人; 北面，196m; 113°28′22.19104″; 27°32′36.81794″. 大和塘散户; 8户，24人; 东北面，289-500m; 113°28′27.25076″; 27°32′39.83059″. 声环境; 项目周边50m范围内无敏感目标分布; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 铁水; 小河; 东侧1300m; 113°29′9.62108″; 27°32′28.32070″; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 生态环境; 山体植被、耕地农作物、动物等; 厂区周围200米范围内; 土地复垦、耕地及林地补偿等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放控制标准 废气排放标准 生物质蒸汽锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值，具体见表3-4。 表3-4 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 标准来源. 颗粒物; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值. SO2; 200. NOX; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1. 废水排放标准 项目软水制备浓水及锅炉排水依托现有废水处理设施（“隔油池+厌氧池+AO池+MBR池处理工艺”）处理后，用于林地灌溉，不外排。 噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见表3-5。 表3-5 工业企业场界噪声排放标准 单位：dB（A） 时 段 边界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 固废排放标准 项目产生的一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特征，确定本项目需进行总量控制的污染物项目为蒸汽生物质锅炉产生的SO2和NOx，经计算，SO2排放量为0.1t/a，NOx排放量为0.69t/a，现有项目环评已审批总量为SO2：0.026t/a，NOx：0.38t/a，则本次环评建议废气总量控制指标为SO2：0.074t/a，NOx：0.31t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1.1施工期环境保护措施 - 1.1.1 废气防治措施 项目仅进行锅炉更换，现有燃气锅炉拆除及新的生物质锅炉安装过程不产生废气污染物，不会对区域大气环境造成影响。 - 1.1.2废水防治措施 施工期产生的废水为设备安装人员产生的少量生活污水，依托厂区现有厕所处理，经化粪池处理后用于农灌。 - 1.1.3噪声控制措施 建议在设备安装过程中轻拿轻放，减少物料碰撞噪声。 - 1.1.4固废防治措施 施工期间固体废物主要来自现有锅炉拆除过程中产生的旧锅炉，按照相关规范处置；生物质锅炉安装过程中产生的少量包装废物及施工人员产生的少量生活垃圾，设置一个垃圾桶收集，由工作人员清运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处置。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2运营期环境影响及保护措施 - 1.2.1废气 - 1.2.1.1污染源强及污染防治措施 1、改造后锅炉废气 根据建设方统计资料近三年病死畜禽总处理量为2852t，液化石油气总消耗量为218.06t，则可计算出燃料消耗系数为0.076t/t-病死畜禽，项目设计处理规模为3000t/a，则液化石油气消耗量为228t/a。 经查阅相关资料：液化石油气的热值为45MJ/kg，项目使用生物质颗粒低位发热量为16.87MJ/kg。液化石油气消耗量为228t/a，则生物质颗粒消耗量为228t/a×45MJ/kg÷16.87MJ/kg=608.18t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430锅炉产排污量核算系数手册-产污系数表-生物质工业锅炉”的废气产排污系数，见表4-1。 表4-1 生物质锅炉废气污染物产生系数 燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率（%）. 生物质; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; 99. SO2; 千克/吨-燃料; 17S; /. 颗粒物（成型燃料）; 千克/吨-燃料; 0.5; 布袋除尘、旋风除尘. NOx; 千克/吨-燃料; 1.02; /. 注：根据建设方提供的检测报告，项目使用生物质燃料含硫量为0.01%，所以本项目排放系数取S取0.01。 锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由30m高排气筒排放，项目生物质燃烧烟气中污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-2 生物质燃烧烟气产排情况一览表 污染物; 产生及排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. SO2; 0.1; 18.52; 配套设置旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒DA002）排放（风量3000m3/h，除尘效率以99%计）; 0.1; 18.52. NOX; 0.69; 127.78; 0.69; 127.78. 颗粒物; 0.34; 62.96; 0.0034; 0.63. 注：根据锅炉参数，生物质消耗量为338kg/h，生物质锅炉年运行时间1800h，间歇运行。 1.2.1.2 废气治理设施可行性 项目锅炉燃烧方式为层燃，使用燃料为生物质，《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）表1烟气污染防治可行技术-生物质成型燃料，项目采用旋风除尘器和袋式除尘器组合的除尘措施属于“机械除尘+袋式除尘”，为可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中锅炉烟气污染防治可行技术，项目采用旋风除尘器和袋式除尘器组合的除尘措施为可行技术。 - 1.2.1.3排气筒高度设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）适用范围：“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。”、“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。” 项目锅炉规格为3t/h，烟囱最低允许高度为30m，项目周边较为空旷，200m范围内无其他工业企业及高楼，故项目设置30m高度的烟囱可满足标准要求，设置合理。 - 1.2.1.4 废气影响分析 根据上述分析，项目有组织废气排放量核算表如下。 表4-3 项目涉及改造的大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA002; SO2; 18.52; 0.056; 0.1. NOX; 127.78; 0.38; 0.69. 颗粒物; 0.63; 0.0019; 0.0034. 表4-4 大污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; SO2; 0.1. 2; NOx; 0.69. 3; 颗粒物; 0.0034. - 1.2.1.5 自行监测要求 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-5 废气监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织 废气; DA002排气筒; NOx; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值. SO2. 林格曼黑度. 颗粒物. 汞及其化合物. - 1.2.2 废水 项目运营期废水主要为软水制备浓水及锅炉排水。锅炉定期排水主要目的是排出锅炉运行过程中底部的少量沉淀物，锅炉排水中主要污染物为SS，为自来水带入物质，不含有毒有害物质，为清净下水，故不再定量分析。 根据前文水平衡分析，废水产生量为469.3t/a，依托现有废水处理设施处理后，用于周边林地灌溉，不外排。因此，本次环评仅分析依托可行性。 1、废水依托可行性分析 ①废水处理容量可行分析 本次改造项目的废水主要为软水制备浓水及锅炉排水。产生量为469.3t/a（1.56m3/d），建设单位现有工程废水处理站处理规模为15m3/d，现有工程废水产生量为3934.34m3/a(13.1m3/d，其中锅炉废水产生量为636m3/a），本次改造后废水的产生量为14.66m3/d，依托废水处理站，满足处理要求。 ②处理工艺可行分析 本次改造项目的废水主要为软水制备浓水及锅炉排水，主要污染物为SS等不含其他有毒有害物质。现有工程污水处理站处理工艺为“隔油池+厌氧池+AO池+MBR池”，具体工艺流程图如下： 图4-1 依托废水处理站处理工艺流程图 综上所述，项目改造后，废水依托现有工程废水处理设施可行。 - 1.2.3 噪声 1、噪声源情况 根据建设单位提供的资料以及类比同类型项目的噪声源强，本项目噪声源分布、源强见下表。 表4-6 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. 1; 锅炉房; 鼓风机; 85; 消声、隔声及减振措施; 15.6; -45.4; 1.2; 1.8; 2.1; 2.2; 4.2. 2; 引风机; 80; 14.9; -42.8; 1.2; 1.9; 5.6; 2.2; 2.4. 3; 水泵; 75; 18.0; -40.2; 1.2; 2.7; 4.0; 2.4; 1.3. （续）表4-6 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 61.0; 61.1; 61.0; 61.0; 8h; 10.0; 10.0; 10.0; 10.0; 51.0; 51.1; 51.0; 51.0; 1. 61.0; 61.1; 61.0; 61.0; 8h; 10.0; 10.0; 10.0; 10.0; 51.0; 51.1; 51.0; 51.0; 1. 61.0; 61.1; 61.0; 61.0; 8h; 10.0; 10.0; 10.0; 10.0; 51.0; 51.1; 51.0; 51.0; 1. 注：表中坐标以厂界中心（113度28分19.13秒，27度32分28.89秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、噪声预测 根据项目设备噪声源特征和厂址周围环境特点，视设备噪声为点声源，采用A声级预测法。 根据本项目营运期各噪声源的特征，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度，模式如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： LP(r) =LP(r0) −A 预测点的A声级LA(r)，可利用8 个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LPi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA(r) =LAw −Dc −A 或 LA(r) =LA(r0) −A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2 =Lp1−(TL+6) 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2 i(T) =LP1i(T)−(T i+6) 式中： LP2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位 置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW =LP2(T) + 10lg s 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为： 式中： tj —在T时间内j声源工作时间，s； ti —在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，本次厂界噪声预测背景值参考现有项目竣工验收厂界噪声检测结果，各厂界的预测结果见表噪声经消声、隔声及减振措施后，预计厂界各方位噪声值详见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 32.8; 7.2; 1.2; 昼间; 49.5; 60; 达标. 东侧; 32.8; 7.2; 1.2; 夜间; 46.2; 50; 达标. 南侧; 1.1; -48.5; 1.2; 昼间; 44.8; 60; 达标. 南侧; 1.1; -48.5; 1.2; 夜间; 43.3; 50; 达标. 西侧; -32.6; 2.5; 1.2; 昼间; 44.5; 60; 达标. 西侧; -32.6; 2.5; 1.2; 夜间; 42.5; 50; 达标. 北侧; 1.1; 77.2; 1.2; 昼间; 42.3; 60; 达标. 北侧; 1.1; 77.2; 1.2; 夜间; 42.3; 50; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（113度28分19.13秒，27度32分28.89秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 综上所述，项目噪声及振动源强经采取厂房隔声减振等措施后，再经距离衰减，噪声及振动对周围声环境敏感目标不会产生明显影响。为了确保噪声控制措施有效运行，建议项目运行后，对声环境进行定期监测。 3、噪声污染源监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，建议项目运营期噪声污染源监测计划如下表。 表4-8 噪声监测要求 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东侧厂界; 昼间：Leq、Lmax; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 西侧厂界. 南侧厂界. 北侧厂界. - 1.2.4 固体废物 本次改建，项目产生的固废主要为锅炉灰渣及废包装材料。 1、锅炉灰渣 根据建设方提供的生物质检测报告，项目采用成型生物质颗粒灰分1.80%，年消耗生物质燃料608.18t，则产生的燃烧灰渣为10.95t/a，定期清理，运至回收单位处理。根据废气产排情况分析，计算得项目除尘器收集粉尘产生量约为0.34t/a，收集后与燃烧灰渣一同处理，灰渣共计约11.29t/a。 2、废包装材料 项目生物质颗粒采用编织袋包装运至厂区，按50kg/袋、每个包装袋0.1kg计算，项目年消耗生物质燃料608.18t，则包装袋产生量为1.22t/a，可收集后外售给附近废品回收站处置。 表4-9 项目固废产生及处置情况汇总表 固废名称; 产生环节; 固废属性; 代码; 主要污染物; 物理性状; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 处理措施及去向; 处置量（t/a）. 锅炉灰渣; 燃料燃烧; 一般固废; VI（149-005-66）; 灰渣; 固体; 11.29; 一般固废暂存间; 运至回收单位处理; 11.29. 废包装材料; 原料使用; 一般固废; I （149-005-07）; 编织袋; 固体; 1.22; 垃圾桶收集，定期清运; 外售给附近废品回收站处置; 1.22. 项目产生的各类固废均能得到妥善处置，不会对区域环境造成影响。 - 1.2.5 地下水、土壤 根据分析，项目锅炉设置在锅炉房内，场地均进行硬化处理，基本不存在土壤、地下水影响途径。 - 1.2.6 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“表B.在突发环境事件风险物质及临界量”表，项目原辅材料及产品不涉及风险物质，也不存在其他风险隐患，本次评价不开展风险分析。 - 1.3 建设项目总量“三本账”变化情况 项目锅炉变更后总量指标变化情况如下： 表4-10 项目总量指标“三本账”变化情况 源强; 排放源(编号); 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 改建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改建后全厂排放量（t/a）; 改建前后变化量（t/a）. 废气; 锅炉废气; SO2; 0.026; 0.1; 0.026; 0.1; +0.074. NOx; 0.38; 0.69; 0.38; 0.69; +0.31. 颗粒物; 0.015; 0.0034; 0.015; 0.0034; -0.0116. 废水; 软水制备浓水及锅炉排水; 废水量; 636; 469.3; 636; 469.3; -166.7. 一般工业固废; 锅炉灰渣; 0; 11.29; 0; 11.29; +11.29. 废包装材料; 0; 1.22; 0; 1.22; +1.22. 1.4 排污许可 ### 1.4.1 排污许可证管理类别 - 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“三十九、电力、热力生产和供应业44”中的“96中热力生产和供应443，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，实行简化管理，本项目属于简化管理。 ### 1.4.2 排污许可证申报 1、根据《排污许可管理条例》可知，排污许可证申报主要内容有： - （1）排污单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人、生产经营场所所在地、统一社会信用代码等信息； - （2）建设项目环境影响报告书（表）批准文件或者环境影响登记表备案材料； - （3）按照污染物排放口、主要生产设施或者车间、厂界申请的污染物排放种类、排放浓度和排放量，执行的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制指标； - （4）污染防治设施、污染物排放口位置和数量，污染物排放方式、排放去向、自行监测方案等信息； - （5）主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料、产生和排放污染物环节等信息，及其是否涉及商业秘密等不宜公开情形的情况说明。 2、根据《排污许可管理条例》第十一条 排污许可证申报条件如下： （1）依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件，或者已经办理环境影响登记表备案手续； （2）污染物排放符合污染物排放标准要求，重点污染物排放符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书（表）批准文件、重点污染物排放总量控制要求；其中，排污单位生产经营场所位于未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的，还应当符合有关地方人民政府关于改善生态环境质量的特别要求； （3）采用污染防治设施可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术； （4）自行监测方案的监测点位、指标、频次等符合国家自行监测规范。 3、根据《排污许可管理条例》第十四条 排污许可证有效期为5年。 排污许可证有效期届满，排污单位需要继续排放污染物的，应当于排污许可证有效期届满60日前向审批部门提出申请。 4、根据《排污许可管理条例》，在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证： （1）新建、改建、扩建排放污染物的项目； （2）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化； （3）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。 ### 1.4.3 污染防治设施情况 ### 项目污染防治设施及排放口基本信息见本章节前述分析。 ### 1.4.4 总量核定 ### 结合本项目污染物排放特征，确定本项目需进行总量控制的污染物项目为蒸汽生物质锅炉产生的SO2和NOx，经计算，SO2排放量为0.1t/a，NOx排放量为0.69t/a，现有项目环评已审批总量为SO2：0.026t/a，NOx：0.38t/a，则本次环评建议废气总量控制指标为SO2：0.074t/a，NOx：0.31t/a。 ### 1.4.5 排放标准 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉的特别排放限值要求。 1.4.6 无组织管控要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）当中6.2.2.3当中无组织废气运行管理要求如下： 锅炉排污单位无组织排放源应根据生产工艺分别明确无组织排放控制要求，行业排放标准中包含锅炉无组织排放控制要求的，依据行业排放标准确定；无行业排放标准或者行业排放标准中不包含锅炉无组织排放控制要求的，执行表 8 规定。废气收集系统、污染治理设施应与生产设施同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，对应的生产设施应停止运转，待检修完毕后同步投入使用。因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，应采取其他等效污染控制措施。 ### 1.4.7 执行报告 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）当中8.2排污许可证执行报告编制要求当中的要求如下： 按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。锅炉排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，单台出力10吨/小时（7 兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉排污单位应提交年度执行报告和季度执行报告，单台出10吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位应提交年度执行报告。地方生态环境主管部门有更高要求的，排污单位还应根据其规定，提交月度执行报告。排污单位应在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交执行报告，同时向有排污许可证核发权限的生态环境主管部门提交通过平台印制的书面执行报告。 ### 1.4.8 台账要求 - 根据《排污许可管理条例》中第二十一条，排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 - 排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量。 ### 1.4.9 管理要求 - 企业必须在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，并按证排污，且不得超标、超总量排污，按要求做好台账记录和自行监测。 1.5 排污口规范化管理 本次环评按照原国家环境保护总局环发〔1999〕24号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中的相关规定，并按照《污染源监测技术规范》要求，排放口须设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需要由具有专业资质的单位负责施工建设，具体要求如下： 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 废水排放口按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》和《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)的要求规范设置废水外排口。 排放口按照国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）的规定，设置规范的环境保护图形标志牌。 污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表： 表4-11 排放口环境保护标志 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. 车间噪声源; 表示噪声向外环境排放. ①排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 ②图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色 （二）日常环境管理制度 （1）企业应建立日常环境管理制度。 （2）建立日常环境管理台账。针对项目运行过程中产生的废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。 （3）进行各类固废台账统计。 （4）做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。 （5）对员工进行环保法律法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气DA002 | SO2、NOx、颗粒物 | 配套设置旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值 |
| 地表水环境 | 软水制备浓水，锅炉定期排水 | SS | 收集作农田、林地灌溉用水 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，安装减震垫、风管消音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生物质包装 | 废编织袋 | 外售给附近废品回收站处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生物质燃烧 | 锅炉灰渣 | 运至回收单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区配备消防沙、灭火器等消防物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可规范化管理要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 项目锅炉更换后应立即变更现有厂区排污许可证，补充完善锅炉相关信息。 （2）竣工环境保护验收要求 项目竣工环境保护验收后，建设单位应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要的配套建设和环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 建议运营期加强物料管理，避免火灾、物料泄漏等事故发生，防治次生环境事故。对项目原有突发环境事件应急预案进行修编，更新项目情况。 |  |  |  |

六、结论

根据上述分析，本项目符合国家及地方的产业政策和环保政策，平面布置合理；建设单位要严格执行环保法规，按本报告表中所述的各项控制污染的防治措施和提出的要求加以严格实施，确保日后的正常运行，该项目营运后，所产生的各类污染物对周围的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | SO2 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.1 | 0.026 | 0.1 | +0.074 |
|  |  | NOx | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.69 | 0.38 | 0.69 | +0.31 |
|  |  | 颗粒物 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.0034 | 0.015 | 0.0034 | -0.0116 |
| 废水 | 软水制备浓水及锅炉排水 | 废水量 | 636 | 0 | 0 | 469.3 | 636 | 469.3 | -166.7 |
| 一般工业固废 |  | 锅炉灰渣 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 11.29 | +11.29 |
|  |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | +1.22 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①