目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 14 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 28 -

四、主要环境影响和保护措施	- 36 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 56 -

六、结论	- 58 -

附件：

1、环境影响评价委托函

2、法人身份证

3、医疗机构执业许可证

4、事业单位法人证书

5、放射诊疗许可证

6、辐射安全许可证

7、租赁合同

8、废水检测报告

9、医疗废物委托处置协议

10、声环境检测报告

11、《湖南省卫生健康委 湖南省生态环境厅 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函【2023】60号）

12、《株洲市卫生健康委员会关于对全市医疗机构“夏日攻势”的任务现场督导情况的通报》（部分）

13、《株洲市卫生健康委 株洲市生态环境局 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》(株卫函(2023〕33号)

附图：

- 1、项目地理位置示意图

- 2、院区平面布置示意图

3、项目1楼平面布置图

4、项目2楼平面布置图

5、项目3楼平面布置图

6、项目4楼平面布置图

7、项目声环境保护目标分布示意图

8、项目大气环境保护目标分布示意图

9、项目区域地表水系分布示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 庄曼丽 | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度10分20.8086秒，北纬27度49分12.40968秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8421 社区卫生服务中心 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84：108.基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外） |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 533 | 环保投资（万元） | 17 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.19 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：补办环评手续。项目已建成运行多年，投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神，不予处罚，补办环评手续；同时根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文，本项目属于整治清单内一级医疗机构，需依法办理环评手续。 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项设置评价如下： 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二嗯英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界外500m范围内有环境空气保护目标；但本项目排放废气所含污染物主要为硫化氢、氨气等恶臭气体，不属于左侧所列及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目医疗废水经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害物质主要为医疗废物及试剂，未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水为自来水，由芦淞区市政供水管网引入，无需设置河道取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程。; 否. 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目的国民经济行业代码为“Q8421社区卫生服务中心”。 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康-1、医疗卫生服务设施建设”。同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止事项。因此，本项目符合国家产业政策。 2、与“生态环境分区管控”相关要求符合性分析 （1）生态红线 本项目建设地点位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号。根据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》（详见附图6），本项目用地不在长株潭城市群生态绿心地区总体规划范围内。同时，本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区，不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线 根据株洲市生态环境保护委员会办公室2025年1月24日发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》，项目所在区株洲市芦淞区2024年SO2、NO2、PM10、O3的日最大8h平均90百分位数及CO的日均值95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求，但PM2.5的年平均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求，则2024年度株洲市芦淞区属于不达标区；项目所在区域地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求。本项目废水、废气污染物均采取合理有效的治理措施，经处理后可做到达标排放，同时对产生的一般固废和危险废物妥善处置，不会造成二次污染；高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物均可达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目营运过程中会消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且项目生产原料资源条件有保障，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目选址位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果》（株环发[2024]22号），本项目环境管控单元编码为ZH43020320001，该单元为重点管控单元。其符合性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）湘江饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 （1.2）株洲新芦淞洗水工业园禁止建设印染、染整生产线。 （1.3）湘江干流为《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）划定的水产养殖禁养区，禁止水产养殖。 （1.4）董家塅街道（道田村、五里墩村、朱田铺村、董家塅街道城区）、枫溪街道（枫燎社区、坚栗村、曲尺村、湘江村、枫溪街道城区）、贺家土、建设、建宁街道全部区域、庆云街道（谭家塅村、庆云街道城区）、龙泉街道（古大桥社区、黄田村、龙泉村、华兴村、早禾坪村、龙泉街道城区）、基本农田为畜禽养殖禁养区，严禁新建各类畜禽规模养殖场。其他区域新建畜禽养殖选址需满足《芦淞区人民政府关于畜禽养殖禁养区划定的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，不在湘江饮用水源保护区；本项目为社区卫生服务中心建设项目，不在新芦淞洗水工业园内，不属于养殖项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）株洲新芦淞洗水工业园、中国南方航空工业集聚地： （2.1.1）废水：各类废水均应收集送配套建设的污水处理厂集中处理，处理后的尾水排入枫溪港。 （2.1.2）废气：锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值标准后排放。产生恶臭区域采取密闭措施，恶臭废气应收集处理达标后排放；各洗水厂烘干含尘废气均应收集处理达标后排放。 （2.1.3）按国家相关规定收集、暂存、处置固废特别是危废。 （2.2）持续推进枫溪港黑臭水体治理，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作加强生活污水治理。改善枫溪港水质。加强三港的日常维护和监管，防止返黑返臭。 （2.3）禁养区内严禁新建、扩建各类规模化畜禽养殖场。禁养区内现有的各类规模化养殖场应形成退出机制，必须按要求落实关停或转迁计划。 （2.4）深入开展餐饮油烟污染防治行动，全面取缔城区非法占用公共场所露天经营饮食业、烧烤摊点（除临时规范点外），全面规范城区餐饮服务经营场所油烟净化设施安装（改装），实现餐饮油烟治理全覆盖。 （2.5）协同推进温室气体与主要大气污染物排放控制，强化节能环保约束，在大力削减二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要大气污染物的同时，协同推进温室气体进一步减排；以工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs原料替代、排放全过程控制，全面推进重点行业VOCs等污染物防治。; 项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，医疗废水经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网；污水处理站为地埋式，密闭加盖，并定期喷洒除臭剂。; 符合. 环境风险防控; （3.1）株洲新芦淞洗水工业园应按照《株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）依托区突发环境事件应急预案，建立健全突发环境事件应对工作机制，提高应对突发环境事件预防，预警和应急处置能力，明确有关部门职责，控制、减轻和消除突发环境事件危害。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，不在新芦淞洗水工业园内。企业将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）(湘环发〔2024〕49 号)及其他国家法律、法规及有关文件的要求，完成应急预案备案，并落实相关风险防范措施; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：芦淞区到2025年用水总量控制在 0.87亿立方米以内。 （4.3）土地资源：到2035年芦淞区耕地保有量达到5.14万亩，永久基本农田保护面积稳定在4.43万亩；城镇开发边界规模44.85平方千米，生态红线规模 0.26平方千米; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，不占用基本农田、耕地，主要使用电力作为能源，备用一台汽油发电机和一台柴油发电机，但使用频率较低，时间较短，日常生产提倡节能降耗、节约用水。; 符合. 综上所述，项目建设符合湖南省“生态环境分区管控”及《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果》（株环发[2024]22号）的相关要求。 3、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 根据2018年11月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议修改的《湖南省湘江保护条例》中水污染防治中第四十七条规定：在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 《湖南省湘江保护条例》（2023年5月31日修正）：第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第二十六条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目：已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 第四十九条省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，院区边界距离湘江干流最近距离约2.7km，不属于湘江干流岸线一公里范围内。且本项目主要从事社会卫生服务，不属于化工行业，并且不涉及化学制浆、造纸、制革和尾矿库。同时，本项目门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人用水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。本项目营运期外排废水中主要污染物为CODcr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、动植物油等，不涉及重金属污染因子。因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》的要求。 4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）》符合性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）符合性分析详见下表。 |

|  | - 表1-2 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目主要从事社会卫生服务，不涉及港口码头建设。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，并且本项目卫生服务中心，不属于生产型工业企业，并且所在区域不涉及自然保护区等敏感区。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响.; 本项目主要从事社会卫生服务，不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，并且本项目属于卫生服务中心，不属于生产型工业企业，不属于风景名胜区范围内。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及饮用水水源保护区，本项目医疗废水经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网，但是该项目属于从事社会卫生服务，废水排入污水处理厂内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，所在区域不涉及国家湿地公园。同时，本项目主要从社会卫生服务，不涉及左侧所列行为和活动。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，院区边界距离湘江干流最近距离约2.7km，不属于湘江干流岸线一公里范围内，且本项目不占用长江流域河湖岸线，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目医疗废水经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。本项目用地范围内无河段及湖泊保护区、保留区。并且不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目主要从事社会卫生服务，不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞工作。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目主要从事社会卫生服务，不属于化工项目，院区边界距离湘江干流最近距离约2.7km，不属于湘江干流岸线一公里范围内，且不占用长江流域河湖岸线。同时，本项目属于卫生服务中心，不属于化工项目，且不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目的国民经济行业类别为“Q8421 社区卫生服务中心”；对照表《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目的范畴；同时，本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目主要从事社会卫生服务。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类；则本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）项目。; 符合. 根据表1-2可知，本项目符合区域发展规划，不属于高耗能、高排放项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》有关规定。 |
| --- | --- |

|  | 5、卫生规划符合性分析 （1）2022年，国家卫生健康委发布《医疗机构设置规划指导原则（2021—2025年）》，规划中提到：是以区域内居民实际医疗服务需求为依据，以合理配置、利用医疗卫生资源，公平、可及地向全体居民提供安全、有效的基本医疗卫生服务为目的，将各级各类、不同所有制形式、不同隶属关系、不同服务对象的医疗机构统一规划布局，有利于引导医疗卫生资源合理配置，充分发挥有限资源的最大效率和效能，建设与社会主义现代化国家新征程相适应、与人民美好健康需求相匹配、结构合理、分工明确、密切协作的医疗服务体系。 本项目的建设将有助于完善医疗卫生服务体系，提高医疗卫生资源基础。 （2）《湖南省医疗卫生服务体系“十四五”规划》提出，提出到2025年，基本建成与全省经济社会发展水平相适应、与人民群众健康需求相匹配的医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对能力显著提升，公立医院高质量发展取得明显成效，基层医疗卫生机构普遍具备首诊分诊和健康守门人能力，中医药服务特色优势得到充分发挥，全方位全生命周期健康服务能力全面增强，预防、治疗、康复、护理等医疗卫生资源配置协调发展，基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的就医格局加快形成，城乡居民健康水平和满意度持续提升。 本医院为社区卫生服务中心，属于基层医疗卫生机构，本项目的建设能将中医药服务特色优势得到充分发挥，且具备首诊分诊和健康守门人能力，有助于完善医疗卫生服务体系，提高城乡居民健康水平，符合湖南省医疗卫生服务体系规划。 综上，本项目符合卫生规划相关要求。 6、与《株洲市卫生健康委、株洲市生态环境局关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函〔2023〕33号）的符合性分析 （1）本项目属于一级医疗机构，已规范医疗污水处理设施。参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)要求，建立健全医疗污水处理系统，并保障其正常运行。医院内的医疗废水、病房内的生活污水经预处理达标后纳入城镇污水管网。 （2）本项目健全污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实了专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测。 （3）完善医疗机构环保手续。主动办理环评报告，确保环保手续齐全。按照《排污许可管理条例》等要求，申请排污登记备案。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，项目投资533万元租赁湖南中医药高等专科学校实训楼1至4层作为社区医疗服务中心，是一所芦淞区政府主办的集预防保健、康复理疗、基本医疗于一体的非营利性公益性的医疗机构，能够诊治社区老百姓的各科常见病、多发病；设有基本医疗、公共卫生服务、中医理疗康复、动物咬伤门诊、口腔门诊、中西药房及相关医技科室。中医中药及儿童保健是龙泉街道社区卫生服务中心的特色项目，不设置手术室、传染科、锅炉房。 本项目建成至今已超过两年，已过追溯期；根据《湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60号）、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，本卫生院需完善医疗机构相关环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心委托湖南华泽环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84：108.基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据有关规范、标准要求，编制完成了《株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》并交建设单位呈环保部门审查。 本次环评范围不含放射性评价，株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心已完成辐射备案，证书编号为湘环辐证[B0146]，详见附件6。 - 2、项目概况 （1）项目名称：株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心建设项目 （2）建设地点：湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，场地中心地理坐标为：东经113度10分20.8086秒，北纬27度49分12.40968秒 （3）建设性质：新建（完善手续） （4）建设单位：株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心 （5）总投资及环保投资：总投资为533万元，其中环保投资17万元。 （6）建设内容及规模：用地面积为1000m2，建筑面积为3200 m2，包含一栋4层综合大楼，设置床位36张，牙椅1张。 （7）工作制度：年工作365天，两班制，每班工作12小时。 （8）劳动定员：职工58人；其中，医务人员53人、后勤职工5人。 3、主要建设内容 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路136号，占地面积约1000m2，总建筑面积约3200m2。本项目主要建设内容详见下表。 - 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目; 内容; 规模; 功能区; 备注. 主体工程; 综合大楼; 4层、砖混结构，建筑面积约3200m2; 一楼; 主要布设：大厅、收费处、心电图室、全科诊室、中医诊室、预检分诊室、发热诊室、换药室、理疗室、护士站、输液室、值班室、中医药房、儿科诊室、动物咬伤门诊、口腔科、抢救室、中医科等. 二楼; 主要布设：儿保室、会议室、B超室、小儿推拿室、化验室、生化室、放射室、妇保室、 登记室、疫苗接种室、留观室、办公室等. 三楼; 主要布设：库房、病房、抢救室、值班室、杂物间等. 四楼; 主要布设：库房、病房、抢救室、值班室、杂物间等. 辅助工程; 食堂; 位于综合大楼北侧，建筑面积40m2. 医疗废物暂存间; 位于综合大楼北侧，建筑面积2m2. 一般固废暂存间; 位于综合大楼1F，建筑面积2m2. 污水处理站加药间; 位于综合大楼东南侧，建筑面积9m2. 公用工程; 供水; 由芦淞区市政供水管网引入. 排水; 排水方式; 排水实行雨污分流制. 雨水; 雨水排入市政雨水管网. 废水; 门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网. 供电; 由市政供电管网供给，备用一台汽油发电机和一台柴油发电机. 环保工程; 废水治理; 门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网. 废气治理; 医疗废物暂存间异味通过设置封闭房间、加强清洁及消毒来减少对周边环境的影响. 医疗废气通过加强院内加强开窗通风来减少对周边环境的影响. 污水处理站为地埋式密闭加盖、同时投放除臭剂、加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体对周边环境的影响较小。. 设置一台备用汽油发电机和一台柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少. 食堂油烟废气采用高效静电油烟净化器处理，经处理后高于屋顶 排放. 煎药过程中会产生少量异味，煎药废气通过加强房间通风处理等措施，对周边环境影响较小. 噪声治理; 选合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等措施。. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处置. 药渣; 药渣由药渣收集桶收集后交由环卫部门统一清运处置. 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间占地面积3m2，位于综合大楼西北侧。医疗废物经分类收集后交由有资质单位处置；废水处理站污泥经收集后，委托有资质单位处置。. *项目不涉及太平间、传染科、洗片、锅炉房等。. 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量; 包装规格; 使用科室. 医疗用品. 1; 一次性针灸针; 10000件/a; 0.35*75mm、0.35*50mm; 医疗. 2; 一次性防护服; 150件/a; /; 护理、医疗、检验. 3; 医用棉签; 377件/a; 12cm; 护理、医疗、检验. 4; PE手套; 230件/a; 中号; 护理、医疗、检验. 5; 医用酒精; 250件/a; 500mL/瓶; 护理、医疗、检验. 6; 免洗手消毒液; 12件/a; /; 护理、医疗、检验. 7; 一次性注射器; 9800件/a; 1ml、10ml/支; 护理. 8; 医用外科口罩; 4930件/a; 50个/件; 医疗. 9; 医用耦合剂; 50件/a; /; 护理、医疗. 10; 医用纱布敷料; 50件/a; 8*8*8*10; 医疗. 11; 玻璃火罐; 20件/a; 4号; 医疗. 12; 防水PU膜三伏贴; 1500件/a; 6*6; 医疗. 13; 一次性使用胃管; 30件/a; 16Fr硅胶; 护理. 14; 一次性鼻氧管; 100件/a; /; 护理. 15; 氧气瓶; 20瓶/a; 40L/瓶; 医疗. 消毒剂. 1; 络合碘; 320瓶/a; 100mL/瓶; 护理、医疗、检验. 2; 络合碘; 10瓶/a; 500mL/瓶; 护理、医疗、检验. 3; 过氧化氢; 50瓶/a; 100mL/瓶; 医疗. 4; 过氧化氢; 320瓶/a; 500mL/瓶; 护理、医疗、检验. 5; 75%酒精; 140瓶/a; 100mL/瓶; 护理、医疗、检验. 6; 95%酒精; 90瓶/a; 500mL/瓶; 医疗. 7; 84消毒液; 120瓶/a; 500mL/瓶; 护理、医疗、检验. 检验化验试剂. 1; 丙氨酸氨基转移酶; 7件; 176ml(4*35ml+2*18ml)/件; 化验室. 2; 天门冬氨酸氨基转移酶; 5件; 176ml(4*35ml+2*18ml)/件; 化验室. 3; 总蛋白; 2件; /; 化验室. 4; 白蛋白; 2件; /; 化验室. 5; 总胆红素; 7件; 176ml(4*35ml+2*18ml); 化验室. 6; 直接胆红素; 2件; 176ml(4*35ml+2*18ml); 化验室. 7; 总胆固醇; 5件; 160ml; 化验室. 8; 甘油三脂; 5件; 160ml; 化验室. 9; 高密度脂蛋白胆固醇; 10件; 54ml; 化验室. 10; 低密度脂蛋白胆固醇; 10件; 54ml; 化验室. 11; 尿素; 5件; 176ml; 化验室. 12; 肌酐（CREA）测定试剂; 8件; 72ml(2x27ml+1x18ml); 化验室. 13; 尿酸测定试剂; 1件; 176ml(4*35ml+2*18ml); 化验室. 14; 葡萄糖（GIu）测定试剂; 5件; 176ml(4*35ml+2*18ml); 化验室. 15; 多参数电解质分析仪用测定试剂; 3件; 500ml; 化验室. 16; 多参数电解质分析仪用内充液; 1件; AFT-A5型; 化验室. 17; 多参数电解质分析仪用内充液; 1件; 0.8ml*5支; 化验室. 18; 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂; 50件; 20人份/盒; 化验室. 19; 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂; 50件; 20人份/盒; 化验室. 20; 尿液分析试纸条; 20件; URIT 11A100条/筒; 化验室. 21; 生化分析仪用清洗液CD80; 6件; 2L; 化验室. 22; 探头清洁液; 4件; 50ml*1; 化验室. 23; 糖化血红蛋白检测试剂盒; 10件; 25人份/盒; 化验室. 24; 铁蛋白检测试剂; 20件; 25人份/盒; 化验室. 25; 血糖试纸条; 100件; 50人份/盒; 化验室. 26; 血细胞分析用DS稀释液; 6件; 20L*1; 化验室. 27; 血细胞分析用溶血剂M-52DIFF; 10件; 500ml*1; 化验室. 28; 血细胞分析用溶血剂M-52LH; 10件; 100ml*1; 化验室. 29; 阴道组织多胺检测试剂; 5件; 20T/盒; 化验室. 30; 幽门螺旋杆菌; 80件; 40片装; 化验室. 31; 新冠检测试剂; 12件; 20人份/盒; 化验室. 32; 甲乙流检测试剂; 20件; 20人份/盒; 化验室. 33; 全程C反应蛋白; 40件; 25人份/盒; 化验室. 34; 乙肝两对半检测试剂; 5件; 25人份/盒; 化验室. 35; 同型半胱氨酸; 2件; 25人份/盒; 化验室. 36; 大便隐血; 1件; 25人份/盒; 化验室. 废水处理药剂. 1; 精制工业盐; 0.05t/a; /; 污水处理站. 能源消耗. 1; 电; 111386kWh/a; /; /. 2; 水; 7571.925m3/a; /; /. 3; 液化气; 32m³/a; /; 食堂. 4; 汽油; 0.0005t; /; 发电机. 5; 柴油; 0.0005t; /; 发电机. 主要原辅材料理化性质详见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料理化性质一览表 物料 名称; 理化性质. 络合碘; 络合碘是碘与表面活性剂通过络合作用形成的不定型化合物。络合碘本身无毒、无刺激性气味，可直接用于皮肤消毒。. 医药酒精; 无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物，熔点-114℃，相对密度0.789，闪点12℃. 84消毒液; 84消毒液（Ⅱ型）含氯量（5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成分，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其他公共场所的物体表面消毒。84消毒液有一定的健康危害，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，有致敏作用。次氯酸钠溶液放出的游离氯有可能引起中毒。. 二氧化氯; 二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2。二氧化氯具有漂白性，消毒能力较强。可溶性：极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%）；在水中的溶解度是氯的5～8倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。. 液化气; 液化石油气，是一种由丙烷、丁烷等烃类组成的无色挥发性液体，具有易燃易爆、密度大于空气、液态转为气态时体积显著膨胀等理化特性。常温常压下为无色气体或黄棕色油状液体，添加恶臭剂后具有特殊气味，最小点火能量仅0.26毫焦耳，与空气混合后爆炸极限为1.5%~10%（部分情况下上限可达33%），燃烧产物主要为二氧化碳和水，高温下可能分解，低毒，但空气中浓度达10%时，5分钟可致人麻醉，长时间暴露可能致命。. 汽油; 汽油是一种从石油中通过分馏和裂解过程得到的透明液体，具有易挥发和可燃的特性。它主要用作燃料，其外观通常为无色或淡黄色，并且具有特殊的臭味。遇高温、明火极易燃烧爆炸。属低毒类；急性毒性：LD50为 67000mg/kg（小鼠经口）；LC50为103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）。. 柴油; 柴油是一种轻质石油产品，主要由复杂烃类混合物组成，具有易燃、易爆等危险特性。它主要用作燃料，稍有粘性的棕色液体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。. 5、主要设备清单 本项目主要设备见下表。 表2-4项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 使用科室. 1; 心电监护仪; 2个; 临床科室. 2; 全数字多道心电图机; 1个; 医技科室. 3; 自动体外除颤仪; 1个; 临床科室. 4; 全数字多道心电图机; 1台; 医技科室. 5; 胎心多普勒; 1个; 临床科室. 6; 全自动血液细胞分析仪; 1个; 医技科室. 7; 便携式彩超机; 1台; 医技科室. 8; 牙科影像板扫描仪; 1台; 口腔科. 9; 便携式肺功能检查仪; 1台; 临床科室. 10; 救护车; 1台; 临床科室. 11; 温热电针综合治疗仪; 1个; 临床科室. 12; DR影像诊断仪; 1个; 放射科. 13; 蒸汽灭菌器; 1个; 口腔科. 14; 全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪; 1台; 医技科室. 15; 煎药包装机; 台; 药房. 16; 电解法二氧化氯协同消毒剂发生器（污水处理设备）; 1台; 污水处理间. 17; 污水处理消毒设备; 1台（备用）; 污水处理间. 18; 尿液分析仪; 2台; 医技科室. 19; 牙科综合治疗机; 1台; 口腔科. 6、工作制度及劳动定员 劳动定员：职工58人；其中，医务人员53人、后勤职工5人。 工作制度：年工作365天，两班制，每班工作12小时。卫生服务中心内提供食堂，不提供住宿。 - 7、公用工程 （1）给水工程 本项目由市政自来水管网供水。 本项目放射科采用数字化成像技术，不涉及洗印用水。同时，本项目不设置传染科、手术室及锅炉房。 因此，本项目用水主要为生活用水及医疗用水，其中：生活用水包括食堂用水、医院后勤职工用水、医护职工人员用水及保洁用水；医疗用水包括门诊用水、检验科用水、口腔科用水、住院病人及陪护人用水。本项目总用水量为20.934m3/d（7641m3/a）。 - 1）生活用水 - ①食堂用水 根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按20L/人·次计，本项目食堂每日仅提供午餐，医护职工人员每天午饭就餐人数为45人，则用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。 - ②医院行政后勤职工用水 医院后勤职工5人，每天一班，参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，医院后勤职工30-50L/d·班，本项目取50L/d·班，则医院后勤职工用水为0.25m3/d（91.25m3/a）。 ③医护职工人员用水 医院医务人员为53人，根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对医护人员用水量的规定，用水指标按150L/人·班计，则医务职工人员用水量为7.95m3/d（2901.75m3/a）。 ④保洁用水 门诊综合楼建筑面积3200m2，保洁用水量按2L/m2·周，用水量为333.7m3/a。 - 2）医疗用水 ①门诊用水 根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对门诊用水量的规定，门诊用水指标按15L/人·次计。本项目最大门诊量约为100人/d，则门诊用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。 ②检验科用水 主要是进行日常的生化检验，检验所用药剂不涉及重金属，检验科用水主要是仪器设备和容器的清洗，用水量约1.5L/人·次，本项目检验科每天接待人员约200人，则检验科用水量为0.3m3/d（109.5m3/a）。 ③口腔科用水 本项目设置1台牙椅，用水量按12L/（人·d）计，项目每天就诊量约10人，则口腔科用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）。 ④住院病人及陪护人用水 参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，住院病人150~250L/d·床，本项目取250L/d·床。项目设置36张病床，则住院病人及陪护人用水量为9m3/d（3285m3/a）。 表2-5项目用水量 序号; 名称; 用水量; 规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 食堂用水; 20L/人·次; 45人; 0.9; 328.5. 2; 医院行政后勤职工用水; 50L/d·班; 5人; 0.25; 91.25. 3; 医护职工人员用水; 150L/人·班; 53人; 7.95; 2901.75. 4; 保洁用水; 2L/m2·周; 3600m2; 0.914; 333.7. 5; 门诊用水; 15L/人·次; 100人; 1.5; 547.5. 6; 检验科用水; 1.5L/人·次; 200人; 0.3; 109.5. 7; 口腔科用水; 12L/人/d; 10人; 0.12; 43.8. 8; 住院病人及陪护人用水; 250L/d·床; 36床; 9; 3285. 9; 合计; --; --; 20.934; 7641. - （2）排水工程 排水体制：院区排水实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。 本项目放射科洗片采用电脑打印，不涉及洗印废水；本项目不开展同位素诊断的医疗项目，故项目不产生同位素诊疗、诊断放射性废水；同时，本项目未设置传染科、手术室及锅炉房，无相关废水产生。 因此，营运期本项目废水主要为医疗废水和生活污水，其中：生活污水包括食堂废水、医院行政后勤职工废水、医护职工人员废水及保洁废水；医疗废水包括门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水，根据《医院污水处理站技术规范》（HJ2029-2013），医院污水排放量可按照医院用水总量的85%~95%，本环评以85%计，则本项目污水排放量为6494.85t/a。 表2-6项目排水量 序号; 名称; 年用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 排放去向. 1; 食堂用水; 328.5; 49.275; 279.225; 经隔油、化粪池处理后通过市政污水管网进入龙泉污水处理厂. 2; 医院行政后勤职工用水; 91.25; 13.6875; 77.5625. 3; 医护职工人员用水; 2901.75; 435.2625; 2466.4875. 4; 保洁用水; 333.7; 50.055; 283.645. 5; 门诊用水; 547.5; 82.125; 465.375; 经院内污水处理站处理后，经市政污水管网进入龙泉污水处理厂. 6; 检验科用水; 109.5; 16.425; 93.075. 7; 口腔科用水; 43.8; 6.57; 37.23. 8; 住院病人及陪护人用水; 3285; 492.75; 2792.25. 9; 合计; 7641; 1146.15; 6494.85; /. 由上表可知，本项目废水（含医疗废水、生活污水）产生量为17.79m3/d（6494.85m3/a）。 本项目废水处理措施及去向为：门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。 本项目水平衡详见下图。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 项目年用电量为111386kW∙h，由市政电网供电。 （4）供热 医院未设置锅炉，采用电加热器供应热水。 - （5）供氧 - 本项目供氧氧气来源为外购瓶装氧气，最大储氧量为400L（10个供氧瓶，氧气规格为40L/瓶）。 - （6）医用气体 - 医用气体包括氧气、负压吸引等，主要应用在所有病房、治疗室、输液大厅等；氧气采取氧气瓶方式供应，使用终端使用管道和阀门控制，主要控制指标为流量和压力，氧气来源为外购气瓶。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程 本项目已建设完成并运营，本次评价为完善环评手续。为此，本项目无施工期。 - 2、营运期工艺流程 - 项目营运期服务工艺流程及产污节点如图2-2。 图2-2 医疗工艺流程及产污节点图 本项目主要是为病人提供预防、保健及医疗保障服务，无生产过程。项目主要设有中医馆、计划免规科、产后康复科、公卫科、医学检验科、医学影像科等，不设置手术室，不设传染科。本项目医学影像科采用数码打印成像，不涉及洗印用水。本项目不设职工宿舍、锅炉房及洗衣房。同时，本项目检验化验室均为常规简单化验，主要承担临床血、尿和便的检验，以及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬等重金属药剂，仅产生少量生化性检验废水（不含重金属）。本项目不开展同位素诊断的医疗项目，故项目不产生同位素诊疗、诊断放射性废水。 本项目产污情况详见下表。 表2-7主要污染因素一览表 类 别; 污染源; 污染物. 废气; 医废暂存间异味; 医废暂存间; 臭气浓度. 医疗废气; 院内各楼层; 异味. 污水处理站废气; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度. 煎药废气; 煎药室; 异味. 备用发电机尾气; 备用汽油发电机、柴油发电机; SO2、CO等. 食堂油烟废气; 食堂; 油烟. 废水; 综合医疗废水; 医疗废水; 门诊室、检验科、口腔科、住院病人及陪护人; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯、TP. 生活污水; 食堂、医护人员、医院后勤职工; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、TP. 固体 废物; 危险废物; 污水处理站; 污水处理站污泥. 诊疗过程; 医疗废物. 医废暂存间; 废紫外灯管. 一般固废; 输液区、煎药室; 一般废包装材料(未经患者体液、血液、排泄物等污染的可回收的一次性玻璃及塑料输液瓶/袋). 生活垃圾; 住院、门诊、宿舍、办公室; 生活垃圾. 中药房; 中药渣. 噪声; 院区; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、存在的环境问题及整改措施 本项目位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路，本项目已建成投产多年，运行期间未收到环保投诉，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60 号），针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改意见详见表2-8。 表2-8 项目存在问题及拟整改措施 项目; 存在问题; 整改措施. 环境 管理; 医院无相关环保手续; 按要求完善相关环保手续。. 未签订危险废物处置协议; 按照要求签订危险废物处置协议. 未制定相关污水管理工作制度; 健全医疗机构污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测. 环境风险; 废水排放口未设置规范化排污口标识标牌; 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《环境保护图形标识》（GB15562.1-1995）等规定，设置与之相应的环境保护图形标识牌，注明排污单位、排污口性质及编号，排污口地理位置、主要排放物污染种类等信息. 食堂废水未进行隔油处理; 食堂废水需进行隔油处理. 食堂油烟未妥善处理; 食堂油烟需经油烟净化器处理后高空排放. 完善废水处理方式; 门诊废水、住院病人及陪护人废水需作为医疗废水经院内污水处理站处理后排放. 未沾染药剂的空瓶未合理进行贮存; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，将未沾染药剂的空瓶等一般固废暂存于一般固废暂存间进行合理储存. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状评价 （1）区域环境质量达标判定 本项目位于株洲市芦淞区；该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二类环境空气功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次评价收集了株洲市生态环境保护委员会办公室2025年1月24日发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中株洲市芦淞区环境空气质量状况，具体详见下表： 表3-1 2024年株洲市芦淞区环境空气质量现状监测结果统计一览表 评价因子; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 22; 55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 56; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 120; 超标. CO; 24h平均95百分位数; 4000; 1200; 30; 达标. O3; 日最大8h平均90百分位数; 160; 142; 88.75; 达标. 由上述监测结果可知：2024年株洲市芦淞区SO2、NO2、PM10、O3的日最大8h平均90百分位数及CO的24h平均95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求；但PM2.5的年平均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求，则2024年度株洲市芦淞区属于不达标区。超标主要原因为：区域内近年来基础设施建设项目较多，土方开挖、场地平整等造成的土地裸露易产生扬尘污染所致。 《株洲市生态环境保护委员会办公室关于印发<株洲市环境空气质量限期达标规划的通知>》（株生环委办[2020]36号）中规划期限与目标明确：本规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。同时，2023年1月12日，中共株洲市委、株洲市人民政府发布的《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求：全力推进美丽株洲建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 随着芦淞区规划建成区建设完成，施工扬尘污染源消减，且裸露的土地逐步被绿化或硬化；大气污染防治攻坚行动实施在柴油货车禁行措施逐步推行、加强夏日高温天气道路洒扫频次、加大力度巡查餐饮店油烟污染，管控挥发性有机物污染源产生等方面发挥效应，区域环境空气质量有望得到改善。 2、水环境质量现状评价 本项目废水处理措施及去向为：检验科废水与口腔科废水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；生活污水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。 为进一步了解项目所在区域水环境质量现状，本次环评引用2025年1月24日发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中株洲一水厂断面的水质状况，统计结果如下： 表3-2地表水环境现状监测统计结果 河流; 断面名称; 控制级别; 水质. 2024年1月; 2024年2月; 2024年3月; 2024年4月; 2024年5月; 2024年 6月. 湘江; 株洲一水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 控制级别; 水质. 2024年7月; 2024年8月; 2024年9月; 2024年10月; 2024年11月; 2024年12月. 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 注：株洲市一水厂断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。. 根据上表监测结果，株洲一水厂断面水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。 - 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），应对厂界外周围50m范围内声环境保护目标进行噪声监测。因此，本次评价委托长沙锐晟检测技术有限公司于2025年7月18日-2025年7月19日分别于昼间、夜间对项目场界周边声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果评价表单位：dB(A) 检测 类型; 监测点位; 采样时间和频次; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 声环境; 项目厂界东侧8m处敏感点; 2025.07.18; 昼间; 57.9; 60. 2025.07.18; 夜间; 46.6; 50. 项目厂界南侧33m处敏感点; 2025.07.18; 昼间; 58.9; 70. 2025.07.18-2025.07.19; 夜间; 47.8; 55. 项目厂界西侧12m处敏感点; 2025.07.18; 昼间; 55.1; 60. 2025.07.19; 夜间; 45.1; 50. 项目厂界北侧4m处敏感点; 2025.07.18; 昼间; 56.4; 60. 2025.07.19; 夜间; 46.3; 50. 通过监测结果的统计分析可知：本项目东侧、西侧、北侧厂界敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，南侧厂界敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值，要求则区域声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）明确生态环境现状：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目已建设完成并运营，本次评价为完善环评手续；项目用地范围内为水泥硬化地面，各项废气做好处理，外排量很少，在项目做好防渗工作及污染治理工作后基本无地下水、土壤污染途径，对地下水及土壤环境影响较小。同时，根据现场调查，项目所在区域为城市生态系统，植被受人为活动影响较大，区域植被主要由人工林地、道旁绿化带以及未开发区域的杂草等组成，无古树名木以及濒危保护植物物种分布；项目区域内野生动物均为常见种类，主要以青蛙、老鼠、鸟类等小型野生动物为主，无国家重点保护野生动物及栖息地，无珍稀植物种类。 因此，本次评价可不开展生态环境现状调查工作。 5、地下水、土壤环境 本项目已建成投运，本次评价为完善环评手续。为此，本项目不涉及新增用地，周边居民均采用市政自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感，可不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目主要从事社会卫生服务，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、环境保护目标 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 环保目标; 与本项目场界; 功能/规模; 保护级别. 方位、距离; 最近点坐标. 居民点1; - S、24~50m; E113.172413825 N27.819490080; 住宅区，约4户、12人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求. 锦龙大厦; W、15~50m; E113.171941756 N27.820251828; 住宅区，约56户、168人. 高家坳小区; S、85~144m; 113.172606944 27.818985825; 住宅区，约156户、468人. 湖南中医药高等专科学校-西校区; EN、15~335m; E113.172928809 N27.820273285; 学校，约11000人. 友好组居民点; WN、78~152m; E113.171437501 N27.820815092; 住宅区，约15户、45人. 日盛城南星座; WS、160~241m; E113.170622109 N27.818857079; 住宅区，约244户、732人. 沃德歌谷; ES、145~327m; E113.173615455 N27.818621045; 住宅区，约968户，2904人. 株洲市芦淞区楠竹小区; EN、162~332m; E113.175128220 N27.820552235; 住宅区，约20户、60人. 华生升御景龙泉; WN、300~347m; E113.171013574 N27.822987764; 住宅区，约148户、444人. 康桥小镇; S、238~480m; E113.172622899 N27.816732852; 住宅区，约1982户、5946人. 金色御园; WS、329~427m; E113.168953637 N27.818009584; 住宅区，约524户、1572人. 翠庭苑; ES、420~500m; E113.175498227 N27.816185682; 住宅区，约400户、1200人. 龙泉社区居民点; - ES、240~460m; E113.175927381 N27.818234889; 住宅区，约20户、60人. 华晨静园; - S、475~500m; E113.172150830 N27.815402477; 住宅区，约96户、288人. 制革厂小区; - ES、210~500m; E113.169940690 N27.817001073; 住宅区，约30户、60人. 居民点2; - ES、260~500m; E113.168352822 N27.819350688; 住宅区，约10户、30人. 雷家棚组居民点; - E、230~500m; E113.169479350 N27.821593015; 住宅区，约70户、210人. 农二组居民点; - N、228~500m; 113.174251362 27.823690965; 住宅区，约20户、60人. 芦莲冲居民点; - N320~500m; 113.171397491 27.824259593; 住宅区，约20户、60人. 建宁开发区生活一区; - E、440-500m; 113.177735189 27.820461123; 住宅区，约12户、36人. 声环境; 居民点1; - S、24~50m; E113.172413825 N27.819490080; 住宅区，约4户、12人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准. 锦龙大厦; W、15~50m; E113.171941756 N27.820251828; 住宅区，约56户、168人. 湖南中医药高等专科学校-西校区; EN、15~50m; E113.172928809 N27.820273285; 学校，约11000人. 地表水环境; 建宁港; S、1.82km; 景观娱乐用水区; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准. 湘江（株洲市一水厂断面）; W、2.7km; 饮用水水源一级保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目已建成，不涉及新增用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准及龙泉污水处理厂进水水质标准，具体如下所示。 表3-5 废水排放标准 （单位：pH值无量纲，，粪大肠菌群为MPN/L，其他为mg/L） 废水 类型; 因子; 《医疗机构水污染物排放标准》; 《污水排入城镇下水道水质标准》; 龙泉污水处理厂进水水质限值; 本项目执行标准. 医疗废水; pH值; 6-9; 6.5~9.5; 6~9; 6~9. COD; 250; 500; 500; 250. BOD5; 100; 350; 300; 100. SS; 60; 400; 400; 60. 总余氯; 2~8; 8; /; 2~8. 氨氮; /; 45; 35; 35. TP; /; 8; /; /. 粪大肠菌群; 5000; /; /; 5000. 生活污水; pH值; 6-9; 6.5~9.5; 6~9; 6~9. TP; /; 8; /; /. COD; 250; 500; 500; 250. BOD5; 100; 350; 300; 100. SS; 60; 400; 400; 60. 动植物油; 20; 100; /; 20. 氨氮; /; 45; 35; 35. 粪大肠菌群; 5000; /; /; 5000. 2、废气排放标准 污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 表3-6 医疗机构水污染物排放标准污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 （单位：臭气浓度无量纲，甲烷为%，其他为mg/m3） 项目; 标准值. 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1. 氯气; 0.1. 表3-7 饮食业油烟排放标准 标准; 规模; 小型. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界南侧临芦淞路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 60; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准; 70; 55. 4、固体废物 （1）医疗固废暂存、储运过程按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部第36号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）等相关要求执行；医疗废物均暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （2）污水处理系统污泥清掏前须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，相关项目限值见表3-9。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 （MPN/L）; 蛔虫卵死亡率 （%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; >95. 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。废紫外灯管暂存于危险废物暂存间后委托有资质定位定期清运和处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 （3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾、中药渣经收集后由环卫部门统一清运处置，一般废包装材料暂存于一般固废暂存间定期交物资回收公司回收处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经预处理后排入污水管网，进入龙泉污水处理厂深度处理后排入建宁港，最终进入湘江。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准：氨氮5mg/L，COD50mg/L，总磷0.5mg/L。 项目废水量为6494.85m3/a，按照龙泉污水处理厂出水水质标准计算。 表3-10 总量核算一览表 类别; 指标名称; 排放浓度t/a; 排放总量t/a. 废水; COD; 50; 0.325. 氨氮; 5; 0.0325. 总磷; 0.5; 0.00325. 本项目属于非盈利性医疗机构，总量可不进行排污交易；其排放总量统一纳入龙泉污水处理厂。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，项目已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续；根据现场踏勘，本项目不新增建筑物，不涉及房屋建设内容，根据与建设单位核实和与周边居民询问，项目施工期间未收到环保投诉，故本环评对其施工期不再进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气主要为煎药废气、污水处理站废气、备用发电机尾气、医废暂存间异味、医疗废气、食堂油烟。 - 煎药废气 项目采用电加热自动煎药机，煎药过程中会产生少量中药异味，煎药废气通过加强房间通风处理后无组织排放；医院应从源头控制废气的排放，严格控制煎药时间段；并定时对中药煎煮区进行消毒和强制通风，对周边环境影响较小。 - （2）医疗暂存间异味 医废暂存间异味来源于医疗废物在医废暂存间暂时贮存产生的恶臭，该部分恶臭产生量较小，本评价不进行定量计算，仅做定性分析。 本项目医废暂存间位于综合大楼西北侧，为独立封闭空间，院内产生的医疗废物经院内各科室设置专用医疗废物收集桶分类收集，再集中到院内医疗废物暂存间分类暂存，设置防漏胶袋打包密封，最大程度可降低恶臭溢出，医疗暂存间地面进行定期清洁和消毒。采取上述措施后，项目医疗废物在院内暂时贮存逸散的恶臭可达到有效削减，不会对周边环境造成明显影响。 - （3）医疗废气 为降低院内各楼栋、楼层内空间中的含菌量，院内经常使用84消毒液等消毒剂对楼道、病房、卫生间等进行消毒处理，此过程产生少量异味，其产生量较小，本评价不进行定量计算，仅作定性分析。 医疗废气经院内各楼层常开窗通风换气，呈无组织排放，对周边环境影响较小。 - （4）污水处理站废气 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染情况的研究，每去除1g的BOD5可产生NH30.0031g、H2S0.00012g。 根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水水质指标中BOD5产生浓度为80~150mg/L，本次评价取150mg/L。《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值明确：BOD5的预处理标准限值浓度为100mg/L。 同时，本项目门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水产生量为9.282m3/d（3387.93m3/a），则门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水中BOD5的去除量为0.169t/a。则本项目污水处理站NH3、H2S的产生量分别为0.524kg/a、0.02kg/a。本项目污水处理站恶臭经加盖密封喷洒消毒剂后无组织排放，故本项目一体化污水处理站NH3、H2S排放量为0.262kg/a、0.01kg/a。 本项目污水处理站产生的恶臭气体（NH3、H2S）经采取地埋式密闭加盖、定期投放除臭剂等措施后，可大幅减低其排放量，去除率约50%。 项目废气排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气排放情况 产污 环节; 污染因子; 产生量; 处理措施; 排放量; 排放方式; 排放时间. 污水处理站; 氨; 0.524kg/a; 地埋式密闭加盖、投放除臭剂（去除效率50%）; 0.262kg/a; 无组织排放; 按8760h/a计算. 硫化氢; 0.02kg/a; 0.01kg/a. 废气处理措施可行性分析：《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表明确：污水处理站所产生的污染物（氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气）采取无组织排放所对应的可行技术为“产生恶臭区域加罩或者加盖，投放除臭剂”。由此可知，本项目污水处理站废气所采取的措施“地埋式密闭加盖、投放除臭剂”属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中可行技术，则措施可行。 - （5）食堂油烟 本项目厂区内设职工食堂提供午餐，位于院区北侧；平均每日就餐人数45人，年工作365天，人均食用油消耗量按30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为0.0148t/a。厂区食堂共1个灶头，属于小型食堂，总风量为6000m3/h，每日用餐高峰期按3h计，则高峰期产生的油烟速率为0.0135kg/h，油烟产生浓度为2.2525mg/m3。该食堂油烟废气采用高效静电油烟净化器处理，经处理后屋顶高空排放，油烟净化器净化效率按60%计，则油烟排放量为0.00592t/a（0.0054kg/h），排放浓度为0.901mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/m3的标准限值。 （6）备用发电机尾气 - 项目设有一台备用汽油发电机和一台柴油发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。发电机使用汽油、柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为SO2、CO等，呈无组织间断性排放。经与项目方核实，该发电机使用频率约为1~2次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。 - （7）周边居民敏感点影响分析 - 根据现场调查，项目产生医疗废气在确保室内通风次数，基本可被大部分去除，不会对外环境敏感点居民造成影响；污水处理站设于一层，采用地埋式设计，各污水处理构筑物均设密封盖板，埋设于地下。污水处理系统产生的臭气主要集中在地下，且产生量极小，对周围环境敏感点较小。同时，株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心自建设运营至今，未出现因污水处理站恶臭产生的居民投诉事件。 - 综上可知，项目营运期废气对外环境及周边敏感目标影响很小。 - （8）废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关要求，本项目废气监测计划如下表4-2。 表4-2 项目废气监测计划 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 污水处理站周边; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度. - 2、废水 （1）废水处理及排放情况 本项目无特殊性质废水产生，本项目不接纳传染性患者；院内设口腔科，不使用银汞合金材料，采用复合树脂、玻璃陶瓷、全瓷等新材料，DR机采用数字化成像技术，无洗印污水产生。项目医学检验科所用试剂均为外购的成品试剂盒（即标准溶液），不需单独配置标准溶液，无重金属等废液产生。检验科化验为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为医疗废物，交由有资质单位处理。因此检验室不产生酸碱废水，在运营过程中无含氰废水、含汞废水、含铬废水等，其清洗废水水量非常小，可不做预处理，直接与其他医疗废水进入地埋式污水处理站处理。 营运期废水产生量为17.79m3/d（6494.85m3/a），包括生活污水（含医护职工人员废水、医院后勤职工废水、食堂废水）和医疗废水（含门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质平均浓度及类比同行业项目浓度，其中COD：300 mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：50 mg/L、粪大肠菌群数：3.0×108个/L、动植物油：50mg/L。 废水处理措施及去向：门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人废水一并经自建污水处理站（调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯））处理后由市政污水管网接入龙泉污水处理厂深度处理，尾水排入建宁港，汇入湘江；医护职工人员废水、医院后勤职工废水、食堂废水经隔油、化粪池处理后排入市政污水管网。 综上，本项目营运期废水中各污染物产排情况详见下表。 表4-3 项目废水污染物产排情况一览表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 医疗废水; 3387.93; CODcr; 300; 1.02; 污水处理站（调节池+沉淀池+消毒）; 250; 0.85. BOD5; 150; 0.51; 100; 0.34. NH3-N; 50; 0.17; 35; 0.12. SS; 120; 0.41; 60; 0.2. 粪大肠菌群; 3.0×108 个/L; /; ＜5000; /. 生活污水; 3106.92; CODcr; 300; 0.93; 隔油、化粪池; 250; 0.78. BOD5; 150; 0.47; 100; 0.31. NH3-N; 50; 0.16; 35; 0.11. SS; 120; 0.37; 60; 0.19. 动植物油; 50; 0.16; 20; 0.06. 粪大肠菌群; 3.0×108 个/L; /; ＜5000; /. （2）废水处理措施可行性分析 本项目污水处理设备设计污水处理能力为20m3/d，采用二氧化氯协同消毒剂发生器进行处理，其原理是通过电解饱和氯化钠水溶液，产生二氧化氯混合协同消毒剂，添加的电解原料为精制工业盐。污水处理工艺采取“调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）”工艺。污水处理工艺流程如下： 图4-1 废水处理工艺流程图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105- 2020）附录A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表相关要求，本项目废水类别、排放形式及污染治理设施可行性分析，详见下表。 表4-4 本项目废水处理措施可行性分析一览表 废水类型; 技术规范要求; 本项目; 符合性. 排放去向; 可行技术; 排放 去向; 治理措施. 医疗废水; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 排入龙泉污水处理厂; 调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）即属于一级处理+消毒工艺。; 符合. 根据上表分析结果可知：本项目营运期废水处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中可行技术范畴。同时，结合湖南泓雨检测技术有限公司于2025年6月5日对项目医疗废水排放口进行监测的结果可知（见附件8），本项目外排废水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准及龙泉污水处理厂进水水质标准，能实现达标排放。本项目污水处理设施运行正常，采用一备一用，当设施如出现故障时可以及时补用。 综上，项目污水处理工艺合理可行，产生的废水能够得到有效的处理且达标后排放。 （3）废水排入株洲市龙泉污水处理厂可行性分析 ①龙泉污水处理厂基本情况介绍 龙泉污水处理厂位于浙赣铁路以北、建宁港及株洲市第十中学以南的龙泉村出口渔塘，总处理能力为20万m³/d，其中：一期为6万m³/d，二期为4万m³/d，三期为10万m³/d。该污水厂的一期污水处理工艺采用A/O工艺，二期污水处理工艺则采用A2/O工艺，三期污水处理工艺采用A2/O+MBR膜处理工艺。其排放水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准及《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准中最严格的排放限值，尾水排入建宁港，汇入湘江。 ②纳管可行性分析 龙泉污水处理厂主要服务株洲市芦淞区和荷塘区的部分区域，涵盖建宁港流域的大部分范围。其服务区域大致由新华路—北环大道—荷塘商贸城—芦淞路一湘江围合而成，总服务面积30.5km²，包括芦淞片区、建宁港西片区、建宁港东片区和果园片区四个片区。本项目属于龙泉污水处理厂的纳污范围，管网已接通，本项目营运期废水总排放量为16.596m3/d，仅占株洲市龙泉污水处理厂总处理量（20万m3/d）的0.008298％，比例很小。因此，株洲市龙泉污水处理厂有能力接纳本项目污水，且本项目废水不会对株洲市龙泉污水处理厂形成冲击作用。因此从接管水量上分析，本项目生活污水排入株洲市龙泉污水处理厂是合理可行的。 项目外排废水为生活污水和医疗废水，主要污染物为pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、动植物油等，水质简单且污染物较少，生活污水经隔油化粪池处理后及医疗废水经院内污水处理站处理后均能满足龙泉污水处理厂接管水质要求（pH值：6-9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：35mg/L），不会对株洲市龙泉污水处理厂处理工艺造成影响，因此从接管水质上分析，本项目生活污水及医疗废水排入株洲市龙泉污水处理厂是合理可行的。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入株洲市龙泉污水处理厂深度处理措施可行。 （4）本项目废水污染物排放信息表 本项目废水排口基本情况详见下表。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水; pH值、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯、总磷; 龙泉污水处理厂; 间歇排放流量稳定; TW001; 医疗废水处理设施; 调节池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）; DW001; ☑是 □否; 一般排放口. 2; 生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、总磷; 龙泉污水处理厂; 间歇排放流量稳定; TW002; 生活污水处理设施; 隔油池+化粪池; DW002; ☑是 □否; /. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号和名称; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 受纳污水处理厂排放标准. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 4239.84; 城市污水处理厂; 间接排放; 龙泉污水处理厂; pH值; 6-9. COD; 50. BOD5; 10. 2; DW002; 1817.7. NH3-N; 5（8）. SS; 10. 动植物油; 1. 粪大肠菌群数（个/L）; 103. 总磷; 0.5. 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值. 1; DW001; CODcr; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准及龙泉污水处理厂进水水质标准; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. NH3-N; 35mg/L. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 总余氯; 2-8mg/L. 总磷; 4mg/L. pH值; 6-9无量纲. 2; DW002; pH值; 6-9无量纲. COD; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. NH3-N; 35mg/L. 动植物油; 20mg/L. 总磷; 4mg/L. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 1.64. 2; NH3-N; 35; 0.227. 废水总排口合计; COD; 1.64. NH3-N; 0.227. - （5）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理。为此，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），再结合本项目为社区卫生服务中心，项目废水监测计划见表4-9。 表4-9 项目废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 医疗废水排放口; 流量; 自动监测; GB18466-2005表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准及龙泉污水处理厂进水水质标准. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 1周/次. 粪大肠菌群数; 1月/次. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、肠道致病菌、色度; 1季度/次. 生活污水排放口; pH值、CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、总磷; 1次/年. - 3.噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要为社会生活噪声、设备运行噪声和交通噪声。社会生活噪声包括职工及病人生活噪声；设备噪声主要为空调运行噪声；交通噪声主要为出入本项目附近的车辆行驶噪声。噪声源强及产噪位置见表4-10。 表4-10 运营期噪声源强一览表 序号; 噪声类型; 噪声源; 产生位置; 噪声源强dB（A）. 1; 社会生活噪声; 人群活动; 大楼内; 60~70. 2; 设施设备运行噪声; 空调挂机噪声; 大楼内; 70~75. 3; 交通噪声; 出入车辆; 项目周边道路; 70~80. 4; 污水处理站泵等设备运行噪声; 污水处理站; 污水处理站; 70~85. 5; 汽油、柴油发电机; 运行时产生; 院区内; 75-80. ①设备运行噪声 本项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，并且采取适当的隔声降噪措施，对周围环境敏感点及周围环境的影响较小。 ②社会生活噪声 本项目社会生活噪声主要为病人及职工人员产生的噪声，源强在60~70dB（A）之间，声源呈不连续性，昼夜差别大，经加强管理，强化医护人员及病人意识，噪声通过墙体隔声和距离衰减后，对项目周边环境敏感点及周围环境的影响较小。 ③汽车噪声 汽车进出医院时会产生交通噪声，噪声源强为70~80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进出项目附近的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；此外，噪声通过距离衰减，建筑物隔声等措施后可有效地降低交通噪声影响，汽车进出噪声采取上述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。 ④污水处理站泵等设备运行噪声 本项目设置1座污水处理站，运行过程中会有泵等设备的噪声，70~85dB（A），为瞬时性、间断性排放，经加强管理，定期维修，噪声通过墙体隔声和距离衰减后，对项目周边环境敏感点及周围环境的影响较小。 ⑤汽油、柴油发电机运行噪声 本项目设置一台汽油发电机（备用）和一台柴油发电机，经与项目方核实，该发电机使用频率约为1~2次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，对项目周边环境敏感点及周边环境的影响较小。 （2）噪声环境影响分析 项目噪声设备均采取了相应的措施，并合理布局，根据声环境监测数据可知，厂界周围声环境保护目标的现状昼夜间噪声值均为达标状态，且声环境质量较好。 本项目为医疗机构项目，为需要保持安静的项目，主要对本项目产生的影响的为南侧道路，通过控制加强管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛，可减小对本项目的影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11 噪声监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测 频次; 执行标准. 噪声; 厂界东、西、北侧外1m处; Leq[dB(A)]; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 厂界南侧外1m处; Leq[dB(A)]; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准. - 4.固体废物 项目营运期固体废物主要是生活垃圾、中药渣、一般废包装材料、医疗废物、污水处理站污泥及废紫外灯管。其中：医疗废物主要包括损伤性废物、药物废物、化学性废物、感染性废物。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自医院职工、患者及陪护人员日常产生的生活垃圾。根据《城镇生活源产排污系数手册》，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算，项目医院职工为58人（其中医护人员53人，后勤职工5人），则产生量为0.029t/d（10.585t/a）；医院设置床位36张、牙椅1张，患者及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/（床·d）计，产生量为0.037t/d（13.505t/a）。则项目营运期生活垃圾产生总量为0.066t/d（24.09t/a），生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。 （2）中药渣 本项目中医科涉及少量中药的煎煮，煎煮过程会产生一定的药渣，产生量约为0.48t/a。《关于印发医疗废物分类目录(2021年版)的通知》国卫医函〔2021〕238号明确：废弃的中草药与中草药煎制后的残渣不属于医疗废物。为此，本项目产生的中药渣不属于医疗废物，经收集后，由环卫部门统一清运处置。 - （3）一般废包装材料 - 无毒无害药品的包装材料(未经患者体液、血液、排泄物等污染的可回收的一次性玻璃及塑料输液瓶/袋)产生量约为0.5t/a，暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收公司回收处理。 （4）医疗废物 本项目运营期医疗废物包括感染性医疗废物（主要为携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料）、损伤性废物（使用后的一次性注射器、一次性针头、刀片等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）。 参考“第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册”第四分册，本项目医院住院部设置床位36张，牙椅1张，属于10~100床规模范围；依据排污手册医疗垃圾核算系数为每病床每日产生医疗废物0.42kg床•日，其校核系数为每病床每日产生医疗废物0.2~0.9kg床•日，结合项目所在地区医院验收实际医疗废物产生量，本项目病房医疗废物产生量取0.3kg床•日计算，则医疗废物产生量为0.0111t/d（4.0515t/a）。医疗废物暂存间收集后委托有相关资质的单位清运和处置。 - （5）废紫外灯管 - 经与业主核实，每年废紫外灯管产生量约5根，为保证消毒效果，本次评价要求对医疗废物暂存间里紫外灯管定期更换，通常为1年更换一次。 （6）污水处理站污泥 污水处理设备产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目污水（门诊废水、检验科废水、口腔科废水、住院病人及陪护人用水）排放量为9.282m3/d（3387.93m3/a），则污泥产生量为0.0014t/d（0.508t/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定：“污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。 为此，本项目污水处理站污泥清掏前开展检测满足《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准中的综合医疗机构和其他医疗机构标准要求后方可委外处置，即委托有资质单位处理；即清即运，不在场内贮存。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）以及《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（公告2024年第4号），本项目固体废物属性判定见表4-12。 表4-12 项目固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 是否属于危废; 废物代码; 主要成分; 危险特性. 1; 医疗废物; 感染性废物; 是; HW01 841-001-01; 被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清；使用后的一次性医疗用品与器械; 感染性. 损伤性废物; HW01 841-002-01; 废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器; 感染性. 药物性废物; HW01 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 毒性. 2; 污水处理站污泥; 是; HW49 772-006-49; 污泥; 易燃性、感染性. 3; 废紫外灯管; 是; HW29 900-023-29; 含汞; 毒性. 4; 一般废包装材料废包装物; 否; SW17 900-003-S17; 中西药包装等; /. 5; 生活垃圾; 否; SW62 900-001-S62 900-002-S62; 纸张、包装袋等; /. 6; 中药渣; 否; SW64 900-099-S64; 中药渣; /. - 本项目营运期固体废物产生情况及去向详见下表。 表4-13 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 污染物名称; 产生量; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; 24.09t/a; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门处理. 2; 中药渣; 0.48t/a; 一般固废. 3; 一般废包装材料; 0.5t/a; 一般固废; 单独收集，定期交物资回收公司回收处理。. 4; 医疗废物; 4.0515t/a; 危险废物; 暂存于危险废物暂存间后委托有资质定位定期清运和处置. 5; 废紫外灯管; 5根/a; 危险废物. 6; 污水处理站污泥; 0.508t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理，即清即运，不在场内贮存。. 医疗废物应按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中：“（二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。对医疗废物实行严格管理，每日消毒，控制存放时间不超过48h，对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。”的要求严格执行。 生活垃圾应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好生活垃圾管理”的要求：“医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。”的要求严格执行。 输液瓶（袋）应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好输液瓶（袋）回收利用”的要求：“按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则，明确医疗机构处理以及企业回收和利用的工作流程、技术规范和要求，用好用足现有标准，必要时做好标准制修订工作。明确医疗机构、回收企业、利用企业的责任和有关部门的监管职责。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。”的要求严格执行。 4.1医疗废物管理要求 （1）一次性医疗器械 严禁重复使用和回流市场。院方与回收人员共同清点使用过的可回收医疗垃圾并记录，回收数目与领取数目基本相符；登记资料至少保存3年。 （2）医疗废物 医疗废物包装容器及警示标志严格按照 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求执行。治疗区设置医疗废物收集桶，采用黄色塑料袋盛装，并符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）要求的医疗废物暂存间，医疗废物交有资质单位处置，送株洲医疗废物处置中心进行处置。 （3）医疗废物包装容器及警示标志 根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008，相关要求如下：①包装袋：正常使用情况下，不出现渗漏、破裂和穿孔。包装袋颜色为淡黄色，明显处印有警示标志和警告语。②警示标志和警告语：警示标志的形式为直角菱形，警告语与警示标志组合使用，详见图4.1-1。 图4.1-1带警告语的警示标志 （4）相关要求 禁止将医疗废物买卖、转让给其他单位处置；禁止随意倾倒、堆放医疗废物或医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。 转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。 4.2危险废物管理及医疗废物暂存间要求及措施 危险废物管理及医疗废物暂存间相关要求及措施如下： ①采用转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。 ②建立检查维护制度和档案制度，建立入库出库废物台账，长期保存，供随时查阅。 ③选址及设计符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，项目医疗废物暂存间位于院区北侧，设有独立房间，可满足其相应要求。 ④按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求规范设置环境保护图形标志和警示标志，定期检查及维护。 ⑤满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求。设防盗门并上锁，设专人进行管理。室内设置安全照明设施和观察窗口。 ⑥地面及裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。危废暂存间设门栏，地面设地沟及收集设施。门栏、裙脚所围建的容积及收集设施容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。 ⑦在常温常压下易燃、易爆及排除有毒气体的危险废物必须就经预处理，使之稳定后贮存；否则，按易爆、易燃危险品贮存。 ⑧必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ⑨库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑩采用桶装（贮存量不超过300kg），桶顶与液面间保留100mm以上的空间，包装桶必须完好无损，包装桶上必须粘贴危险废物标签及警示标志，包装桶下方设置储漏盘，包装桶和储漏盘材质需与危险废物相容，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 - 5.地下水、土壤影响分析 项目运营期废水由医院污水处理站进行处理后，排入株洲市龙泉污水处理厂集中处理，不会产生地面漫流，不会垂直入渗到土壤中。医疗废物暂存间进行防漏防渗设置。 本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 6.环境风险 - （1）危险物质及重大风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸半生/次生物等。 本项目营运期采用清洁能源电能及液化气，备用一台汽油发电机和一台柴油发电机，食堂使用液化气作为燃料，且本项目不涉及中间产品和副产品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等国家标准中规定的危险物质分类原则，本次评价对本项目原辅材料、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸半生/次生物等进行危险源辨识。 根据下表，本项目涉及的环境风险物质主要为原辅材料中医用酒精、84消毒液、二氧化氯及危险废物。 表4-14 危险化学品理化性质一览表 名称; 理化性质; 是否是环境风险物质. 医用酒精; 即为75%乙醇。乙醇（ethanol），俗称酒精，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。; 是. 84消毒液; 主要成分为次氯酸钠，CAS NO为7681-52-9，分子式NaClO，分子量74.44，危险货物编号为83501（第8.3类其它腐蚀品），沸点102℃，比重（水=1）1.10，熔点为-6℃，溶于水，微黄色溶液，有似氯气的气味。侵入途径为吸入、皮肤、经口；急性毒性为LD10：8500mg/kg（小鼠经口）。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性；放出的游离氯有可能引起中毒。对环境有危害，对水体可造成污染。; 是. 二氧化氯; 二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2。二氧化氯具有漂白性，消毒能力较强。可溶性：极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%）；在水中的溶解度是氯的5～8倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。急性毒性：94mg/kg（大鼠口服）；LCLo：260 ppm（大鼠，2小时）。; 是. 柴油; 柴油是一种轻质石油产品，主要由复杂烃类混合物组成，具有易燃、易爆等危险特性。它主要用作燃料，稍有粘性的棕色液体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 是. 汽油; 汽油是一种从石油中通过分馏和裂解过程得到的透明液体，具有易挥发和可燃的特性。它主要用作燃料，其外观通常为无色或淡黄色，并且具有特殊的臭味。遇高温、明火极易燃烧爆炸。属低毒类；急性毒性：LD50为67000mg/kg（小鼠经口）；LC50为 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）; 是. 过氧化氢; 又称“双氧水”，CAS NO为7722-84-1，作为强氧化剂和消毒剂广泛用于杀菌消毒、污水处理、染织、漂白等领域；使用浓度通常介于3%~30%（质量分数），在较低浓度下能迅速分解产生氧气；其中，用于医疗消毒的常用浓度为3%~5%，浓度越高，氧化性越强。; 是. 危险废物; 属于《国家危险废物名录（2025年版）》中名录范围内。; 是. 表4-15 危险物质Q值确定 危险物质名称; 最大储存qn; 临界量Qn; 该种危险物质Q值qn/ Qn. 医用酒精; 0.047t; 5000t; 0.0000094. 84消毒液; 0.06t; 5t; 0.012. 二氧化氯; 0.2kg; 0.5t; 0.0004. 汽油; 0.0005t; 2500t; 0.0000002. 柴油; 0.0005t; 2500t; 0.0000002. 液化气; 0.03t; 50t; 0.0006. 医疗废物; 0.05t; /; /. 项目Q值∑; Q=0.0130098<1. 注：医用酒精参照《危险化学品重大危险辨识源辨识》（GB18218-2018）中表2中易燃液体W5.4的临界量5000t；84消毒液参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018））附录B.2其他危险物质推荐值健康危险急性毒性物质（类别1）的临界量5t；汽油和柴油参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B.1油类物质（矿物油类、如汽油、柴油、石油等、生物柴油等）的临界量2500t；二氧化氯参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018））附录B.1二氧化氯的临界量0.5t；液化气参照《危险化学品重大危险辨识源辨识》（GB18218-2018）表1中液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物)的临界量50t。. 从上表可以看出，本项目涉及多种危险物质，按各危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q，则Q值为0.0130098<1，且各危险物质储存区均不属于重大危险源。 - （2）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中的附录C，当危险物质数量与临界量比值Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。因此，直接判定本项目环境风险潜势为I。 - （3）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，风险评价级别划分根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据等级划分表确定评价工作等级。当风险潜势为I时，可开展简单分析。 导则明确，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。 - 表4-16 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心建设项目. 建设地点; 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路. 地理坐标; 经度; 113°10′20.8086″; 纬度; 北纬27°49′12.40968″. 主要危险物质及分布; 项目主要危险物质为酒精、84消毒液、二氧化氯、液化气、汽油、柴油、医疗废物、污泥、废紫外灯管等危险废物；分别贮存于院区现有危废暂存间、药品库房、食堂及污水处理站加药间。. 环境影响途径及危害后果; - （1）药品包装容器破裂而发生泄漏，泄漏后，若流入外环境，造成水体环境污染；遇明火、高热源燃烧发生火灾爆炸事故，产生次生污染物，入外界环境，造成大气污染。 - （2）包装容器破裂而发生泄漏，泄漏后，若流入外环境，造成水体环境污染。 （3）医废及项目产生的其它危废贮存和转移过程若管理不当，可能进入外环境，在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起土壤污染。. 风险防范措施要求; ①对液态风险物质暂存区进行防渗处理，设置托盘； ②在院区及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，院区内配置移动式泡沫灭火器； ③对医疗废水暂存间进行防渗处理，并在医疗废物暂存间内设置托盘，防止泄漏/散落；. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目本项目Q＜1，不构成重大危险源，环境风险潜势为I，可展开简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，对本项目进行环境风险分析，针对可能发生的风险采取了相应的防范措施及应急要求，在采取相应的防范措施及应急要求后，环境风险可以控制在可接受风险水平之内。. - 7、电磁辐射 本次环评范围不含放射性评价，卫生院已进行辐射备案，证书编号为湘环辐证[B0146]，详见附件6。 8、项目环境保护投资估算 项目总投资533万元，其中环保投资为17万元，所占比为3.19%。环保投资情况详见表4-17。 表4-17 环保投资情况详情 序号; 项目污染防治措施; 投资费用（万元）. 1; 废气; 医疗废水处理站加盖密闭措施; 1. 油烟净化器处理后高于屋顶排放; 3. 2; 废水; 医疗废水处理站; 5. 隔油池+化粪池; 2. 3; 噪声; 隔声减振; 0.5. 4; 固废; 危险废物暂存场所，医疗废物暂存场所，按标准要求贮存、合法转移; 5. 生活垃圾、中药渣及一般废包装材料等委托环卫部门清运; 0.5. 合计; 17. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废物 暂存间异味 | 臭气浓度 | 封闭房间，加强清洁及消毒 | / |
|  | 医疗废气 | 异味 | 加强开窗通风 |  |
|  | 煎药废气 | 异味 | 加强通风 |  |
|  | 备用发电机尾气 | SO2、CO等 | 年使用频率较低，时间较短，无组织排放 |  |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟废气采用高效静电油烟净化器处理，经处理后屋顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 采用一体化污水处理设施，污水处理设施采取地埋式封闭设置，同时投放除臭剂、加强污水处理站周边绿化等措施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | pH值、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、总余氯 | 污水处理站（沉淀池+消毒） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准及龙泉污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生活污水 | pH值、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数 | 隔油池+化粪池 |  |
| 声环境 | 设备运行噪声、社会生活噪声等 | 厂界噪声（等效A声级 | 采取低噪声设备，主要噪声源采取基础减振、隔声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 | 定点收集，由环卫部门统一处理 |
|  | 中药渣 |  | 药渣收集桶 |  |
|  | 医疗废物 |  | 危险废物暂存间 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
|  | 一般废包装材料 |  | 一般固废暂存间 | 暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收公司回收处理 |
|  | 污水处理站污泥 |  | / | 委托有资质单位处理；即清即运，不在场内贮存 |
|  | 废紫外灯管 |  | 危险废物暂存间 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
| 环境风险防范措施 | 医院应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理设施管理、院区等环保管理制度，明确规定了废水处理作业要求、环保管理要求等内容；对环境风险源、废水处理区域有定期巡查制度。有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；医院设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应当在启动本项目生产设施或者发生实际排污之前申请取得固定污染源排污登记回执。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关文件要求，建设单位应在本项目建设竣工之后编制或者委托有能力的技术机构编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

株洲市芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量③ | 本项目排放量 ④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后全厂排放量⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.262kg/a | / | 0.262kg/a | +0.262kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.01kg/a | / | 0.01kg/a | +0.01kg/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00592t/a | / | 0.00592t/a | +0.00592t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.325t/a | / | 0.325t/a | +0.325t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00325t/a |  | 0.00325t/a | +0.00325t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0325t/a | / | 0.0325t/a | +0.0325t/a |
| 固体废物 | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.508t/a | / | 0.508t/a | +0.508t/a |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 4.0515t/a | / | 4.0515t/a | +4.0515t/a |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 5根/a | / | 5根/a | +5根/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 24.09t/a | / | 24.09t/a | +24.09t/a |
|  | 一般废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 中药渣 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①